7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1达标自评

R达标；不达标

2评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。

本项目水系统利用方案以市政给水管网为水源，引入两根DN150给水管形成环状管网，供水压力0.25~0.30MPa，按建筑高度分为低区（1-2层）市政直供和高区（3层及以上）变频加压两个分区，各配水点压力控制在0.20MPa以内；排水系统采用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，餐饮含油废水经隔油池处理，洗浴洗手等优质杂排水及空调冷凝水进入中水处理站（50m³/d）处理后用于冲厕、绿化及道路浇洒；雨水系统采用海绵城市设计理念，屋面及场地雨水经收集处理后用于绿化灌溉和景观补水，年收集量约10000m³；通过节水型卫生器具、中水回用（年回用50000m³）、雨水收集利用、垂直农场营养液闭环循环（循环利用率≥85%）及智能计量漏损控制等综合节水措施，年总用水量约25万m³，非传统水源利用约12万m³，综合节水率可达40%以上，满足《绿色建筑评价标准》一星级要求，符合长春市节水型城市建设要求。

用水计量表按☑用途□付费□管理单元设置：

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| W-01 | 市政总进水 | 基地市政引入管处（DN150） |
| W-02 | 低区生活用水 | 1-2层给水支管入口 |
| W-03 | 高区生活用水 | 3层及以上给水支管入口 |
| W-04 | 中水用水 | 中水处理站出口 |
| W-05 | 垂直农场灌溉 | 农业种植区给水入口 |
| W-06 | 绿化灌溉 | 屋顶绿化及雨水花园入口 |
| W-07 | 道路浇洒 | 室外道路给水入口 |
| W-08 | 餐饮用水 | 商业餐饮区支管入口 |
| W-09 | 办公用水 | 办公区域支管入口 |
| W-10 | 空调补水 | 空调机房给水入口 |

用水点供水压力最大为  0.20  MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。

本项目市政供水压力约0.25~0.30MPa，从周边市政道路引入两根DN150给水管在基地内形成环状管网。水系统根据建筑高度及用水压力要求分为两个压力分区：低区（1-2层）利用市政管网压力直接供水，供水压力0.20~0.25MPa，服务于首层商业餐饮、文化展厅及二层办公区域；高区（3层及以上）采用变频加压供水设备供水，供水压力0.25~0.30MPa，服务于三层农业种植区及屋顶绿化区域。各分区支管入口处设置减压阀，确保配水点压力不大于0.20MPa，卫生器具给水配件处工作压力超过0.20MPa时设置支管减压阀或节流孔板，垂直农场灌溉系统设置压力调节阀确保滴灌、微灌系统工作压力稳定在0.10~0.15MPa，所有用水器具均满足《节水型生活用水器具》标准要求，在保障正常使用的前提下实现节水目标。

3证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；

2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；

3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。

实际提交材料：

水资源利用方案 : 6给排水设计/ 水资源利用方案报告.docx