冷负荷计算报告书

某社区服务中心

设计编号：2025-11

| 工程地点 | ： | 广东-东莞 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | A建设单位 |
| 设计单位 | ： | B设计院 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年11月30日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

6 封闭阳台构造	8

7 地下围护构造	8

7.1 周边地面	8

7.2 非周边地面	8

8 窗构造	9

9 门构造	9

10 负荷指标	9

11 建筑按系统汇总表	9

12 建筑按楼层汇总表	9

13 房间冷负荷详细表	10

建筑概况

概况

| 地理位置 | 广东-东莞 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 23.02 |  |
| 东经 | 113.45 |  |
| 建筑名称 | 某社区服务中心 |  |
| 建筑面积 | 地上2880 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 7.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| 湿度(%) | 82 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 87 | 83 | 78 | 74 | 71 | 68 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 湿度(%) | 65 | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 80 | 81 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | SE | 直射 | 62 | 170 | 221 | 221 | 160 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | E | 直射 | 160 | 367 | 429 | 402 | 273 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | NE | 直射 | 152 | 324 | 349 | 292 | 169 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | N | 直射 | 41 | 55 | 31 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 31 | 55 | 41 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | H | 直射 | 10 | 115 | 284 | 460 | 588 | 664 | 689 | 678 | 588 | 460 | 284 | 115 | 10 |
|  |  | 散射 | 35 | 70 | 107 | 126 | 131 | 137 | 135 | 137 | 131 | 126 | 107 | 70 | 35 |

其他气象参数

| 气象位置 | 广东-深圳-深圳 |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.5 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 33.7 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.2 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.5 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100240 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.22 | 3.59 | 1 | 0.364 | 1.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.061 | 3.605 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.819 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 78.53 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.34 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.09 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.36 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.63 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 216488 | 1172.61 | 184.62 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1060.74 | 204.09 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sys | 001[大厅] | 960.00 | 16 | 157442 | 110689 | 46791 | 66.09 | 33704 | 164.00 |
|  | 2001[普通办公室] | 36.00 | 16 | 39204 | 29327 | 9885 | 14.02 | 1264 | 1089.01 |
|  | 2002[多媒体区] | 64.74 | 10 | 20310 | 12392 | 7943 | 11.22 | 6827 | 313.72 |
|  | 系统 | 1060.74 | 16 | 216488 | 151920 | 64619 | 91.33 | 43104 | 204.09 |
| 建筑 |  | 1060.74 | 16 | 216488 | 151920 | 64619 | 91.33 | 42240 | 204.09 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 001[大厅] | 960.00 | 16 | 157442 | 110689 | 46791 | 66.09 | 50555 | 164.00 |
|  | 整层 | 960.00 | 16 | 157442 | 110689 | 46791 | 66.09 | 51589 | 164.00 |
| 2层 | 2001[普通办公室] | 36.00 | 16 | 39204 | 29327 | 9885 | 14.02 | 9654 | 1089.01 |
|  | 2002[多媒体区] | 64.74 | 10 | 20310 | 12392 | 7943 | 11.22 | 8012 | 313.72 |
|  | 整层 | 100.74 | 15 | 59235 | 41409 | 17828 | 25.24 | 18564 | 588.02 |
| 建筑 |  | 1060.74 | 16 | 216488 | 151920 | 64619 | 91.33 | 68745 | 204.09 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 001[大厅] |  | 21.00 | 1440.00 | 26 | 60 | 65673.0 | 15 | 157441.8 | 15 | 43.21 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 56.0(㎡/人) |  | 设备 | 105.0(W/㎡) |  | 照明 | 60.0(W/㎡) |  | 新风 | 210.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=997.29 K=0.82 D=3.60 | 12745.5 9722.2 | 12127.0 9671.2 | 11494.0 9628.8 | 10813.2 9820.2 | 10475.3 10450.5 | 10325.1 11156.8 | 10200.5 11907.4 | 10097.1 12498.1 | 10005.6 12937.9 | 9934.6 13187.6 | 9842.4 13260.6 | 9782.0 13112.4 |
| 西外墙 | F=139.50 K=1.11 D=2.93 | 1966.2 1427.8 | 1758.5 1448.0 | 1592.7 1494.3 | 1563.3 1536.8 | 1539.1 1579.4 | 1519.3 1610.9 | 1501.7 1640.2 | 1488.5 1660.1 | 1469.6 1808.8 | 1458.0 1938.6 | 1446.1 2026.6 | 1436.0 2030.0 |
| 北外墙 | F=228.00 K=1.11 D=2.93 | 2282.9 1820.7 | 2157.9 1928.4 | 2025.6 2063.2 | 1988.7 2120.9 | 1958.9 2152.8 | 1935.1 2172.0 | 1913.7 2207.4 | 1898.5 2234.6 | 1873.2 2262.6 | 1859.0 2278.4 | 1843.9 2301.1 | 1831.1 2302.0 |
| 南外墙 | F=310.00 K=1.11 D=2.93 | 2647.1 2201.1 | 2540.8 2250.9 | 2456.3 2358.0 | 2410.1 2456.1 | 2373.2 2553.9 | 2343.8 2641.3 | 2317.4 2734.6 | 2299.1 2791.7 | 2266.7 2819.7 | 2249.2 2802.0 | 2230.1 2770.7 | 2214.1 2708.2 |
| 东外墙 | F=159.00 K=1.11 D=2.93 | 1872.9 1615.1 | 1813.7 1784.2 | 1766.3 2041.7 | 1739.1 2170.6 | 1717.1 2224.8 | 1699.4 2185.7 | 1683.6 2092.5 | 1672.1 1962.4 | 1653.8 1969.8 | 1643.3 1963.8 | 1632.2 1947.8 | 1622.8 1909.5 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=66.00 | 2826.1 7014.9 | 2475.6 9827.2 | 2240.9 13754.2 | 2009.1 16991.3 | 1810.0 17946.9 | 1641.9 16900.9 | 2105.3 9208.0 | 3148.1 4903.7 | 4094.5 4329.5 | 5057.0 3854.0 | 5811.7 3457.7 | 6539.9 3105.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 746.5 1791.9 | 603.9 1918.6 | 556.4 1982.0 | 493.0 1966.1 | 445.5 1839.4 | 413.8 1776.1 | 508.9 1601.8 | 714.8 1380.1 | 968.2 1158.3 | 1205.8 999.9 | 1411.7 889.0 | 1617.7 794.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 2079.7 5223.0 | 1871.7 7908.6 | 1684.5 11772.2 | 1516.1 15025.2 | 1364.5 16107.5 | 1228.0 15124.9 | 1596.5 7606.2 | 2433.3 3523.6 | 3126.3 3171.2 | 3851.2 2854.1 | 4399.9 2568.7 | 4922.2 2311.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=12.00 | 380.0 1245.5 | 329.7 1303.5 | 299.0 1299.2 | 267.7 1263.3 | 241.3 1153.7 | 219.5 1032.2 | 311.7 827.3 | 508.4 664.8 | 686.8 583.1 | 867.6 517.1 | 1010.6 463.4 | 1151.9 415.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 135.7 325.8 | 109.8 348.8 | 101.2 360.4 | 89.6 357.5 | 81.0 334.4 | 75.2 322.9 | 92.5 291.2 | 130.0 250.9 | 176.0 210.6 | 219.2 181.8 | 256.7 161.6 | 294.1 144.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 244.3 919.7 | 219.9 954.7 | 197.9 938.8 | 178.1 905.9 | 160.3 819.2 | 144.3 709.3 | 219.1 536.1 | 378.4 413.9 | 510.8 372.5 | 648.4 335.3 | 753.9 301.7 | 857.8 271.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=13.50 | 496.5 1639.8 | 433.0 1682.1 | 392.3 1659.0 | 351.5 1599.5 | 316.7 1458.3 | 287.7 1305.6 | 720.4 1060.6 | 2207.3 864.9 | 2634.8 761.2 | 2707.4 676.4 | 2238.1 606.5 | 1677.9 544.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 152.7 366.5 | 123.5 392.4 | 113.8 405.4 | 100.8 402.2 | 91.1 376.2 | 84.6 363.3 | 104.1 327.6 | 146.2 282.3 | 198.0 236.9 | 246.6 204.5 | 288.8 181.8 | 330.9 162.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 343.8 1273.3 | 309.5 1289.6 | 278.5 1253.6 | 250.7 1197.3 | 225.6 1082.1 | 203.0 942.4 | 616.3 733.0 | 2061.1 582.6 | 2436.7 524.3 | 2460.7 471.9 | 1949.3 424.7 | 1347.0 382.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 200.2 631.4 | 174.0 660.2 | 157.8 660.4 | 141.3 693.0 | 127.3 643.0 | 115.8 636.4 | 184.5 452.7 | 295.8 349.7 | 413.3 307.1 | 508.3 272.5 | 529.7 244.3 | 587.8 219.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 67.9 162.9 | 54.9 174.4 | 50.6 180.2 | 44.8 178.7 | 40.5 167.2 | 37.6 161.5 | 46.3 145.6 | 65.0 125.5 | 88.0 105.3 | 109.6 90.9 | 128.3 80.8 | 147.1 72.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 132.3 468.5 | 119.1 485.8 | 107.2 480.2 | 96.5 514.2 | 86.8 475.8 | 78.1 474.9 | 138.3 307.1 | 230.8 224.2 | 325.3 201.8 | 398.7 181.6 | 401.4 163.5 | 440.7 147.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 192.7 478.3 | 168.8 543.2 | 152.8 740.6 | 137.0 978.8 | 123.4 1085.2 | 111.9 1085.4 | 143.5 462.8 | 214.6 334.3 | 279.2 295.2 | 344.8 262.8 | 396.2 235.8 | 445.9 211.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 50.9 122.2 | 41.2 130.8 | 37.9 135.1 | 33.6 134.1 | 30.4 125.4 | 28.2 121.1 | 34.7 109.2 | 48.7 94.1 | 66.0 79.0 | 82.2 68.2 | 96.3 60.6 | 110.3 54.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 141.8 356.1 | 127.6 412.4 | 114.9 605.5 | 103.4 844.7 | 93.0 959.8 | 83.7 964.3 | 108.9 353.6 | 165.9 240.2 | 213.2 216.2 | 262.6 194.6 | 300.0 175.1 | 335.6 157.6 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=37.50 | 1379.3 5618.2 | 1202.7 4672.4 | 1089.8 4608.4 | 976.4 4443.0 | 879.8 4050.8 | 799.1 3626.8 | 1658.3 2946.2 | 6566.9 2402.4 | 8416.1 2114.6 | 9232.3 1878.9 | 8595.9 1684.9 | 7097.1 1512.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 424.1 1018.1 | 343.1 1090.1 | 316.1 1126.1 | 280.1 1117.1 | 253.1 1045.1 | 235.1 1009.1 | 289.1 910.1 | 406.1 784.1 | 550.1 658.1 | 685.1 568.1 | 802.1 505.1 | 919.1 451.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 955.1 4600.1 | 859.6 3582.3 | 773.7 3482.3 | 696.3 3325.9 | 626.7 3005.7 | 564.0 2617.7 | 1369.2 2036.1 | 6160.8 1618.3 | 7865.9 1456.5 | 8547.2 1310.8 | 7793.8 1179.7 | 6178.0 1061.8 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=84.00 | 2802.7 8840.0 | 2436.0 9243.3 | 2208.8 9290.5 | 1978.1 10076.4 | 1782.6 9482.1 | 1620.7 9333.5 | 2585.0 6337.4 | 5037.2 4895.5 | 6218.1 4299.3 | 7489.4 3815.2 | 7568.4 3419.8 | 8228.9 3070.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 950.0 2280.6 | 768.6 2441.9 | 708.1 2522.5 | 627.5 2502.4 | 567.0 2341.1 | 526.7 2260.4 | 647.6 2038.7 | 909.7 1756.4 | 1232.3 1474.2 | 1534.7 1272.6 | 1796.8 1131.5 | 2058.8 1010.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1852.7 6559.4 | 1667.4 6801.4 | 1500.7 6768.0 | 1350.6 7574.0 | 1215.6 7141.0 | 1094.0 7073.1 | 1937.4 4298.7 | 4127.5 3139.0 | 4985.8 2825.1 | 5954.8 2542.6 | 5771.7 2288.4 | 6170.1 2059.5 |
| 西外门 | F=24.00 K=1.97 | 137.3 329.5 | 111.0 352.8 | 102.3 364.4 | 90.7 361.5 | 81.9 338.2 | 76.1 326.6 | 93.6 294.5 | 131.4 253.8 | 178.0 213.0 | 221.7 183.9 | 259.6 163.5 | 297.4 146.0 |
| 南外门 | F=8.00 K=1.97 | 45.8 109.8 | 37.0 117.6 | 34.1 121.5 | 30.2 120.5 | 27.3 112.7 | 25.4 108.9 | 31.2 98.2 | 43.8 84.6 | 59.3 71.0 | 73.9 61.3 | 86.5 54.5 | 99.1 48.7 |
| 东外门 | F=24.00 K=1.97 | 137.3 329.5 | 111.0 352.8 | 102.3 364.4 | 90.7 361.5 | 81.9 338.2 | 76.1 326.6 | 93.6 294.5 | 131.4 253.8 | 178.0 213.0 | 221.7 183.9 | 259.6 163.5 | 297.4 146.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 6048.0 17064.0 | 5184.0 17712.0 | 4536.0 18144.0 | 4104.0 18576.0 | 3456.0 19008.0 | 3240.0 19224.0 | 8640.0 19656.0 | 11232.0 14472.0 | 13176.0 11664.0 | 14472.0 9720.0 | 15552.0 8208.0 | 16416.0 6912.0 |
| 照明 | 显热(W) | 12712.0 12712.0 | 12712.0 12712.0 | 12712.0 12712.0 | 12712.0 12712.0 | 12712.0 12712.0 | 12712.0 12712.0 | 12712.0 12712.0 | 12712.0 12712.0 | 12712.0 12712.0 | 12712.0 12712.0 | 12712.0 12712.0 | 12712.0 12712.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1310.0 8327.9 | 1122.9 8515.1 | 935.7 8608.6 | 842.1 8702.2 | 655.0 8795.8 | 561.4 8889.3 | 4865.7 8982.9 | 6643.6 4585.0 | 7205.0 2807.2 | 7579.3 2245.7 | 7860.0 1871.4 | 8140.8 1590.7 |
|  | 全热(W) | 1310.0 15092.5 | 1122.9 15279.7 | 935.7 15373.2 | 842.1 15466.8 | 655.0 15560.4 | 561.4 15653.9 | 11630.3 15747.5 | 13408.2 4585.0 | 13969.6 2807.2 | 14343.9 2245.7 | 14624.6 1871.4 | 14905.4 1590.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.13 | 0.00 10.13 | 0.00 10.13 | 0.00 10.13 | 0.00 10.13 | 0.00 10.13 | 10.13 10.13 | 10.13 0.00 | 10.13 0.00 | 10.13 0.00 | 10.13 0.00 | 10.13 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 262.6 1669.2 | 225.1 1706.7 | 187.6 1725.5 | 168.8 1744.2 | 131.3 1763.0 | 112.5 1781.7 | 975.3 1800.5 | 1331.6 919.0 | 1444.1 562.7 | 1519.2 450.1 | 1575.4 375.1 | 1631.7 318.8 |
|  | 全热(W) | 262.6 3941.5 | 225.1 3979.0 | 187.6 3997.8 | 168.8 4016.5 | 131.3 4035.3 | 112.5 4054.0 | 3247.6 4072.8 | 3603.9 919.0 | 3716.4 562.7 | 3791.5 450.1 | 3847.7 375.1 | 3904.0 318.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.38 | 0.00 3.38 | 0.00 3.38 | 0.00 3.38 | 0.00 3.38 | 0.00 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 0.00 | 3.38 0.00 | 3.38 0.00 | 3.38 0.00 | 3.38 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 12507.6 | 0.0 13392.1 | 0.0 13834.3 | 0.0 13723.8 | 0.0 12839.2 | 0.0 12397.0 | 3551.9 0.0 | 4989.2 0.0 | 6758.2 0.0 | 8416.7 0.0 | 9854.0 0.0 | 11291.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 50211.1 | 0.0 51129.4 | 0.0 51588.6 | 0.0 51473.8 | 0.0 50555.5 | 0.0 50096.3 | 40913.2 0.0 | 42405.5 0.0 | 44242.1 0.0 | 45963.9 0.0 | 47456.2 0.0 | 48948.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 52.58 | 0.00 52.58 | 0.00 52.58 | 0.00 52.58 | 0.00 52.58 | 0.00 52.58 | 52.58 0.00 | 52.58 0.00 | 52.58 0.00 | 52.58 0.00 | 52.58 0.00 | 52.58 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 50445 142045 | 47121 146650 | 44486 152264 | 42414 157239 | 40490 157442 | 39423 156190 | 102687 94753 | 119102 68842 | 128243 62732 | 135152 59004 | 137944 55967 | 140195 53017 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 50445 95304 | 47121 99876 | 44486 105473 | 42414 110452 | 40490 110689 | 39423 109453 | 56289 85716 | 72649 68842 | 81723 62732 | 88568 59004 | 91305 55967 | 93501 53017 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 66.09 66.09 | 66.09 66.09 | 66.09 66.09 | 66.09 66.09 | 66.09 66.09 | 66.09 66.09 | 66.09 66.09 | 66.09 66.09 | 66.09 66.09 | 66.09 66.09 | 66.09 66.09 | 66.09 66.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 50445 91834 | 47121 95520 | 44486 100676 | 42414 105765 | 40490 106886 | 39423 106093 | 61774 94753 | 76696 68842 | 84001 62732 | 89188 59004 | 90487 55967 | 91247 53017 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 50445 82797 | 47121 86484 | 44486 91639 | 42414 96728 | 40490 97849 | 39423 97057 | 52737 85716 | 67659 68842 | 74964 62732 | 80151 59004 | 81450 55967 | 82210 53017 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.51 13.51 | 13.51 13.51 | 13.51 13.51 | 13.51 13.51 | 13.51 13.51 | 13.51 13.51 | 13.51 13.51 | 13.51 13.51 | 13.51 13.51 | 13.51 13.51 | 13.51 13.51 | 13.51 13.51 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[普通办公室] |  | 18.00 | 327.17 | 26 | 60 | 5862.4 | 9 | 39204.2 | 9 | 1.80 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 60.0(㎡/人) |  | 设备 | 90.0(W/㎡) |  | 照明 | 50.5(W/㎡) |  | 新风 | 170.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=327.17 K=0.82 D=3.60 | 4073.3 3081.4 | 3870.4 3064.7 | 3662.7 3050.8 | 3439.4 3113.6 | 3328.5 3320.4 | 3279.2 3552.1 | 3238.4 3798.3 | 3204.4 3992.1 | 3174.4 4136.4 | 3151.1 4218.3 | 3120.9 4242.2 | 3101.1 4193.6 |
| 北外墙 | F=54.36 K=1.11 D=2.93 | 544.3 434.1 | 514.5 459.8 | 483.0 491.9 | 474.2 505.7 | 467.1 513.3 | 461.4 517.9 | 456.3 526.3 | 452.7 532.8 | 446.6 539.5 | 443.3 543.3 | 439.6 548.7 | 436.6 548.9 |
| 西外墙 | F=37.86 K=1.11 D=2.93 | 489.4 343.3 | 433.0 348.8 | 388.0 361.3 | 380.0 372.9 | 373.5 384.4 | 368.1 393.0 | 363.3 400.9 | 359.7 406.3 | 354.6 446.7 | 351.5 481.9 | 348.2 505.8 | 345.5 506.7 |
| 南外墙 | F=90.08 K=1.11 D=2.93 | 715.0 585.4 | 684.1 599.8 | 659.5 631.0 | 646.1 659.5 | 635.4 687.9 | 626.8 713.3 | 619.2 740.4 | 613.8 757.0 | 604.4 765.1 | 599.4 760.0 | 593.8 750.9 | 589.1 732.7 |
| 东外墙 | F=32.13 K=1.11 D=2.93 | 378.5 326.4 | 366.6 360.6 | 357.0 412.6 | 351.5 438.7 | 347.0 449.6 | 343.5 441.7 | 340.3 422.9 | 337.9 396.6 | 334.2 398.1 | 332.1 396.9 | 329.9 393.6 | 328.0 385.9 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=28.71 | 1056.1 4606.2 | 921.0 3577.7 | 834.5 3528.7 | 747.6 3402.1 | 673.7 3101.8 | 611.9 2777.1 | 1684.0 2255.9 | 4464.9 1839.5 | 6444.2 1619.1 | 7069.2 1438.7 | 6581.9 1290.1 | 5438.2 1158.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 324.8 779.6 | 262.7 834.7 | 242.1 862.3 | 214.5 855.4 | 193.8 800.3 | 180.0 772.7 | 221.4 696.9 | 311.0 600.4 | 421.2 503.9 | 524.6 435.0 | 614.2 386.8 | 703.8 345.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 731.4 3826.7 | 658.2 2743.0 | 592.4 2666.4 | 533.2 2546.7 | 479.8 2301.5 | 431.9 2004.4 | 1462.6 1559.1 | 4153.9 1239.1 | 6023.0 1115.2 | 6544.6 1003.7 | 5967.8 903.3 | 4734.5 813.0 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=16.00 | 685.1 1700.6 | 600.1 2382.4 | 543.3 3334.4 | 487.1 4119.1 | 438.8 4350.8 | 398.0 4097.2 | 510.4 2911.0 | 763.2 1188.8 | 992.6 1049.6 | 1225.9 934.3 | 1408.9 838.2 | 1585.4 752.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 181.0 434.4 | 146.4 465.1 | 134.9 480.5 | 119.5 476.6 | 108.0 445.9 | 100.3 430.6 | 123.4 388.3 | 173.3 334.6 | 234.7 280.8 | 292.3 242.4 | 342.2 215.5 | 392.2 192.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 504.2 1266.2 | 453.7 1917.2 | 408.4 2853.9 | 367.5 3642.5 | 330.8 3904.9 | 297.7 3666.6 | 387.0 2522.7 | 589.9 854.2 | 757.9 768.8 | 933.6 691.9 | 1066.6 622.7 | 1193.3 560.4 |
| 东外门 | F=2.00 K=1.97 | 11.4 27.5 | 9.3 29.4 | 8.5 30.4 | 7.6 30.1 | 6.8 28.2 | 6.3 27.2 | 7.8 24.5 | 11.0 21.1 | 14.8 17.7 | 18.5 15.3 | 21.6 13.6 | 24.8 12.2 |
| 西外门 | F=2.00 K=1.97 | 11.4 27.5 | 9.3 29.4 | 8.5 30.4 | 7.6 30.1 | 6.8 28.2 | 6.3 27.2 | 7.8 24.5 | 11.0 21.1 | 14.8 17.7 | 18.5 15.3 | 21.6 13.6 | 24.8 12.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 1374.1 3877.0 | 1177.8 4024.2 | 1030.6 4122.4 | 932.4 4220.5 | 785.2 4318.7 | 736.1 4367.7 | 1963.0 4465.9 | 2551.9 3288.1 | 2993.6 2650.1 | 3288.1 2208.4 | 3533.5 1864.9 | 3729.8 1570.4 |
| 照明 | 显热(W) | 2643.3 2643.3 | 2643.3 2643.3 | 2643.3 2643.3 | 2643.3 2643.3 | 2643.3 2643.3 | 2643.3 2643.3 | 2643.3 2643.3 | 2643.3 2643.3 | 2643.3 2643.3 | 2643.3 2643.3 | 2643.3 2643.3 | 2643.3 2643.3 |
| 人体 | 显热(W) | 300.2 1908.5 | 257.3 1951.4 | 214.4 1972.8 | 193.0 1994.3 | 150.1 2015.7 | 128.7 2037.2 | 1115.1 2058.6 | 1522.5 1050.8 | 1651.2 643.3 | 1737.0 514.7 | 1801.3 428.9 | 1865.6 364.5 |
|  | 全热(W) | 300.2 4574.4 | 257.3 4617.3 | 214.4 4638.7 | 193.0 4660.2 | 150.1 4681.6 | 128.7 4703.1 | 3781.0 4724.5 | 4188.4 1050.8 | 4317.1 643.3 | 4402.9 514.7 | 4467.2 428.9 | 4531.5 364.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.96 | 0.00 3.96 | 0.00 3.96 | 0.00 3.96 | 0.00 3.96 | 0.00 3.96 | 3.96 3.96 | 3.96 0.00 | 3.96 0.00 | 3.96 0.00 | 3.96 0.00 | 3.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2377.9 | 0.0 2549.2 | 0.0 2634.8 | 0.0 2613.4 | 0.0 2442.1 | 0.0 2356.5 | 643.9 0.0 | 922.2 0.0 | 1264.7 0.0 | 1585.8 0.0 | 1864.1 0.0 | 2142.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9587.1 | 0.0 9765.0 | 0.0 9853.9 | 0.0 9831.6 | 0.0 9653.8 | 0.0 9564.9 | 7786.8 0.0 | 8075.8 0.0 | 8431.4 0.0 | 8764.8 0.0 | 9053.7 0.0 | 9342.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.05 | 0.00 10.05 | 0.00 10.05 | 0.00 10.05 | 0.00 10.05 | 0.00 10.05 | 10.05 0.00 | 10.05 0.00 | 10.05 0.00 | 10.05 0.00 | 10.05 0.00 | 10.05 0.00 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=12.00 | 380.0 1245.5 | 329.7 1303.5 | 299.0 1299.2 | 267.7 1263.3 | 241.3 1153.7 | 219.5 1032.2 | 311.7 827.3 | 508.4 664.8 | 686.8 583.1 | 867.6 517.1 | 1010.6 463.4 | 1151.9 415.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 135.7 325.8 | 109.8 348.8 | 101.2 360.4 | 89.6 357.5 | 81.0 334.4 | 75.2 322.9 | 92.5 291.2 | 130.0 250.9 | 176.0 210.6 | 219.2 181.8 | 256.7 161.6 | 294.1 144.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 244.3 919.7 | 219.9 954.7 | 197.9 938.8 | 178.1 905.9 | 160.3 819.2 | 144.3 709.3 | 219.1 536.1 | 378.4 413.9 | 510.8 372.5 | 648.4 335.3 | 753.9 301.7 | 857.8 271.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 157.6 443.2 | 133.7 508.1 | 117.7 705.5 | 101.9 943.7 | 88.3 1050.1 | 76.8 1050.3 | 108.4 427.7 | 179.5 299.2 | 244.1 260.1 | 309.7 227.7 | 361.1 200.7 | 410.8 176.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 15.8 87.1 | 6.1 95.7 | 2.8 100.0 | -1.5 99.0 | -4.7 90.3 | -6.9 86.0 | -0.4 74.1 | 13.6 59.0 | 30.9 43.9 | 47.1 33.1 | 61.2 25.5 | 75.2 19.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 141.8 356.1 | 127.6 412.4 | 114.9 605.5 | 103.4 844.7 | 93.0 959.8 | 83.7 964.3 | 108.9 353.6 | 165.9 240.2 | 213.2 216.2 | 262.6 194.6 | 300.0 175.1 | 335.6 157.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 220.7 728.8 | 192.4 747.6 | 174.4 737.3 | 156.2 710.9 | 140.8 648.1 | 127.9 580.3 | 350.4 471.4 | 981.0 384.4 | 1171.0 338.3 | 1203.3 300.6 | 994.7 269.6 | 745.7 242.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 67.9 162.9 | 54.9 174.4 | 50.6 180.2 | 44.8 178.7 | 40.5 167.2 | 37.6 161.5 | 46.3 145.6 | 65.0 125.5 | 88.0 105.3 | 109.6 90.9 | 128.3 80.8 | 147.1 72.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 152.8 565.9 | 137.5 573.2 | 123.8 557.2 | 111.4 532.1 | 100.3 480.9 | 90.2 418.8 | 304.1 325.8 | 916.0 258.9 | 1083.0 233.0 | 1093.7 209.7 | 866.4 188.8 | 598.7 169.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.00 | 100.1 315.7 | 87.0 330.1 | 78.9 332.6 | 70.6 347.6 | 63.7 321.5 | 57.9 318.2 | 92.3 226.3 | 182.6 174.8 | 206.7 153.5 | 254.2 136.3 | 264.9 122.1 | 293.9 109.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 33.9 81.5 | 27.5 87.2 | 25.3 90.1 | 22.4 89.4 | 20.3 83.6 | 18.8 80.7 | 23.1 72.8 | 32.5 62.7 | 44.0 52.7 | 54.8 45.5 | 64.2 40.4 | 73.5 36.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 66.2 234.3 | 59.6 242.9 | 53.6 242.5 | 48.2 258.2 | 43.4 237.9 | 39.1 237.5 | 69.1 153.5 | 150.1 112.1 | 162.6 100.9 | 199.3 90.8 | 200.7 81.7 | 220.4 73.6 |
| 内墙1 | F=223.38 K=1.93 | 1762.9 1762.9 | 1762.9 1762.9 | 1762.9 1762.9 | 1762.9 1762.9 | 1762.9 1762.9 | 1762.9 1762.9 | 1762.9 1762.9 | 1762.9 1762.9 | 1762.9 1762.9 | 1762.9 1762.9 | 1762.9 1762.9 | 1762.9 1762.9 |
| 内门1 | F=12.00 K=2.30 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 | 105.9 105.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 15009 36416 | 14098 36660 | 13372 38073 | 12775 39162 | 12259 39204 | 11961 38675 | 26133 26760 | 31398 19530 | 34944 18131 | 36812 17221 | 37064 16458 | 36592 15695 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 15009 26541 | 14098 26779 | 13372 28188 | 12775 29277 | 12259 29327 | 11961 28801 | 16324 24094 | 21579 19530 | 25111 18131 | 26967 17221 | 27209 16458 | 26726 15695 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.02 14.02 | 14.02 14.02 | 14.02 14.02 | 14.02 14.02 | 14.02 14.02 | 14.02 14.02 | 14.02 14.02 | 14.02 14.02 | 14.02 14.02 | 14.02 14.02 | 14.02 14.02 | 14.02 14.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 15009 26829 | 14098 26895 | 13372 28219 | 12775 29330 | 12259 29550 | 11961 29111 | 18346 26760 | 23323 19530 | 26512 18131 | 28047 17221 | 28011 16458 | 27249 15695 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 15009 24163 | 14098 24230 | 13372 25553 | 12775 26664 | 12259 26884 | 11961 26445 | 15680 24094 | 20657 19530 | 23846 18131 | 25381 17221 | 25345 16458 | 24583 15695 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.96 3.96 | 3.96 3.96 | 3.96 3.96 | 3.96 3.96 | 3.96 3.96 | 3.96 3.96 | 3.96 3.96 | 3.96 3.96 | 3.96 3.96 | 3.96 3.96 | 3.96 3.96 | 3.96 3.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[多媒体区] |  | 9.00 | 117.29 | 26 | 60 | 7239.2 | 15 | 20309.5 | 15 | 9.32 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.5(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 29.5(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=117.29 K=0.82 D=3.60 | 1485.4 1129.8 | 1412.7 1123.8 | 1338.2 1118.8 | 1258.1 1141.4 | 1218.4 1215.5 | 1200.7 1298.5 | 1186.1 1386.8 | 1173.9 1456.3 | 1163.2 1508.0 | 1154.8 1537.4 | 1144.0 1546.0 | 1136.9 1528.5 |
| 南外墙 | F=18.28 K=1.11 D=2.93 | 156.1 129.8 | 149.8 132.7 | 144.8 139.0 | 142.1 144.8 | 139.9 150.6 | 138.2 155.7 | 136.6 161.2 | 135.5 164.6 | 133.6 166.2 | 132.6 165.2 | 131.5 163.4 | 130.5 159.7 |
| 东外墙 | F=-0.00 K=1.11 D=2.93 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 |
| 北外墙 | F=12.44 K=1.11 D=2.93 | 110.7 85.5 | 103.9 91.4 | 96.7 98.7 | 94.7 101.9 | 93.0 103.6 | 91.7 104.7 | 90.6 106.6 | 89.7 108.1 | 88.4 109.6 | 87.6 110.5 | 86.8 111.7 | 86.1 111.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 190.0 622.7 | 164.8 651.8 | 149.5 649.6 | 133.9 631.7 | 120.6 576.8 | 109.7 516.1 | 155.8 413.7 | 254.2 332.4 | 343.4 291.6 | 433.8 258.5 | 505.3 231.7 | 575.9 208.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 67.9 162.9 | 54.9 174.4 | 50.6 180.2 | 44.8 178.7 | 40.5 167.2 | 37.6 161.5 | 46.3 145.6 | 65.0 125.5 | 88.0 105.3 | 109.6 90.9 | 128.3 80.8 | 147.1 72.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 122.1 459.8 | 109.9 477.3 | 98.9 469.4 | 89.0 452.9 | 80.1 409.6 | 72.1 354.7 | 109.6 268.0 | 189.2 207.0 | 255.4 186.3 | 324.2 167.6 | 377.0 150.9 | 428.9 135.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.00 | 110.3 364.4 | 96.2 373.8 | 87.2 368.7 | 78.1 355.4 | 70.4 324.1 | 63.9 290.1 | 193.9 235.7 | 490.5 192.2 | 585.5 169.2 | 601.6 150.3 | 497.3 134.8 | 372.9 121.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 33.9 81.5 | 27.5 87.2 | 25.3 90.1 | 22.4 89.4 | 20.3 83.6 | 18.8 80.7 | 23.1 72.8 | 32.5 62.7 | 44.0 52.7 | 54.8 45.5 | 64.2 40.4 | 73.5 36.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.4 282.9 | 68.8 286.6 | 61.9 278.6 | 55.7 266.1 | 50.1 240.5 | 45.1 209.4 | 170.8 162.9 | 458.0 129.5 | 541.5 116.5 | 546.8 104.9 | 433.2 94.4 | 299.3 84.9 |
| 内墙1 | F=160.60 K=1.93 | 1324.9 1324.9 | 1324.9 1324.9 | 1324.9 1324.9 | 1324.9 1324.9 | 1324.9 1324.9 | 1324.9 1324.9 | 1324.9 1324.9 | 1324.9 1324.9 | 1324.9 1324.9 | 1324.9 1324.9 | 1324.9 1324.9 | 1324.9 1324.9 |
| 内门1 | F=6.00 K=2.30 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 492.6 1389.9 | 422.2 1442.7 | 369.5 1477.9 | 334.3 1513.0 | 281.5 1548.2 | 263.9 1565.8 | 703.7 1601.0 | 914.9 1178.8 | 1073.2 950.1 | 1178.8 791.7 | 1266.7 668.6 | 1337.1 563.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1294.4 1294.4 | 1294.4 1294.4 | 1294.4 1294.4 | 1294.4 1294.4 | 1294.4 1294.4 | 1294.4 1294.4 | 1294.4 1294.4 | 1294.4 1294.4 | 1294.4 1294.4 | 1294.4 1294.4 | 1294.4 1294.4 | 1294.4 1294.4 |
| 人体 | 显热(W) | 227.7 1447.3 | 195.1 1479.8 | 162.6 1496.1 | 146.4 1512.4 | 113.8 1528.6 | 97.6 1544.9 | 845.6 1561.1 | 1154.6 796.8 | 1252.2 487.9 | 1317.2 390.3 | 1366.0 325.2 | 1414.8 276.5 |
|  | 全热(W) | 227.7 2622.9 | 195.1 2655.5 | 162.6 2671.7 | 146.4 2688.0 | 113.8 2704.3 | 97.6 2720.5 | 2021.2 2736.8 | 2330.2 796.8 | 2427.8 487.9 | 2492.8 390.3 | 2541.6 325.2 | 2590.4 276.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.76 | 0.00 1.76 | 0.00 1.76 | 0.00 1.76 | 0.00 1.76 | 0.00 1.76 | 1.76 1.76 | 1.76 0.00 | 1.76 0.00 | 1.76 0.00 | 1.76 0.00 | 1.76 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 44.7 284.1 | 38.3 290.5 | 31.9 293.7 | 28.7 296.8 | 22.3 300.0 | 19.2 303.2 | 166.0 306.4 | 226.6 156.4 | 245.8 95.8 | 258.5 76.6 | 268.1 63.8 | 277.7 54.3 |
|  | 全热(W) | 44.7 677.3 | 38.3 683.7 | 31.9 686.9 | 28.7 690.1 | 22.3 693.3 | 19.2 696.5 | 559.2 699.7 | 619.9 156.4 | 639.0 95.8 | 651.8 76.6 | 661.4 63.8 | 670.9 54.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2111.7 | 0.0 2261.1 | 0.0 2335.7 | 0.0 2317.1 | 0.0 2167.7 | 0.0 2093.1 | 599.7 0.0 | 842.4 0.0 | 1141.0 0.0 | 1421.0 0.0 | 1663.7 0.0 | 1906.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8477.5 | 0.0 8632.6 | 0.0 8710.1 | 0.0 8690.7 | 0.0 8535.7 | 0.0 8458.1 | 6907.7 0.0 | 7159.6 0.0 | 7469.7 0.0 | 7760.4 0.0 | 8012.4 0.0 | 8264.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.88 | 0.00 8.88 | 0.00 8.88 | 0.00 8.88 | 0.00 8.88 | 0.00 8.88 | 8.88 0.00 | 8.88 0.00 | 8.88 0.00 | 8.88 0.00 | 8.88 0.00 | 8.88 0.00 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=12.15 | 447.0 1911.5 | 389.8 1514.2 | 353.2 1493.5 | 316.4 1439.9 | 285.1 1312.8 | 259.0 1175.4 | 794.2 954.8 | 2128.2 778.6 | 2727.5 685.3 | 2992.0 608.9 | 2785.8 546.0 | 2286.5 490.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 137.5 330.0 | 111.2 353.3 | 102.4 365.0 | 90.8 362.0 | 82.0 338.7 | 76.2 327.0 | 93.7 295.0 | 131.6 254.1 | 178.3 213.3 | 222.0 184.1 | 260.0 163.7 | 297.9 146.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 309.5 1581.5 | 278.6 1160.9 | 250.7 1128.5 | 225.7 1077.9 | 203.1 974.1 | 182.8 848.3 | 700.5 659.9 | 1996.6 524.5 | 2549.2 472.0 | 2770.0 424.8 | 2525.8 382.3 | 1988.6 344.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5941 20088 | 5650 19979 | 5410 20092 | 5209 20074 | 5022 19842 | 4921 19658 | 15426 10973 | 17973 7841 | 19328 7140 | 20163 6766 | 20310 6468 | 20128 6190 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5941 12154 | 5650 12039 | 5410 12148 | 5209 12131 | 5022 11905 | 4921 11724 | 7549 9404 | 10087 7841 | 11431 7140 | 12255 6766 | 12392 6468 | 12202 6190 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.22 11.22 | 11.22 11.22 | 11.22 11.22 | 11.22 11.22 | 11.22 11.22 | 11.22 11.22 | 11.22 11.22 | 11.22 11.22 | 11.22 11.22 | 11.22 11.22 | 11.22 11.22 | 11.22 11.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5941 11611 | 5650 11346 | 5410 11382 | 5209 11383 | 5022 11306 | 4921 11200 | 8518 10973 | 10814 7841 | 11858 7140 | 12403 6766 | 12297 6468 | 11864 6190 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5941 10042 | 5650 9777 | 5410 9813 | 5209 9814 | 5022 9737 | 4921 9631 | 6949 9404 | 9245 7841 | 10290 7140 | 10834 6766 | 10728 6468 | 10295 6190 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 |