7.2.4 优化建筑围护结构的热工性能（15 分）

1 得分自评

表格

| 序号 | 评价内容 | 细分要求 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定提高 | 达到提高 5% 要求 | 5 | 10 |
|  |  | 每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分 | 10 | - |
| 2 | 建筑供暖空调负荷降低 | 达到降低 3% 要求 | 5 | 5 |
|  |  | 每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分 | 10 | - |
| 合计 | - | - | 20 | 15 |

2 评价要点

执行的建筑节能标准

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021（国家强制性规范）

- 《西藏自治区民用建筑节能技术标准》DB 54/T 0275-2023（地方专项标准）

- 西藏自治区《绿色建筑评价标准》DB54/T 0276-2023（地方评价标准）

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016（国家基础标准）

围护结构热工性能指标比较

参评建筑：西藏日喀则定日公共建筑（地上 2 层，建筑面积 2640㎡，严寒 B 区，单栋完整建筑，为本次绿色建筑评价目标对象）参照建筑：按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 及西藏地方节能标准最低要求设计，与参评建筑形状、体积、朝向、使用功能完全一致的对比建筑

表格

| 热工参数 | 子项 | 朝向 / 类型 | 单位 | 参评建筑（类型 I） | 参评建筑（类型 II） | 参照建筑 | 提高比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 体形系数 | - | — | 0.29 | — | ≤0.35 | 17.14 |
| 窗墙比 | 窗墙比 | 东向 | — | 0.09 | — | ≤0.30 | 70.00 |
|  |  | 南向 | — | 0.27 | — | ≤0.50 | 46.00 |
|  |  | 西向 | — | 0.15 | — | ≤0.30 | 50.00 |
|  |  | 北向 | — | 0.15 | — | ≤0.25 | 40.00 |
| 屋顶透明部分面积比例 | 屋顶透明部分面积比例 | - | — | 0 | — | ≤0.05 | 100.00 |
| 屋面传热系数 K | 屋面传热系数 K | - | W/(m²·K) | 0.082 | — | ≤0.35 | 76.57 |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K | 外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K | - | W/(m²·K) | 0.12（平均） | — | ≤0.43 | 72.09 |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K | - | W/(m²·K) | — | — | — | — |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数 K | 东向 | W/(m²·K) | 0.76 | — | ≤2.90 | 73.79 |
|  |  | 南向 | W/(m²·K) | 0.76 | — | ≤2.60 | 70.77 |
|  |  | 西向 | W/(m²·K) | 0.76 | — | ≤2.90 | 73.79 |
|  |  | 北向 | W/(m²·K) | 0.76 | — | ≤2.90 | 73.79 |
|  | 遮阳系数 SC | 东向 | — | 0.48 | — | ≤0.60 | 20.00 |
|  |  | 南向 | — | 0.48 | — | ≤0.65 | 26.15 |
|  |  | 西向 | — | 0.48 | — | ≤0.60 | 20.00 |
|  |  | 北向 | — | 0.48 | — | ≤0.65 | 26.15 |
| 屋顶透明部分 | 传热系数 K | - | W/(m²·K) | 0.76 | — | ≤2.30 | 66.96 |
|  | 遮阳系数 SC | - | — | 0.48 | — | ≤0.60 | 20.00 |
| 地面 | 热阻 R | - | (m²·K)/W | — | — | — | — |
| 地下室外墙 | 热阻 R | - | (m²·K)/W | — | — | — | — |

注：本项目为单栋完整参评建筑，围护结构体系唯一，故仅填写类型 I，类型 II 无数据。

供暖空调全年计算负荷比较

表格

| 指标 | 单位 | 参照建筑（限值） | 参评建筑（实际值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kW | 按 GB55015 最低节能要求测算值 | 同比降低≥20% |
| 全年空调负荷 | kW | 按 GB55015 最低节能要求测算值 | 同比降低≥20% |
| 全年总负荷 | kW | 按 GB55015 最低节能要求测算值 | 同比降低≥20% |
| 负荷降低幅度 | % | ≥3% | ≥20% |