建筑能耗节能率计算书

公共建筑

| 工程名称 | 社区活动中心设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 海南-海口 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2026年3月12日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2025 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20250505(PLUS) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18879819661 |

目  录

1 建筑概况	4

2 计算依据	4

3 计算要求	4

3.1 计算目标	4

3.2 计算方法	5

4 软件介绍	5

5 气象数据	5

5.1 气象地点	5

5.2 逐日干球温度表	6

5.3 逐月辐照量表	6

5.4 峰值工况	6

6 围护结构	7

6.1 工程材料	7

6.2 围护结构作法简要说明	8

6.3 体形系数	8

6.3.1 体形系数	8

6.3.2 楼层信息表	8

6.4 窗墙比	8

6.4.1 窗墙比	8

6.4.2 外窗表	9

6.5 可见光透射比	11

6.6 天窗	11

6.6.1 天窗屋顶比	11

6.6.2 天窗类型	11

6.7 屋顶	11

6.7.1 屋顶构造一	11

6.8 外墙	12

6.8.1 外墙相关构造	12

6.8.2 外墙线性热桥	13

6.8.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	15

6.8.4 外墙平均热工特性	15

6.9 挑空楼板	16

6.9.1 挑空楼板构造一	16

6.10 外窗热工	17

6.10.1 外窗构造	17

6.10.2 外遮阳类型	17

6.10.3 平均传热系数	17

6.10.4 综合太阳得热系数	20

6.10.5 总体热工性能	24

7 围护结构概况	24

8 设计建筑	25

8.1 房间类型	25

8.1.1 房间参数表	25

8.1.2 作息时间表	25

8.2 系统类型	25

8.2.1 系统分区	25

8.2.2 热回收参数	25

8.3 制冷系统	26

8.3.1 默认冷源	26

8.4 空调风机	26

8.4.1 全空气机组	26

8.5 照明	27

8.6 负荷分项统计	27

8.7 逐月负荷表	28

8.8 逐月电耗	29

9 计算结果	30

10 绿色建筑性能评估得分	30

11 附录	32

11.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	32

11.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	33

11.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	34

11.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	35

11.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)	35

12 绿色性能评分	36

建筑概况

| 工程名称 | 社区活动中心设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 海南-海口 |  |
| 地理位置 | 北纬：20.00° | 东经：110.35° |
| 建筑面积(m2) | 地上2755 地下-205 |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下1 |  |
| 建筑高度（m） | 地上15.6 地下4.5 |  |
| 建筑体积(m3) | 19785.85 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 5984.90 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.29 |  |
| 控温期 | 供冷期:5.15-9.15 |  |

计算依据

1. 海南省《绿色建筑评价标准》(DBJ 46-064-2023)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求

计算目标

海南省《绿色建筑评价标准》(DBJ 46-064-2023) 第7.2.8条：采取措施降低建筑能耗，评价总分值10分。建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 降低5%，得6 分；降低10%，得8 分；降低15%，得10 分。

海南省《绿色建筑评价标准》(DBJ 46-064-2023) 第9.2.1条：采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗，评价总分值20分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低20%，得10分；每再降低10%，再得5分；最高得20分。

计算方法

对于7.2.8条：

建筑设计能耗应与强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 附录A中规定的平均能耗指标进行比较，根据低于平均能耗指标的百分比进行得分判断。

即：建筑综合节能率 （7.2.8条）＝ （平均能耗指标 － 设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  平均能耗指标 × 100%

对于9.2.1条：

应根据现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用》GB 55015-2021 第3.1节的相关规定，分别计算设计建筑及满足国家现行建筑节能设计标准规定的参照建筑的空调能耗，计算其节能率并进行得分判定。

即：建筑采暖空调节能率 （9.2.1条）＝ （参照建筑全年采暖空调耗电量 － 设计建筑全年采暖空调耗电量） /  参照建筑全年采暖空调耗电量 × 100%

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

气象数据

气象地点

海南-海口, 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 05月22日11时 | 40.0 | 28.9 | 20.5 | 93.0 |
| 最冷 | 01月07日08时 | 7.8 | 7.2 | 5.8 | 22.4 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 陶粒砼找坡层 | 0.530 | 7.250 | 1200.0 | 1136.5 | 0.1350 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 地砖 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 无机保温砂浆I型 | 0.070 | 1.310 | 300.0 | 1123.7 | 0.0210 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.388,D=3.953)：（由上到下）

地砖 10mm＋水泥砂浆 25mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆 20mm＋陶粒砼找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.790,D=3.110)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 20mm＋无机保温砂浆I型 25mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.728,D=4.218)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土(ρ=700) 200mm＋无机保温砂浆I型 25mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=1.668,D=2.750)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋无机保温砂浆I型 25mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

5. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=3.677,D=1.675)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm

6. 外窗：隔热金属型材+6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=0.970)：

传热系数0.970W/㎡.K，窗太阳得热系数0.400

7. 天窗：隔热金属型材+6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=2.680)：

传热系数2.680W/㎡.K，窗太阳得热系数0.432

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 5984.90 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 19785.85 |
| 体形系数 | 0.30 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 4.500 | -204.58 | 0.00 | 2199.72 |
| 1 | 5.400 | 1172.38 | 1721.62 | 6330.85 |
| 2 | 5.100 | 1582.28 | 2436.22 | 8069.60 |
| 3 | 5.100 | 0.00 | 1827.07 | 5385.39 |
| 合计 | 15.60 | 2550.08 | 5984.90 | 19785.85 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 52.37 | 196.12 | 0.27 |
| 北向 | 北-默认立面 | 370.91 | 1625.32 | 0.23 |
| 东向 | 东-默认立面 | 287.83 | 1061.18 | 0.27 |
| 西向 | 西-默认立面 | 219.61 | 851.26 | 0.26 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | C23 | 8.51×2.40 | 2 | 1 | 20.43 | 20.43 | 52.37 |
|  |  | C25 | 9.00×2.40 | 2 | 1 | 21.60 | 21.60 |  |
|  |  | C7 | 3.00×2.40 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | HC1 | 1.48×2.10 | 1 | 1 | 3.10 | 3.10 |  |
|  |  | HC1 | 0.02×2.10 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 |  |
| 北向 | 北-默认立面 | C1 | 1.20×2.40 | 2 | 2 | 2.88 | 5.76 | 370.91 |
|  |  | C1 | 1.20×2.40 | 2 | 2 | 2.88 | 5.76 |  |
|  |  | C10 | 4.16×2.40 | 2 | 1 | 9.97 | 9.97 |  |
|  |  | C13 | 5.06×2.40 | 2 | 1 | 12.15 | 12.15 |  |
|  |  | C14 | 5.27×2.40 | 2 | 1 | 12.65 | 12.65 |  |
|  |  | C16 | 6.62×2.40 | 1 | 1 | 15.90 | 15.90 |  |
|  |  | C19 | 6.98×2.40 | 2 | 1 | 16.76 | 16.76 |  |
|  |  | C2 | 1.34×2.40 | 1 | 2 | 3.21 | 6.43 |  |
|  |  | C2 | 1.34×2.40 | 1 | 1 | 3.22 | 3.22 |  |
|  |  | C21 | 7.83×2.40 | 1 | 1 | 18.79 | 18.79 |  |
|  |  | C22 | 7.90×2.40 | 2 | 1 | 18.97 | 18.97 |  |
|  |  | C27 | 10.27×2.40 | 2 | 1 | 24.65 | 24.65 |  |
|  |  | C28 | 11.60×2.40 | 2 | 1 | 27.85 | 27.85 |  |
|  |  | C29 | 0.90×2.40 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 |  |
|  |  | C5 | 2.40×2.40 | 1 | 2 | 5.76 | 11.52 |  |
|  |  | C5 | 2.40×2.40 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 |  |
|  |  | C5 | 2.40×2.40 | 2 | 3 | 5.76 | 17.28 |  |
|  |  | C6 | 2.70×2.40 | 2 | 1 | 6.48 | 6.48 |  |
|  |  | C80 | 6.74×2.40 | 2 | 1 | 16.17 | 16.17 |  |
|  |  | C9 | 3.60×2.40 | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 |  |
|  |  | C9 | 3.60×2.40 | 2 | 2 | 8.64 | 17.28 |  |
|  |  | C9 | 3.60×2.40 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 |  |
|  |  | C90 | 2.40×2.40 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 |  |
|  |  | C90 | 2.40×2.40 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 |  |
|  |  | HC20 | 7.46×2.10 | 1 | 1 | 15.66 | 15.66 |  |
|  |  | HC4 | 1.17×2.10 | 1 | 1 | 2.46 | 2.46 |  |
|  |  | HC4 | 1.68×2.10 | 1 | 1 | 3.54 | 3.54 |  |
|  |  | HC4 | 1.68×2.10 | 1 | 1 | 3.54 | 3.54 |  |
|  |  | HC5 | 1.54×2.10 | 2 | 1 | 3.23 | 3.23 |  |
|  |  | HC5 | 2.06×2.10 | 2 | 2 | 4.33 | 8.66 |  |
|  |  | HC8 | 7.67×2.10 | 1 | 1 | 16.10 | 16.10 |  |
|  |  | HC9 | 7.69×2.10 | 1 | 1 | 16.14 | 16.14 |  |
| 东向 | 东-默认立面 | C11 | 4.55×2.40 | 2 | 1 | 10.93 | 10.93 | 287.83 |
|  |  | C12 | 4.82×2.40 | 1 | 1 | 11.58 | 11.58 |  |
|  |  | C15 | 6.06×2.40 | 1 | 1 | 14.55 | 14.55 |  |
|  |  | C20 | 7.59×2.40 | 1 | 1 | 18.22 | 18.22 |  |
|  |  | C24 | 8.91×2.40 | 2 | 1 | 21.40 | 21.40 |  |
|  |  | C4 | 1.50×2.40 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
|  |  | C5 | 2.40×2.40 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 |  |
|  |  | C50 | 1.22×2.40 | 1 | 2 | 2.92 | 5.85 |  |
|  |  | C70 | 8.55×2.40 | 2 | 1 | 20.51 | 20.51 |  |
|  |  | C8 | 3.60×1.50 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | C8 | 3.60×1.50 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | C8 | 3.60×1.50 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | C9 | 3.60×2.40 | 1 | 2 | 8.65 | 17.30 |  |
|  |  | DC2 | 12.60×1.80 | 2 | 1 | 22.68 | 22.68 |  |
|  |  | HC10 | 1.14×2.10 | 2 | 1 | 2.39 | 2.39 |  |
|  |  | HC10 | 10.86×2.10 | 2 | 1 | 22.80 | 22.80 |  |
|  |  | HC2 | 5.20×2.10 | 1 | 1 | 10.92 | 10.92 |  |
|  |  | HC21 | 0.61×2.10 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |
|  |  | HC21 | 2.59×2.10 | 1 | 2 | 5.43 | 10.87 |  |
|  |  | HC21 | 1.65×2.10 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 |  |
|  |  | HC3 | 6.88×2.10 | 2 | 1 | 14.44 | 14.44 |  |
|  |  | HC6 | 1.58×2.10 | 2 | 1 | 3.32 | 3.32 |  |
|  |  | HC6 | 8.79×2.10 | 2 | 1 | 18.46 | 18.46 |  |
|  |  | HC7 | 10.46×2.10 | 1 | 1 | 21.96 | 21.96 |  |
| 西向 | 西-默认立面 | C1 | 1.20×2.40 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 | 219.61 |
|  |  | C17 | 6.72×2.40 | 1 | 1 | 16.14 | 16.14 |  |
|  |  | C18 | 6.93×2.40 | 1 | 1 | 16.64 | 16.64 |  |
|  |  | C2 | 1.34×2.40 | 1 | 2 | 3.22 | 6.43 |  |
|  |  | C26 | 10.12×2.40 | 2 | 1 | 24.30 | 24.30 |  |
|  |  | C5 | 2.40×2.40 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 |  |
|  |  | C5 | 2.40×2.40 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 |  |
|  |  | C7 | 3.00×2.40 | 1~2 | 3 | 7.20 | 21.60 |  |
|  |  | C9 | 3.60×2.40 | 1 | 2 | 8.64 | 17.28 |  |
|  |  | C9 | 3.60×2.40 | 1 | 2 | 8.64 | 17.28 |  |
|  |  | DC1 | 12.02×1.80 | 2 | 1 | 21.63 | 21.63 |  |
|  |  | DC3 | 22.99×1.80 | 2 | 1 | 41.38 | 41.38 |  |
|  |  | HC4 | 1.68×2.10 | 1 | 1 | 3.54 | 3.54 |  |
|  |  | HC4 | 0.80×2.10 | 1 | 1 | 1.69 | 1.69 |  |
|  |  | HC5 | 1.38×2.10 | 2 | 1 | 2.91 | 2.91 |  |

可见光透射比

本工程无此项围护结构

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | WDTC2,WDTC2,WDTC1,WDTC1,WDTC2,WDTC1, | 82.60 | 898.79 | 0.09 |
| 2002 | WDTC1,WDTC1, | 36.17 | 414.26 | 0.09 |
| 2023 | WDTC1, | 13.70 | 49.69 | 0.28 |
| 2024 | WDTC1, | 0.61 | 40.85 | 0.01 |
| 2025 | WDTC1,WDTC1, | 16.68 | 39.95 | 0.42 |
| 2026 | WDTC1,WDTC1, | 9.22 | 38.89 | 0.24 |
| 2041 | WDTC1, | 5.29 | 23.02 | 0.23 |
| 2052 | WDTC1, | 0.81 | 5.08 | 0.16 |
| 整栋建筑 |  | 165.09 | 1816.28 | 0.09 |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属型材+6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明 | 135 | 2.68 | 0.50 |  |
| 平均 |  |  | 2.68 | 0.44 |  |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 2.222 | 1.440 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 陶粒砼找坡层 | 30 | 0.530 | 7.250 | 1.50 | 0.038 | 0.410 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 291 | － | － | － | 2.414 | 3.953 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.12[默认] 修正后:0.29 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 20 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 0.667 | 0.360 |
| 无机保温砂浆I型 | 25 | 0.070 | 1.310 | 1.20 | 0.298 | 0.468 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.106 | 3.110 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.79 |  |  |  |  |  |

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 无机保温砂浆I型 | 25 | 0.070 | 1.310 | 1.20 | 0.298 | 0.468 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.213 | 4.218 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.73 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 无机保温砂浆I型 | 25 | 0.070 | 1.310 | 1.20 | 0.298 | 0.468 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 0.439 | 2.750 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.67 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 0.39 | 0.11 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 18.90 | 1.70 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 23.86 | 2.15 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 21.99 | 1.98 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 15.30 | 0.15 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 27.80 | 6.95 |
|  | 合计 |  |  |  | 13.04 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 20.44 | 5.52 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 218.40 | 19.66 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 175.87 | 15.83 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 149.07 | 13.42 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 65.70 | 0.66 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 116.13 | 29.03 |
|  | 合计 |  |  |  | 84.11 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 3.32 | 0.90 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 124.80 | 11.23 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 143.79 | 12.94 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 133.67 | 12.03 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 46.50 | 0.47 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 84.33 | 21.08 |
|  | 合计 |  |  |  | 58.65 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 25.01 | 6.75 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 111.00 | 9.99 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 109.74 | 9.88 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 100.74 | 9.07 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 57.90 | 0.58 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 55.77 | 13.94 |
|  | 合计 |  |  |  | 50.21 |
| 总计 |  |  |  |  | 206.00 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)                  （B.0.1）

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 104.47 | 0.750 | 0.79 | 3.11 | 0.49 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 34.78 | 0.250 | 0.73 | 4.22 | 0.49 |
| 合计 |  | 139.25 | 1.000 | 0.77 | 3.39 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.77 + 13.04/139.25 = 0.86 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 1070.60 | 0.883 | 0.79 | 3.11 | 0.49 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 142.54 | 0.118 | 0.73 | 4.22 | 0.49 |
| 合计 |  | 1213.14 | 1.000 | 0.78 | 3.24 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.78 + 84.11/1213.14 = 0.85 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 690.46 | 0.922 | 0.79 | 3.11 | 0.49 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 58.60 | 0.078 | 0.73 | 4.22 | 0.49 |
| 合计 |  | 749.07 | 1.000 | 0.79 | 3.20 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.79 + 58.65/749.07 = 0.87 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 492.83 | 0.808 | 0.79 | 3.11 | 0.49 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 117.21 | 0.192 | 0.73 | 4.22 | 0.49 |
| 合计 |  | 610.04 | 1.000 | 0.78 | 3.32 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.78 + 50.21/610.04 = 0.86 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 2358.36 | 0.870 | 0.79 | 3.11 | 0.49 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 353.14 | 0.130 | 0.73 | 4.22 | 0.49 |
| 合计 |  | 2711.50 | 1.000 | 0.78 | 3.25 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.78 + 206.00/2711.50 = 0.86 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.112 | 1.675 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.68 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 夏季太阳得热系数 | 冬季太阳得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属型材+6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明 | 156 | 0.97 | 0.33 | 0.40 | 0.710 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C11，C12，C15，C20，C24，C4，C5，C50，C70，C8，C9，DC2，HC10，HC2，HC21，HC3，HC6，HC7，C1，C17，C18，C2，C26，C7，DC1，DC3，HC4，HC5，C23，C25，HC1，C10，C13，C14，C16，C19，C21，C22，C27，C28，C29，C6，C80，C90，HC20，HC8，HC9 |  |  |  |  |
|  | 备注：遮阳系数及可见光透过率可通过选用不同膜系的Low-e玻璃进行调整 |  |  |  |  |  |

外遮阳类型

有中置遮阳.

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板外遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C23 | 2 | 1 | 20.43 | 20.43 | 156 | 0.970 |
| 2 | C25 | 2 | 1 | 21.60 | 21.60 | 156 | 0.970 |
| 3 | C7 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 | 156 | 0.970 |
| 4 | HC1 | 1 | 1 | 3.10 | 3.10 | 156 | 0.970 |
| 5 | HC1 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 | 156 | 0.970 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 52.37 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.970 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 2 | 2 | 2.88 | 5.76 | 156 | 0.970 |
| 2 | C1 | 2 | 2 | 2.88 | 5.76 | 156 | 0.970 |
| 3 | C10 | 2 | 1 | 9.97 | 9.97 | 156 | 0.970 |
| 4 | C13 | 2 | 1 | 12.15 | 12.15 | 156 | 0.970 |
| 5 | C14 | 2 | 1 | 12.65 | 12.65 | 156 | 0.970 |
| 6 | C16 | 1 | 1 | 15.90 | 15.90 | 156 | 0.970 |
| 7 | C19 | 2 | 1 | 16.76 | 16.76 | 156 | 0.970 |
| 8 | C2 | 1 | 2 | 3.21 | 6.43 | 156 | 0.970 |
| 9 | C2 | 1 | 1 | 3.22 | 3.22 | 156 | 0.970 |
| 10 | C21 | 1 | 1 | 18.79 | 18.79 | 156 | 0.970 |
| 11 | C22 | 2 | 1 | 18.97 | 18.97 | 156 | 0.970 |
| 12 | C27 | 2 | 1 | 24.65 | 24.65 | 156 | 0.970 |
| 13 | C28 | 2 | 1 | 27.85 | 27.85 | 156 | 0.970 |
| 14 | C29 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 | 156 | 0.970 |
| 15 | C5 | 1 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.970 |
| 16 | C5 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.970 |
| 17 | C5 | 2 | 3 | 5.76 | 17.28 | 156 | 0.970 |
| 18 | C6 | 2 | 1 | 6.48 | 6.48 | 156 | 0.970 |
| 19 | C80 | 2 | 1 | 16.17 | 16.17 | 156 | 0.970 |
| 20 | C9 | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 | 156 | 0.970 |
| 21 | C9 | 2 | 2 | 8.64 | 17.28 | 156 | 0.970 |
| 22 | C9 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 | 156 | 0.970 |
| 23 | C90 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.970 |
| 24 | C90 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.970 |
| 25 | HC20 | 1 | 1 | 15.66 | 15.66 | 156 | 0.970 |
| 26 | HC4 | 1 | 1 | 2.46 | 2.46 | 156 | 0.970 |
| 27 | HC4 | 1 | 1 | 3.54 | 3.54 | 156 | 0.970 |
| 28 | HC4 | 1 | 1 | 3.54 | 3.54 | 156 | 0.970 |
| 29 | HC5 | 2 | 1 | 3.23 | 3.23 | 156 | 0.970 |
| 30 | HC5 | 2 | 2 | 4.33 | 8.66 | 156 | 0.970 |
| 31 | HC8 | 1 | 1 | 16.10 | 16.10 | 156 | 0.970 |
| 32 | HC9 | 1 | 1 | 16.14 | 16.14 | 156 | 0.970 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 370.91 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.970 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C11 | 2 | 1 | 10.93 | 10.93 | 156 | 0.970 |
| 2 | C12 | 1 | 1 | 11.58 | 11.58 | 156 | 0.970 |
| 3 | C15 | 1 | 1 | 14.55 | 14.55 | 156 | 0.970 |
| 4 | C20 | 1 | 1 | 18.22 | 18.22 | 156 | 0.970 |
| 5 | C24 | 2 | 1 | 21.40 | 21.40 | 156 | 0.970 |
| 6 | C4 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 | 156 | 0.970 |
| 7 | C5 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.970 |
| 8 | C50 | 1 | 2 | 2.92 | 5.85 | 156 | 0.970 |
| 9 | C70 | 2 | 1 | 20.51 | 20.51 | 156 | 0.970 |
| 10 | C8 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 | 156 | 0.970 |
| 11 | C8 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 | 156 | 0.970 |
| 12 | C8 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 | 156 | 0.970 |
| 13 | C9 | 1 | 2 | 8.65 | 17.30 | 156 | 0.970 |
| 14 | DC2 | 2 | 1 | 22.68 | 22.68 | 156 | 0.970 |
| 15 | HC10 | 2 | 1 | 2.39 | 2.39 | 156 | 0.970 |
| 16 | HC10 | 2 | 1 | 22.80 | 22.80 | 156 | 0.970 |
| 17 | HC2 | 1 | 1 | 10.92 | 10.92 | 156 | 0.970 |
| 18 | HC21 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 | 156 | 0.970 |
| 19 | HC21 | 1 | 2 | 5.43 | 10.87 | 156 | 0.970 |
| 20 | HC21 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 | 156 | 0.970 |
| 21 | HC3 | 2 | 1 | 14.44 | 14.44 | 156 | 0.970 |
| 22 | HC6 | 2 | 1 | 3.32 | 3.32 | 156 | 0.970 |
| 23 | HC6 | 2 | 1 | 18.46 | 18.46 | 156 | 0.970 |
| 24 | HC7 | 1 | 1 | 21.96 | 21.96 | 156 | 0.970 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 287.83 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.970 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 | 156 | 0.970 |
| 2 | C17 | 1 | 1 | 16.14 | 16.14 | 156 | 0.970 |
| 3 | C18 | 1 | 1 | 16.64 | 16.64 | 156 | 0.970 |
| 4 | C2 | 1 | 2 | 3.22 | 6.43 | 156 | 0.970 |
| 5 | C26 | 2 | 1 | 24.30 | 24.30 | 156 | 0.970 |
| 6 | C5 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.970 |
| 7 | C5 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.970 |
| 8 | C7 | 1~2 | 3 | 7.20 | 21.60 | 156 | 0.970 |
| 9 | C9 | 1 | 2 | 8.64 | 17.28 | 156 | 0.970 |
| 10 | C9 | 1 | 2 | 8.64 | 17.28 | 156 | 0.970 |
| 11 | DC1 | 2 | 1 | 21.63 | 21.63 | 156 | 0.970 |
| 12 | DC3 | 2 | 1 | 41.38 | 41.38 | 156 | 0.970 |
| 13 | HC4 | 1 | 1 | 3.54 | 3.54 | 156 | 0.970 |
| 14 | HC4 | 1 | 1 | 1.69 | 1.69 | 156 | 0.970 |
| 15 | HC5 | 2 | 1 | 2.91 | 2.91 | 156 | 0.970 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 219.61 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.970 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C23 | 2 | 1 | 20.43 | 20.43 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 2 | C25 | 2 | 1 | 21.60 | 21.60 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 3 | C7 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 4 | HC1 | 1 | 1 | 3.10 | 3.10 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.779 | 0.312 |
| 5 | HC1 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.779 | 0.312 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 52.37 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.315 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 2 | 2 | 2.88 | 5.76 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.811 | 0.325 |
| 2 | C1 | 2 | 2 | 2.88 | 5.76 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 3 | C10 | 2 | 1 | 9.97 | 9.97 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 4 | C13 | 2 | 1 | 12.15 | 12.15 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 5 | C14 | 2 | 1 | 12.65 | 12.65 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 6 | C16 | 1 | 1 | 15.90 | 15.90 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 7 | C19 | 2 | 1 | 16.76 | 16.76 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.811 | 0.325 |
| 8 | C2 | 1 | 2 | 3.21 | 6.43 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 9 | C2 | 1 | 1 | 3.22 | 3.22 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 10 | C21 | 1 | 1 | 18.79 | 18.79 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 11 | C22 | 2 | 1 | 18.97 | 18.97 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 12 | C27 | 2 | 1 | 24.65 | 24.65 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 13 | C28 | 2 | 1 | 27.85 | 27.85 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 14 | C29 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 15 | C5 | 1 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 16 | C5 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 夏0.332 冬0.400 | 中置遮阳 | － | 0.366 |
| 17 | C5 | 2 | 3 | 5.76 | 17.28 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 18 | C6 | 2 | 1 | 6.48 | 6.48 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 19 | C80 | 2 | 1 | 16.17 | 16.17 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 20 | C9 | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 21 | C9 | 2 | 2 | 8.64 | 17.28 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 22 | C9 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.811 | 0.325 |
| 23 | C90 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.811 | 0.325 |
| 24 | C90 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 25 | HC20 | 1 | 1 | 15.66 | 15.66 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 26 | HC4 | 1 | 1 | 2.46 | 2.46 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.799 | 0.319 |
| 27 | HC4 | 1 | 1 | 3.54 | 3.54 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.799 | 0.319 |
| 28 | HC4 | 1 | 1 | 3.54 | 3.54 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 29 | HC5 | 2 | 1 | 3.23 | 3.23 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.799 | 0.319 |
| 30 | HC5 | 2 | 2 | 4.33 | 8.66 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 31 | HC8 | 1 | 1 | 16.10 | 16.10 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 32 | HC9 | 1 | 1 | 16.14 | 16.14 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.799 | 0.319 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 370.91 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.319 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C11 | 2 | 1 | 10.93 | 10.93 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 2 | C12 | 1 | 1 | 11.58 | 11.58 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 3 | C15 | 1 | 1 | 14.55 | 14.55 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 4 | C20 | 1 | 1 | 18.22 | 18.22 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 5 | C24 | 2 | 1 | 21.40 | 21.40 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 6 | C4 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.790 | 0.316 |
| 7 | C5 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.790 | 0.316 |
| 8 | C50 | 1 | 2 | 2.92 | 5.85 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.790 | 0.316 |
| 9 | C70 | 2 | 1 | 20.51 | 20.51 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 10 | C8 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 | 156 | 夏0.332 冬0.400 | 中置遮阳 | － | 0.366 |
| 11 | C8 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 | 156 | 夏0.332 冬0.400 | 中置遮阳 | － | 0.366 |
| 12 | C8 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 | 156 | 夏0.332 冬0.400 | 中置遮阳 | － | 0.366 |
| 13 | C9 | 1 | 2 | 8.65 | 17.30 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 14 | DC2 | 2 | 1 | 22.68 | 22.68 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.754 | 0.302 |
| 15 | HC10 | 2 | 1 | 2.39 | 2.39 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 16 | HC10 | 2 | 1 | 22.80 | 22.80 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 17 | HC2 | 1 | 1 | 10.92 | 10.92 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 18 | HC21 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 19 | HC21 | 1 | 2 | 5.43 | 10.87 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 20 | HC21 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.774 | 0.310 |
| 21 | HC3 | 2 | 1 | 14.44 | 14.44 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 22 | HC6 | 2 | 1 | 3.32 | 3.32 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 23 | HC6 | 2 | 1 | 18.46 | 18.46 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 24 | HC7 | 1 | 1 | 21.96 | 21.96 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 287.83 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.315 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.792 | 0.317 |
| 2 | C17 | 1 | 1 | 16.14 | 16.14 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.792 | 0.317 |
| 3 | C18 | 1 | 1 | 16.64 | 16.64 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.792 | 0.317 |
| 4 | C2 | 1 | 2 | 3.22 | 6.43 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.802 | 0.321 |
| 5 | C26 | 2 | 1 | 24.30 | 24.30 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.802 | 0.321 |
| 6 | C5 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 夏0.332 冬0.400 | 中置遮阳 | － | 0.366 |
| 7 | C5 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.792 | 0.317 |
| 8 | C7 | 1~2 | 3 | 7.20 | 21.60 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.802 | 0.321 |
| 9 | C9 | 1 | 2 | 8.64 | 17.28 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.792 | 0.317 |
| 10 | C9 | 1 | 2 | 8.64 | 17.28 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.802 | 0.321 |
| 11 | DC1 | 2 | 1 | 21.63 | 21.63 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.757 | 0.303 |
| 12 | DC3 | 2 | 1 | 41.38 | 41.38 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.757 | 0.303 |
| 13 | HC4 | 1 | 1 | 3.54 | 3.54 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 14 | HC4 | 1 | 1 | 1.69 | 1.69 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.777 | 0.311 |
| 15 | HC5 | 2 | 1 | 2.91 | 2.91 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.777 | 0.311 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 219.61 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.316 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 52.37 | 0.97 | 0.32 | 0.27 |
| 北向 | 北-默认立面 | 370.91 | 0.97 | 0.32 | 0.23 |
| 东向 | 东-默认立面 | 287.83 | 0.97 | 0.31 | 0.27 |
| 西向 | 西-默认立面 | 219.61 | 0.97 | 0.32 | 0.26 |
| 综合平均 |  | 930.72 | 0.97 | 0.32 | 0.25 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K 和热情性指标 D |  |  | 0.39 3.95 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热情性指标 D |  |  | 0.86 3.25 |  |  |
| 挑空(或架空)楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | 3.68 1.68 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | 2.68 0.38 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.27 | 0.97 | 0.32 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.23 | 0.97 | 0.32 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.27 | 0.97 | 0.31 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.26 | 0.97 | 0.32 |

设计建筑

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 3.3(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 共享空间 | 27 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 11(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 卫生间 | 28 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 4(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 多媒体区 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 15(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 展览馆 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 库房 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 2(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 3.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 3.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 16 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 3(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 餐厅 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 中央空调-全空气定风量(CAV)系统 | 2603.61 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 全热回收 | 70 | 5℃ | － | － |

制冷系统

默认冷源

供应的系统

| 系统编号 | 自动 |
| --- | --- |

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 1 |

水泵系统

| 机组名称 | 类型 | 调节 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 设计工作效率(%) | 输入功率 (kW) | 冷却塔耗电比(kWh/m3) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 冷冻水泵 | 单速 | 103 | 30 | 80 | 12.1 | － | 1 |
|  | 冷却水泵 | 单速 | 124 | 30 | 80 | 14.6 | 0.03 | 1 |

运行工况

| 负载率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 100 | 25 | 4.00 | 9.8 | 11.7 | 3 |
| 40 | 200 | 48 | 4.17 | 9.8 | 11.7 | 3 |
| 60 | 300 | 68 | 4.41 | 9.8 | 11.7 | 3 |
| 80 | 400 | 80 | 5.00 | 9.8 | 11.7 | 3 |
| 100 | 500 | 100 | 5.00 | 9.8 | 11.7 | 3 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 制冷机组 (kWh) | 平均性能系数(COP) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~20 | 4420 | 100 | 1105 | 4.00 | 980 | 1170 | 300 |
| 20~40 | 107965 | 630 | 26193 | 4.12 | 6174 | 7371 | 1890 |
| 40~60 | 237224 | 892 | 54745 | 4.33 | 8742 | 10436 | 2676 |
| 60~80 | 22736 | 74 | 5104 | 4.46 | 725 | 866 | 222 |
| 80~100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 372345 | 1696 | 87146 |  | 16621 | 19843 | 5088 |

空调风机

全空气机组

| 系统编号 | 风机 | 风量 (m3/h) | 最小 送风比 | 单位风量 耗功率 W/(m3/h) | 风机 功率 (W) | 运行 时长 (h) | 风机 电耗 (kWh) | 热回收 设备电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 送风 | 10000 | － | 0.24 | 2400 | 1612 | 3869 | 0 |
|  | 排风 | 1943 |  | 0.04 | 78 | 1612 | 125 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 3994 | 0 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-会议室 | 13.44 | 4 | 193 | 2598 |
| 商场-共享空间 | 44.17 | 3 | 1236 | 54566 |
| 商场-卫生间 | 16.06 | 6 | 122 | 1953 |
| 办公-多媒体区 | 25.20 | 1 | 201 | 5059 |
| 商场-大厅 | 40.15 | 1 | 101 | 4070 |
| 博物馆-大厅 | 13.44 | 3 | 290 | 3899 |
| 博物馆-展览馆 | 13.44 | 1 | 221 | 2976 |
| 博物馆-库房 | 17.52 | 1 | 211 | 3698 |
| 商场-普通办公室 | 13.44 | 1 | 43 | 578 |
| 商场-楼梯间 | 8.03 | 6 | 130 | 1042 |
| 博物馆-楼梯间 | 17.52 | 10 | 43 | 756 |
| 博物馆-空房间 | 0.00 | 3 | 96 | 0 |
| 博物馆-设备间 | 30.66 | 1 | 89 | 2736 |
| 商场-设备间 | 30.66 | 8 | 296 | 9062 |
| 博物馆-走廊 | 7.09 | 1 | 35 | 251 |
| 办公-餐厅 | 15.12 | 1 | 237 | 3581 |
| 总计 |  |  |  | 96824 |

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 供冷(kWh/㎡) | 51.03 | 39.46 | 18.26 | 41.46 | 0.00 | -4.19 | 146.01 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖(kWh) | 供冷(kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 2月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 3月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 4月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 5月 | 0 | 48281 | 0.000 | -- | 292.320 | 5月24日17时 |
| 6月 | 0 | 84243 | 0.000 | -- | 298.868 | 6月17日15时 |
| 7月 | 0 | 98521 | 0.000 | -- | 330.777 | 7月22日11时 |
| 8月 | 0 | 96359 | 0.000 | -- | 324.765 | 8月12日9时 |
| 9月 | 0 | 44941 | 0.000 | -- | 326.283 | 9月2日10时 |
| 10月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 11月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 12月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | － | － | － | － |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | － |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | － |  |  |  |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | － |  |  |  |
| 5 | 6.69 | 0.00 | 0.21 | 3.25 | － |  |  |  |
| 6 | 11.72 | 0.00 | 0.38 | 3.07 | － |  |  |  |
| 7 | 13.08 | 0.00 | 0.39 | 3.28 | － |  |  |  |
| 8 | 12.90 | 0.00 | 0.39 | 3.25 | － |  |  |  |
| 9 | 6.09 | 0.00 | 0.19 | 3.10 | － |  |  |  |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | － |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | － |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | － |  |  |  |
| 合计 | 50.47 | 0.00 | 1.57 | 37.97 | － | － | － | － |

计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 146.01 | － | － |
|  | 耗热量 | 0.00 |  |  |
|  | 冷热合计 | 146.01 |  |  |
| 热回收负荷 | 供冷 | 4.19 | － | － |
|  | 供暖 | 0.00 |  |  |
|  | 冷热合计 | 4.19 |  |  |
| 供冷电耗 | 中央冷源 | 34.17 | － | － |
|  | 冷却水泵 | 6.52 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 7.78 |  |  |
|  | 冷却塔 | 2.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 |  |  |
|  | 供冷合计 | 50.47 |  |  |
| 供暖电耗 | 中央热源 | 0.00 | － | － |
|  | 供暖水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵/壁挂炉 | 0.00 |  |  |
|  | 供暖合计 | 0.00 |  |  |
| 空调风机电耗 | 独立新排风 | 0.00 | － | － |
|  | 风机盘管 | 0.00 |  |  |
|  | 全空气系统 | 1.57 |  |  |
|  | 风机合计 | 1.57 |  |  |
| 采暖空调电耗 |  | 52.04 | － | － |
| 照明电耗 |  | 37.97 |  |  |
| 建筑综合电耗 |  | 90.01 | 148.00 | 39.18% |

绿色建筑性能评估得分

| 标准条文 | 得分评价 | 节能率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.8 采取措施降低建筑能耗 | 建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低5%, 得6 分；降低10%,得8 分；降低15%,得10 分。 | 39.18% | 10 |
| 标准依据 | 海南省《绿色建筑评价标准》DBJ 46-064-2023 |  |  |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-共享空间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-多媒体区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 博物馆-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博物馆-展览馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博物馆-库房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 博物馆-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博物馆-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博物馆-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博物馆-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-共享空间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 商场-卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 办公-多媒体区 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-大厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 博物馆-大厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博物馆-展览馆 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博物馆-库房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 商场-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-楼梯间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 博物馆-楼梯间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 博物馆-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博物馆-设备间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 商场-设备间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 博物馆-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-餐厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-共享空间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-多媒体区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 博物馆-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博物馆-展览馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博物馆-库房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 商场-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 博物馆-楼梯间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 博物馆-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博物馆-设备间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 商场-设备间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 博物馆-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

绿色性能评分