冷负荷计算报告书

博物馆

设计编号：

| 工程地点 | ： | 山西-吕梁 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月1日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19581532550 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 梁柱	8

4.4 挑空楼板	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.3 楼板	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.2 非周边地面	10

8 窗构造	10

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按楼层汇总表	11

12 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 山西-吕梁 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 37.52 |  |
| 东经 | 111.14 |  |
| 建筑名称 | 博物馆 |  |
| 建筑面积 | 地上 11957.25 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 18.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 |
| 湿度(%) | 79 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 87 | 80 | 71 | 64 | 59 | 54 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 |
| 湿度(%) | 50 | 47 | 46 | 46 | 49 | 50 | 54 | 59 | 65 | 70 | 74 | 77 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 1 | 51 | 106 | 161 | 180 | 161 | 106 | 51 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 59 | 78 | 96 | 109 | 113 | 117 | 113 | 109 | 96 | 78 | 59 | 36 |
|  | SE | 直射 | 234 | 379 | 445 | 443 | 378 | 254 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 59 | 78 | 96 | 109 | 113 | 117 | 113 | 109 | 96 | 78 | 59 | 36 |
|  | E | 直射 | 544 | 676 | 659 | 551 | 362 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 59 | 78 | 96 | 109 | 113 | 117 | 113 | 109 | 96 | 78 | 59 | 36 |
|  | NE | 直射 | 498 | 538 | 438 | 261 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 59 | 78 | 96 | 109 | 113 | 117 | 113 | 109 | 96 | 78 | 59 | 36 |
|  | N | 直射 | 109 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 109 |
|  |  | 散射 | 36 | 59 | 78 | 96 | 109 | 113 | 117 | 113 | 109 | 96 | 78 | 59 | 36 |
|  | H | 直射 | 73 | 252 | 454 | 626 | 758 | 834 | 862 | 834 | 758 | 626 | 454 | 252 | 73 |
|  |  | 散射 | 41 | 49 | 51 | 56 | 57 | 52 | 55 | 52 | 57 | 56 | 51 | 49 | 41 |

其他气象参数

| 气象位置 | 山西-吕梁-吕梁（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 26.3 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 32.4 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 11.7 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 22.9 |
| 夏季大气压力(Pa) | 90130 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机保温砂浆(ρ=400) | 40 | 0.14 | 2.068 | 1 | 0.286 | 0.591 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.42 | 6.13 | 1 | 0.048 | 0.292 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 120 | 0.1 | 1.514 | 1 | 1.2 | 1.817 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.558 | 4.553 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.368 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 136.89 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.39 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.42 | 6.13 | 1 | 0.048 | 0.292 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.42 | 6.13 | 1 | 0.048 | 0.292 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 200 | 0.1 | 1.514 | 1 | 2 | 3.028 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.675 | 4.087 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.353 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 98.83 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.25 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.42 | 6.13 | 1 | 0.048 | 0.292 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.42 | 6.13 | 1 | 0.048 | 0.292 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 200 | 0.1 | 1.514 | 1 | 2 | 3.028 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.675 | 4.087 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.353 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 98.83 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.25 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.42 | 6.13 | 1 | 0.048 | 0.292 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 120 | 0.1 | 1.514 | 1 | 1.2 | 1.817 |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.42 | 6.13 | 1 | 0.048 | 0.292 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.42 | 6.13 | 1 | 0.048 | 0.292 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 1.898 | 2.919 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.486 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 40.13 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.93 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.31 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.42 | 6.13 | 1 | 0.048 | 0.292 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.326 | 2.438 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.833 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 10.31 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.30 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温空间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.42 | 6.13 | 1 | 0.048 | 0.292 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.326 | 2.438 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.833 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 10.31 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.30 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

楼板

楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.42 | 6.13 | 1 | 0.048 | 0.292 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 120 | 0.1 | 1.514 | 1 | 1.2 | 1.817 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 1.272 | 2.357 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.670 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 18.84 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.96 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.48 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温空间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.42 | 6.13 | 1 | 0.048 | 0.292 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 120 | 0.1 | 1.514 | 1 | 1.2 | 1.817 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 1.272 | 2.357 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.670 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 18.84 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.96 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.48 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.42 | 6.13 | 1 | 0.048 | 0.292 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 120 | 0.1 | 1.514 | 1 | 1.2 | 1.817 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 1.248 | 2.109 |
| 夏季传热系数K |  | 0.320 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 47.42 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.39 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.40 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 20 | 0.42 | 6.13 | 1 | 0.048 | 0.292 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 120 | 0.1 | 1.514 | 1 | 1.2 | 1.817 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 1.248 | 2.109 |
| 夏季传热系数K |  | 0.221 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 47.42 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.39 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.58 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 2.50 | 0.45 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 687243 | 11957.25 | 57.48 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 10832.18 | 63.44 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[卫生间] | 8.03 | 12 | 548 | 436 | 112 | 0.16 | 83 | 68.23 |
|  | 1002[卫生间] | 38.33 | 14 | 4867 | 3810 | 1058 | 1.52 | 907 | 126.99 |
|  | 1003[{\C0;咖啡厅}] | 289.74 | 14 | 16818 | 12780 | 4038 | 5.82 | 3463 | 58.05 |
|  | 1004[卫生间] | 5.17 | 14 | 10134 | 7428 | 2706 | 3.90 | 2321 | 1959.82 |
|  | 1005[走廊] | 27.00 | 15 | 14390 | 10844 | 3547 | 5.11 | 3007 | 532.96 |
|  | 1006[电梯间] | 7.27 | 14 | 720 | 619 | 101 | 0.15 | 87 | 99.14 |
|  | 1008[{\C0;门厅}] | 153.00 | 15 | 9769 | 7637 | 2133 | 3.07 | 1808 | 63.85 |
|  | 1009[电梯间] | 6.50 | 15 | 287 | 197 | 91 | 0.13 | 77 | 44.20 |
|  | 1011[卫生间] | 8.03 | 12 | 548 | 436 | 112 | 0.16 | 83 | 68.23 |
|  | 1012[卫生间] | 38.33 | 14 | 2311 | 1777 | 534 | 0.77 | 458 | 60.29 |
|  | 1015[走廊] | 57.15 | 15 | 3438 | 2641 | 797 | 1.15 | 675 | 60.15 |
|  | 1018[{\C0;多功能报告厅}] | 252.00 | 15 | 11165 | 7653 | 3512 | 5.06 | 2978 | 44.30 |
|  | 1020[卫生间] | 5.17 | 15 | 229 | 156 | 72 | 0.10 | 61 | 44.20 |
|  | 1021[楼梯间] | 1116.53 | 15 | 86324 | 70766 | 15562 | 22.42 | 13193 | 77.31 |
|  | 1022[楼梯间] | 18.00 | 15 | 1275 | 1024 | 251 | 0.36 | 213 | 70.82 |
|  | 1023[{\C0;临时库房}] | 135.07 | 15 | 6331 | 4449 | 1883 | 2.71 | 1596 | 46.87 |
|  | 1024[电梯间] | 7.26 | 14 | 720 | 619 | 101 | 0.15 | 87 | 99.20 |
|  | 1026[{\C0;临时展厅}] | 252.00 | 15 | 11486 | 7975 | 3512 | 5.06 | 2978 | 45.58 |
|  | 1027[{\C0;库房}] | 531.22 | 15 | 25555 | 18153 | 7404 | 10.67 | 6277 | 48.11 |
|  | 1028[{\C0;1号展厅}] | 540.00 | 15 | 23883 | 16358 | 7527 | 10.84 | 6381 | 44.23 |
|  | 1029[{\C0;2号展厅}] | 540.00 | 15 | 24782 | 17258 | 7527 | 10.84 | 6381 | 45.89 |
|  | 1030[大厅] | 842.59 | 15 | 47938 | 36198 | 11744 | 16.92 | 9956 | 56.89 |
|  | 1031[电梯间] | 4.41 | 15 | 195 | 133 | 61 | 0.09 | 52 | 44.20 |
|  | 1032[卫生间] | 38.10 | 15 | 2689 | 2158 | 531 | 0.76 | 450 | 70.57 |
|  | 1033[{\C0;咖啡厅}] | 227.32 | 14 | 35492 | 17135 | 18357 | 26.78 | 10868 | 156.13 |
|  | 1035[楼梯间] | 20.70 | 13 | 1432 | 1144 | 288 | 0.42 | 236 | 69.19 |
|  | 1036[电梯间] | 4.73 | 15 | 223 | 157 | 66 | 0.09 | 56 | 47.08 |
|  | 1037[楼梯间] | 20.70 | 13 | 1452 | 1164 | 289 | 0.42 | 236 | 70.15 |
|  | 1038[电梯间] | 4.74 | 15 | 220 | 154 | 66 | 0.10 | 56 | 46.35 |
|  | 1039[卫生间] | 5.28 | 15 | 233 | 160 | 74 | 0.11 | 62 | 44.20 |
|  | 1040[卫生间] | 8.21 | 15 | 363 | 249 | 114 | 0.16 | 97 | 44.20 |
|  | 整层 | 5212.58 | 15 | 344802 | 250655 | 94171 | 135.99 | 75877 | 66.15 |
| 2层 | 2003[{\C0;咖啡厅}] | 235.74 | 15 | 12937 | 9652 | 3286 | 4.73 | 2786 | 54.88 |
|  | 2004[{\C0;教室}] | 235.74 | 15 | 12516 | 9231 | 3286 | 4.73 | 2786 | 53.09 |
|  | 2006[走廊] | 164.50 | 10 | 11472 | 9202 | 2293 | 3.30 | 1165 | 69.74 |
|  | 2007[{\C0;值班室}] | 54.00 | 14 | 9968 | 9216 | 753 | 1.08 | 645 | 184.60 |
|  | 2009[走廊] | 85.50 | 13 | 8202 | 7011 | 1192 | 1.72 | 976 | 95.93 |
|  | 2010[电梯间] | 6.50 | 15 | 307 | 217 | 91 | 0.13 | 77 | 47.28 |
|  | 2011[卫生间] | 8.03 | 13 | 595 | 484 | 112 | 0.16 | 92 | 74.14 |
|  | 2012[卫生间] | 38.33 | 14 | 2348 | 1813 | 534 | 0.77 | 458 | 61.25 |
|  | 2014[卫生间] | 8.03 | 13 | 567 | 456 | 112 | 0.16 | 92 | 70.65 |
|  | 2015[卫生间] | 38.33 | 14 | 2348 | 1814 | 534 | 0.77 | 458 | 61.25 |
|  | 2017[走廊] | 63.00 | 15 | 3323 | 2445 | 878 | 1.26 | 744 | 52.75 |
|  | 2021[走廊] | 104.40 | 15 | 5701 | 4247 | 1455 | 2.10 | 1234 | 54.61 |
|  | 2022[走廊] | 57.60 | 13 | 5155 | 4353 | 803 | 1.16 | 657 | 89.49 |
|  | 2023[卫生间] | 5.17 | 15 | 242 | 170 | 72 | 0.10 | 61 | 46.88 |
|  | 2024[卫生间] | 5.17 | 15 | 242 | 170 | 72 | 0.10 | 61 | 46.88 |
|  | 2027[走廊] | 27.00 | 15 | 1291 | 915 | 376 | 0.54 | 319 | 47.83 |
|  | 2028[走廊] | 27.00 | 15 | 1291 | 915 | 376 | 0.54 | 319 | 47.83 |
|  | 2029,2030[楼梯间] | 18.00 | 15 | 1340 | 1089 | 251 | 0.36 | 213 | 74.43 |
|  | 2031[{\C0;临时库房}] | 135.07 | 15 | 6533 | 4651 | 1883 | 2.71 | 1596 | 48.36 |
|  | 2032[电梯间] | 7.26 | 14 | 747 | 646 | 101 | 0.15 | 87 | 102.90 |
|  | 2033[电梯间] | 7.27 | 14 | 747 | 646 | 101 | 0.15 | 87 | 102.84 |
|  | 2034[走廊] | 198.00 | 15 | 10283 | 7524 | 2760 | 3.98 | 2340 | 51.93 |
|  | 2035[走廊] | 180.00 | 15 | 9399 | 6891 | 2509 | 3.61 | 2127 | 52.22 |
|  | 2036[{\C0;阳台}] | 45.00 | 15 | 2132 | 1505 | 627 | 0.90 | 532 | 47.37 |
|  | 2037[{\C0;上空}] | 0.00 | 23 | 1362 | 1362 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2038[楼梯间] | 955.12 | 15 | 53888 | 40579 | 13313 | 19.18 | 11286 | 56.42 |
|  | 2039[{\C0;研究室}] | 81.00 | 15 | 7524 | 6396 | 1129 | 1.63 | 957 | 92.89 |
|  | 2040[展览馆] | 477.00 | 15 | 20702 | 15719 | 4985 | 7.13 | 5636 | 43.40 |
|  | 2041[走廊] | 90.00 | 9 | 12885 | 11647 | 1254 | 1.81 | 479 | 143.16 |
|  | 2042[走廊] | 90.00 | 16 | 18596 | 17344 | 1254 | 1.81 | 966 | 206.62 |
|  | 2043[{\C0;3号展厅}] | 477.00 | 15 | 22751 | 16104 | 6648 | 9.58 | 5636 | 47.70 |
|  | 2044[大厅] | 746.37 | 15 | 41144 | 30744 | 10403 | 14.99 | 8819 | 55.13 |
|  | 2045,2048[{\C0;研究室}] | 54.00 | 15 | 5016 | 4264 | 753 | 1.08 | 638 | 92.89 |
|  | 2046[楼梯间] | 4.41 | 15 | 207 | 145 | 61 | 0.09 | 52 | 46.86 |
|  | 2050[{\C0;上空}] | 0.00 | 23 | 623 | 623 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2051[{\C0;研究室}] | 54.04 | 15 | 2938 | 2185 | 753 | 1.08 | 639 | 54.37 |
|  | 2052[卫生间] | 38.10 | 15 | 2405 | 1874 | 531 | 0.76 | 450 | 63.12 |
|  | 2054[楼梯间] | 20.70 | 14 | 1469 | 1181 | 288 | 0.42 | 247 | 70.98 |
|  | 2055[楼梯间] | 4.73 | 15 | 229 | 163 | 66 | 0.09 | 56 | 48.33 |
|  | 2056[楼梯间] | 20.70 | 14 | 1328 | 1039 | 289 | 0.42 | 247 | 64.13 |
|  | 2057[楼梯间] | 4.74 | 15 | 229 | 163 | 66 | 0.10 | 56 | 48.30 |
|  | 2058[卫生间] | 5.28 | 15 | 248 | 174 | 74 | 0.11 | 62 | 46.86 |
|  | 2059[卫生间] | 8.21 | 15 | 385 | 271 | 114 | 0.16 | 97 | 46.86 |
|  | 整层 | 4958.03 | 15 | 302137 | 234714 | 67442 | 97.10 | 59257 | 60.94 |
| 3层 | 3001[{\C0;办公室}] | 148.50 | 15 | 8470 | 6401 | 2070 | 2.98 | 1755 | 57.04 |
|  | 3002[走廊] | 27.00 | 15 | 1314 | 938 | 376 | 0.54 | 319 | 48.67 |
|  | 3003[走廊] | 216.00 | 14 | 15602 | 12592 | 3011 | 4.34 | 2582 | 72.23 |
|  | 3007,3008[{\C0;办公室}] | 54.00 | 15 | 3457 | 2705 | 753 | 1.08 | 638 | 64.02 |
|  | 3009[标本制作室] | 108.06 | 15 | 5483 | 3977 | 1506 | 2.17 | 1277 | 50.74 |
|  | 3010[{\C0;办公室}] | 54.00 | 15 | 2663 | 1910 | 753 | 1.08 | 638 | 49.31 |
|  | 整层 | 661.56 | 15 | 40304 | 31085 | 9221 | 13.28 | 7907 | 60.92 |
| 建筑 |  | 10832.18 | 15 | 687243 | 516455 | 170834 | 246.37 | 141422 | 63.44 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[卫生间] |  | 4.50 | 8.03 | 26 | 60 | 436.3 | 12 | 547.9 | 12 | 0.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.38 K=0.35 D=4.09 | 18.0 7.6 | 15.8 7.2 | 15.0 7.0 | 13.8 8.0 | 12.1 9.1 | 11.2 10.6 | 10.5 13.4 | 9.9 16.0 | 9.3 18.0 | 9.0 19.4 | 8.3 19.9 | 8.0 19.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 20.3 226.8 | 9.9 175.6 | 4.3 174.3 | -1.7 164.0 | -6.7 143.8 | -10.6 142.0 | 33.4 129.1 | 50.9 76.0 | 64.6 59.3 | 97.4 46.2 | 151.6 35.8 | 196.4 26.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -17.3 31.5 | -24.0 37.4 | -26.2 40.3 | -29.1 39.6 | -31.4 33.7 | -32.8 30.7 | -28.4 22.6 | -18.8 12.2 | -7.0 1.9 | 4.1 -5.5 | 13.7 -10.7 | 23.3 -15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 37.7 195.4 | 33.9 138.3 | 30.5 134.0 | 27.5 124.4 | 24.7 110.1 | 22.2 111.3 | 61.8 106.5 | 69.7 63.8 | 71.6 57.4 | 93.3 51.7 | 137.9 46.5 | 173.1 41.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.6 87.0 | 22.3 92.2 | 18.3 96.2 | 16.7 98.5 | 13.6 85.5 | 12.0 76.0 | 13.3 64.9 | 28.2 54.1 | 56.6 44.5 | 67.5 38.3 | 76.7 32.6 | 82.5 27.9 |
| 照明 | 显热(W) | 10.3 27.0 | 9.6 29.3 | 8.9 31.1 | 8.5 34.3 | 8.1 30.3 | 7.9 22.9 | 7.6 17.4 | 13.1 14.8 | 22.4 13.3 | 25.6 12.1 | 26.5 11.4 | 25.1 10.7 |
| 人体 | 显热(W) | 5.5 43.0 | 3.9 50.1 | 3.2 51.4 | 2.9 53.6 | 2.3 40.1 | 2.3 26.7 | 5.2 18.8 | 17.8 13.3 | 35.8 10.0 | 43.5 8.9 | 46.7 6.9 | 29.4 5.6 |
|  | 全热(W) | 5.5 116.6 | 3.9 123.7 | 3.2 125.0 | 2.9 127.2 | 2.3 113.7 | 2.3 100.2 | 78.7 92.3 | 91.4 13.3 | 109.4 10.0 | 117.1 8.9 | 120.3 6.9 | 103.0 5.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 45.0 | 0.0 53.4 | 0.0 57.6 | 0.0 56.6 | 0.0 48.1 | 0.0 43.9 | -40.6 0.0 | -26.9 0.0 | -10.0 0.0 | 5.9 0.0 | 19.6 0.0 | 33.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 82.9 | 0.0 91.6 | 0.0 96.0 | 0.0 94.9 | 0.0 86.2 | 0.0 81.9 | -5.1 0.0 | 9.0 0.0 | 26.4 0.0 | 42.7 0.0 | 56.9 0.0 | 71.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 79 548 | 62 520 | 50 530 | 40 527 | 30 469 | 23 434 | 138 317 | 203 174 | 289 145 | 359 125 | 440 107 | 486 90 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 79 436 | 62 408 | 50 418 | 40 415 | 30 357 | 23 322 | 29 244 | 93 174 | 179 145 | 249 125 | 329 107 | 375 90 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 79 465 | 62 428 | 50 434 | 40 432 | 30 382 | 23 352 | 143 317 | 193 174 | 262 145 | 316 125 | 383 107 | 415 90 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 79 391 | 62 354 | 50 360 | 40 359 | 30 309 | 23 278 | 70 244 | 120 174 | 189 145 | 243 125 | 310 107 | 341 90 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[卫生间] |  | 9.00 | 75.89 | 26 | 60 | 1748.6 | 13 | 4867.5 | 13 | 0.77 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=41.76 K=0.35 D=4.09 | 101.9 42.8 | 89.7 41.0 | 84.8 39.5 | 78.1 45.1 | 68.6 51.7 | 63.3 60.1 | 59.1 75.8 | 55.8 90.3 | 52.8 102.0 | 50.7 109.8 | 47.0 112.3 | 45.0 109.9 |
| 东外墙 | F=5.40 K=0.35 D=4.09 | 15.2 8.5 | 14.6 8.3 | 14.1 8.1 | 13.2 13.4 | 11.9 16.6 | 11.2 18.4 | 10.7 19.0 | 10.3 18.5 | 9.9 17.1 | 9.6 15.1 | 9.1 15.4 | 8.8 15.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=13.68 | 110.4 1106.7 | 53.8 1151.9 | 23.4 1059.0 | -9.2 918.7 | -36.2 792.7 | -57.6 770.9 | 181.1 700.7 | 276.4 412.8 | 350.7 322.0 | 522.8 250.7 | 702.4 194.5 | 919.3 145.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -94.1 170.7 | -130.2 202.8 | -142.2 218.9 | -158.2 214.9 | -170.3 182.8 | -178.3 166.7 | -154.2 122.6 | -102.1 66.4 | -37.9 10.3 | 22.3 -29.9 | 74.5 -57.9 | 126.6 -82.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 204.4 935.9 | 184.0 949.1 | 165.6 840.1 | 149.0 703.9 | 134.1 609.9 | 120.7 604.2 | 335.3 578.1 | 378.5 346.3 | 388.6 311.7 | 500.5 280.5 | 627.9 252.5 | 792.7 227.2 |
| 内墙1 | F=27.40 K=1.83 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 232.2 821.9 | 210.6 870.8 | 173.0 909.6 | 158.2 931.2 | 128.6 808.2 | 113.8 718.3 | 125.2 613.6 | 266.4 511.1 | 535.0 420.1 | 637.5 362.0 | 725.1 308.5 | 779.8 264.1 |
| 照明 | 显热(W) | 97.3 255.2 | 91.1 276.5 | 84.5 293.8 | 79.9 324.6 | 76.7 286.6 | 74.7 216.1 | 72.1 164.9 | 124.0 139.6 | 211.7 125.6 | 241.6 114.4 | 250.3 107.8 | 237.6 101.3 |
| 人体 | 显热(W) | 51.7 406.3 | 36.7 473.5 | 29.8 486.1 | 27.5 506.8 | 21.8 378.8 | 21.8 252.0 | 48.8 177.3 | 168.2 125.7 | 338.0 94.7 | 410.9 84.4 | 441.3 64.9 | 277.8 52.8 |
|  | 全热(W) | 51.7 1101.7 | 36.7 1168.8 | 29.8 1181.5 | 27.5 1202.1 | 21.8 1074.1 | 21.8 947.3 | 744.1 872.7 | 863.5 125.7 | 1033.4 94.7 | 1106.3 84.4 | 1136.7 64.9 | 973.1 52.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 424.8 | 0.0 504.7 | 0.0 544.6 | 0.0 534.6 | 0.0 454.8 | 0.0 414.8 | -383.7 0.0 | -254.0 0.0 | -94.3 0.0 | 55.5 0.0 | 185.2 0.0 | 315.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 783.8 | 0.0 865.9 | 0.0 907.0 | 0.0 896.8 | 0.0 814.6 | 0.0 773.5 | -48.1 0.0 | 85.4 0.0 | 249.7 0.0 | 403.8 0.0 | 537.3 0.0 | 670.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 顶板1 | F=37.56 K=0.67 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 |
| 内墙1 | F=16.20 K=1.83 | 98.0 98.0 | 98.0 98.0 | 98.0 98.0 | 98.0 98.0 | 98.0 98.0 | 98.0 98.0 | 98.0 98.0 | 98.0 98.0 | 98.0 98.0 | 98.0 98.0 | 98.0 98.0 | 98.0 98.0 |
| 内墙1 | F=26.27 K=1.83 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1078 4590 | 966 4852 | 879 4867 | 817 4801 | 741 4314 | 696 3974 | 1613 2916 | 2151 1767 | 2912 1550 | 3441 1405 | 3877 1272 | 4103 1158 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1078 3535 | 966 3796 | 879 3810 | 817 3743 | 741 3258 | 696 2920 | 582 2220 | 1116 1767 | 1873 1550 | 2398 1405 | 2829 1272 | 3052 1158 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1078 3806 | 966 3986 | 879 3960 | 817 3904 | 741 3499 | 696 3200 | 1661 2916 | 2065 1767 | 2662 1550 | 3037 1405 | 3340 1272 | 3433 1158 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1078 3110 | 966 3291 | 879 3265 | 817 3209 | 741 2804 | 696 2505 | 966 2220 | 1370 1767 | 1967 1550 | 2342 1405 | 2644 1272 | 2737 1158 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[{\C0;咖啡厅}] |  | 4.50 | 289.74 | 26 | 60 | 12779.9 | 14 | 16818.3 | 14 | 5.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=54.00 K=0.67 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 北外墙 | F=7.88 K=0.35 D=4.09 | 13.7 5.0 | 13.0 4.7 | 13.7 4.4 | 13.2 7.5 | 9.6 8.3 | 8.7 8.5 | 7.9 9.8 | 7.4 10.9 | 6.8 12.0 | 6.5 12.9 | 5.8 13.5 | 5.4 13.8 |
| 西外墙 | F=15.54 K=0.35 D=4.09 | 61.1 25.5 | 62.5 24.7 | 60.8 24.0 | 53.5 26.1 | 37.2 28.4 | 34.8 31.1 | 32.9 33.8 | 31.4 36.1 | 30.0 38.1 | 29.0 39.9 | 27.4 48.4 | 26.5 55.9 |
| 南外墙 | F=47.52 K=0.35 D=4.09 | 116.0 48.7 | 102.0 46.6 | 96.5 44.9 | 88.9 51.4 | 78.1 58.8 | 72.1 68.4 | 67.3 86.3 | 63.5 102.8 | 60.1 116.0 | 57.7 125.0 | 53.5 127.8 | 51.2 125.0 |
| 东外墙 | F=13.50 K=0.35 D=4.09 | 38.1 21.4 | 36.5 20.8 | 35.2 20.3 | 33.0 33.6 | 29.9 41.4 | 28.1 45.9 | 26.7 47.5 | 25.6 46.1 | 24.6 42.7 | 24.0 37.9 | 22.7 38.4 | 22.1 38.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 44.0 354.5 | 18.6 375.2 | 5.2 383.8 | -9.3 373.3 | -21.2 336.8 | -30.6 349.3 | 102.9 329.5 | 141.7 178.5 | 163.1 137.8 | 224.5 106.0 | 274.7 81.1 | 318.0 59.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -43.3 78.6 | -59.9 93.4 | -65.5 100.8 | -72.9 99.0 | -78.4 84.2 | -82.1 76.8 | -71.0 56.5 | -47.0 30.6 | -17.4 4.7 | 10.3 -13.8 | 34.3 -26.7 | 58.3 -37.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 87.3 275.8 | 78.5 281.8 | 70.7 283.0 | 63.6 274.4 | 57.3 252.6 | 51.5 272.6 | 173.9 273.0 | 188.7 147.9 | 180.5 133.1 | 214.3 119.8 | 240.4 107.8 | 259.7 97.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=43.20 | 348.5 3888.7 | 170.0 4031.9 | 73.9 3725.6 | -29.1 3007.3 | -114.2 2645.0 | -181.9 2434.6 | 571.8 2212.8 | 872.8 1303.5 | 1107.6 1016.8 | 1693.1 791.6 | 2487.9 614.4 | 3367.5 458.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -297.0 539.2 | -411.0 640.5 | -449.0 691.2 | -499.7 678.5 | -537.7 577.2 | -563.1 526.5 | -487.0 387.1 | -322.3 209.8 | -119.6 32.4 | 70.4 -94.3 | 235.1 -183.0 | 399.8 -259.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 645.5 3349.5 | 581.0 3391.3 | 522.9 3034.4 | 470.6 2328.8 | 423.5 2067.8 | 381.2 1908.1 | 1058.9 1825.6 | 1195.1 1093.7 | 1227.2 984.4 | 1622.7 885.9 | 2252.8 797.3 | 2967.6 717.6 |
| 南外门 | F=3.78 K=1.50 | -15.6 28.3 | -21.6 33.6 | -23.6 36.3 | -26.2 35.6 | -28.2 30.3 | -29.6 27.6 | -25.6 20.3 | -16.9 11.0 | -6.3 1.7 | 3.7 -5.0 | 12.3 -9.6 | 21.0 -13.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 886.6 3137.9 | 804.0 3324.8 | 660.6 3472.6 | 604.1 3555.1 | 491.1 3085.8 | 434.6 2742.4 | 478.1 2342.6 | 1017.0 1951.4 | 2042.7 1603.7 | 2433.8 1382.1 | 2768.5 1177.8 | 2977.1 1008.3 |
| 照明 | 显热(W) | 371.6 974.2 | 347.9 1055.8 | 322.7 1121.9 | 305.0 1239.2 | 293.0 1094.3 | 285.3 825.2 | 275.4 629.6 | 473.6 532.9 | 808.3 479.6 | 922.5 436.9 | 955.5 411.7 | 907.0 386.6 |
| 人体 | 显热(W) | 197.2 1551.4 | 140.2 1807.7 | 113.9 1855.9 | 105.2 1934.8 | 83.3 1446.2 | 83.3 961.9 | 186.3 677.1 | 642.0 479.9 | 1290.6 361.5 | 1568.9 322.1 | 1685.0 247.6 | 1060.5 201.6 |
|  | 全热(W) | 197.2 4206.1 | 140.2 4462.5 | 113.9 4510.7 | 105.2 4589.6 | 83.3 4100.9 | 83.3 3616.7 | 2841.0 3331.8 | 3296.8 479.9 | 3945.4 361.5 | 4223.7 322.1 | 4339.8 247.6 | 3715.3 201.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 0.00 | 3.95 0.00 | 3.95 0.00 | 3.95 0.00 | 3.95 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1621.9 | 0.0 1926.8 | 0.0 2079.2 | 0.0 2041.1 | 0.0 1736.2 | 0.0 1583.8 | -1465.1 0.0 | -969.6 0.0 | -359.9 0.0 | 211.8 0.0 | 707.2 0.0 | 1202.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2992.4 | 0.0 3306.1 | 0.0 3462.9 | 0.0 3423.7 | 0.0 3110.0 | 0.0 2953.2 | -183.7 0.0 | 326.0 0.0 | 953.4 0.0 | 1541.6 0.0 | 2051.3 0.0 | 2561.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.87 | 0.00 1.87 | 0.00 1.87 | 0.00 1.87 | 0.00 1.87 | 0.00 1.87 | 1.87 0.00 | 1.87 0.00 | 1.87 0.00 | 1.87 0.00 | 1.87 0.00 | 1.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2072 15694 | 1684 16698 | 1370 16818 | 1149 16353 | 869 14551 | 716 13114 | 4206 9055 | 6250 4664 | 9146 3821 | 11171 3260 | 13010 2762 | 13983 2345 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2072 11668 | 1684 12663 | 1370 12780 | 1149 12316 | 869 10522 | 716 9090 | 269 6400 | 2299 4664 | 5178 3821 | 7186 3260 | 9011 2762 | 9970 2345 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.82 5.82 | 5.82 5.82 | 5.82 5.82 | 5.82 5.82 | 5.82 5.82 | 5.82 5.82 | 5.82 5.82 | 5.82 5.82 | 5.82 5.82 | 5.82 5.82 | 5.82 5.82 | 5.82 5.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2072 12701 | 1684 13391 | 1370 13355 | 1149 12929 | 869 11441 | 716 10161 | 4389 9055 | 5924 4664 | 8193 3821 | 9629 3260 | 10959 2762 | 11422 2345 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2072 10046 | 1684 10737 | 1370 10701 | 1149 10275 | 869 8786 | 716 7506 | 1735 6400 | 3269 4664 | 5538 3821 | 6975 3260 | 8304 2762 | 8767 2345 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[卫生间] |  | 9.00 | 194.17 | 26 | 60 | 156.5 | 15 | 10133.9 | 15 | 0.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 594.2 2102.9 | 538.8 2228.1 | 442.7 2327.1 | 404.8 2382.5 | 329.1 2067.9 | 291.3 1837.8 | 320.4 1569.9 | 681.5 1307.7 | 1368.9 1074.7 | 1631.0 926.2 | 1855.3 789.3 | 1995.1 675.7 |
| 照明 | 显热(W) | 249.0 652.9 | 233.2 707.6 | 216.2 751.8 | 204.4 830.4 | 196.3 733.3 | 191.2 553.0 | 184.5 421.9 | 317.4 357.1 | 541.7 321.4 | 618.2 292.8 | 640.3 275.9 | 607.8 259.1 |
| 人体 | 显热(W) | 132.2 1039.6 | 94.0 1211.4 | 76.4 1243.7 | 70.5 1296.6 | 55.8 969.2 | 55.8 644.6 | 124.8 453.7 | 430.2 321.6 | 864.9 242.3 | 1051.4 215.9 | 1129.2 165.9 | 710.7 135.1 |
|  | 全热(W) | 132.2 2818.7 | 94.0 2990.5 | 76.4 3022.8 | 70.5 3075.7 | 55.8 2748.2 | 55.8 2423.7 | 1903.9 2232.8 | 2209.3 321.6 | 2644.0 242.3 | 2830.5 215.9 | 2908.3 165.9 | 2489.8 135.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.65 | 0.00 2.65 | 0.00 2.65 | 0.00 2.65 | 0.00 2.65 | 0.00 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 0.00 | 2.65 0.00 | 2.65 0.00 | 2.65 0.00 | 2.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1086.9 | 0.0 1291.2 | 0.0 1393.4 | 0.0 1367.9 | 0.0 1163.5 | 0.0 1061.4 | -981.8 0.0 | -649.8 0.0 | -241.2 0.0 | 141.9 0.0 | 474.0 0.0 | 806.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2005.4 | 0.0 2215.6 | 0.0 2320.7 | 0.0 2294.4 | 0.0 2084.2 | 0.0 1979.1 | -123.1 0.0 | 218.5 0.0 | 638.9 0.0 | 1033.1 0.0 | 1374.7 0.0 | 1716.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 |
| 顶板1 | F=54.00 K=0.67 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 南外墙 | F=76.14 K=0.35 D=4.09 | 185.8 78.0 | 163.5 74.7 | 154.6 72.0 | 142.5 82.3 | 125.1 94.2 | 115.5 109.6 | 107.8 138.2 | 101.7 164.7 | 96.2 185.9 | 92.5 200.3 | 85.7 204.8 | 82.0 200.4 |
| 东外墙 | F=13.50 K=0.35 D=4.09 | 38.1 21.4 | 36.5 20.8 | 35.2 20.3 | 33.0 33.6 | 29.9 41.4 | 28.1 45.9 | 26.7 47.5 | 25.6 46.1 | 24.6 42.7 | 24.0 37.9 | 22.7 38.4 | 22.1 38.6 |
| 西外墙 | F=13.50 K=0.35 D=4.09 | 53.1 22.2 | 54.3 21.5 | 52.8 20.9 | 46.4 22.6 | 32.3 24.7 | 30.3 27.0 | 28.6 29.4 | 27.3 31.3 | 26.1 33.1 | 25.2 34.7 | 23.8 42.0 | 23.0 48.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=18.36 | 148.1 1652.7 | 72.2 1713.5 | 31.4 1587.4 | -12.4 1246.3 | -48.5 1118.1 | -77.3 1034.7 | 243.0 940.4 | 370.9 554.0 | 470.7 432.1 | 706.8 336.4 | 1063.5 261.1 | 1431.2 194.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -126.2 229.1 | -174.7 272.2 | -190.8 293.8 | -212.4 288.4 | -228.5 245.3 | -239.3 223.8 | -207.0 164.5 | -137.0 89.2 | -50.8 13.8 | 29.9 -40.1 | 99.9 -77.8 | 169.9 -110.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 274.4 1423.5 | 246.9 1441.3 | 222.2 1293.7 | 200.0 957.9 | 180.0 872.8 | 162.0 810.9 | 450.0 775.9 | 507.9 464.8 | 521.6 418.4 | 676.8 376.5 | 963.6 338.9 | 1261.2 305.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1411 9365 | 1203 9983 | 1020 10134 | 900 9979 | 731 8923 | 646 8022 | 2703 5391 | 3963 2793 | 5822 2343 | 6972 2055 | 7985 1788 | 8378 1563 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1411 6667 | 1203 7280 | 1020 7428 | 900 7273 | 731 6223 | 646 5325 | 65 3612 | 1316 2793 | 3163 2343 | 4302 2055 | 5305 1788 | 5689 1563 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1411 7360 | 1203 7768 | 1020 7813 | 900 7684 | 731 6839 | 646 6043 | 2826 5391 | 3745 2793 | 5183 2343 | 5939 2055 | 6610 1788 | 6662 1563 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1411 5581 | 1203 5988 | 1020 6034 | 900 5905 | 731 5060 | 646 4263 | 1047 3612 | 1966 2793 | 3404 2343 | 4160 2055 | 4831 1788 | 4883 1563 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[走廊] |  | 9.00 | 254.50 | 26 | 60 | 855.8 | 15 | 14390.0 | 15 | 0.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=80.96 K=0.35 D=4.09 | 140.6 51.7 | 134.1 48.3 | 140.9 45.6 | 135.8 77.1 | 99.0 85.2 | 89.3 87.2 | 81.6 100.3 | 75.6 112.4 | 70.1 123.2 | 66.4 132.8 | 59.4 138.8 | 55.8 142.0 |
| 南外墙 | F=47.52 K=0.35 D=4.09 | 116.0 48.7 | 102.0 46.6 | 96.5 44.9 | 88.9 51.4 | 78.1 58.8 | 72.1 68.4 | 67.3 86.3 | 63.5 102.8 | 60.1 116.0 | 57.7 125.0 | 53.5 127.8 | 51.2 125.0 |
| 东外墙 | F=63.00 K=0.35 D=4.09 | 177.6 99.7 | 170.1 96.9 | 164.0 94.6 | 153.9 156.6 | 139.3 193.3 | 131.2 214.3 | 124.8 221.8 | 119.6 215.3 | 115.0 199.0 | 111.8 176.7 | 106.1 179.4 | 103.1 180.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 778.8 2756.2 | 706.2 2920.4 | 580.3 3050.2 | 530.6 3122.7 | 431.4 2710.4 | 381.7 2408.8 | 419.9 2057.6 | 893.3 1714.0 | 1794.2 1408.6 | 2137.8 1214.0 | 2431.7 1034.5 | 2615.0 885.7 |
| 照明 | 显热(W) | 326.4 855.7 | 305.6 927.4 | 283.4 985.4 | 267.9 1088.4 | 257.3 961.2 | 250.6 724.8 | 241.9 553.0 | 416.0 468.1 | 709.9 421.2 | 810.3 383.8 | 839.2 361.6 | 796.7 339.6 |
| 人体 | 显热(W) | 173.2 1362.6 | 123.2 1587.8 | 100.1 1630.2 | 92.4 1699.5 | 73.1 1270.3 | 73.1 844.9 | 163.6 594.7 | 563.9 421.5 | 1133.6 317.6 | 1378.0 282.9 | 1480.0 217.5 | 931.5 177.1 |
|  | 全热(W) | 173.2 3694.5 | 123.2 3919.7 | 100.1 3962.0 | 92.4 4031.3 | 73.1 3602.1 | 73.1 3176.7 | 2495.4 2926.5 | 2895.8 421.5 | 3465.4 317.6 | 3709.9 282.9 | 3811.9 217.5 | 3263.4 177.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1424.6 | 0.0 1692.4 | 0.0 1826.3 | 0.0 1792.8 | 0.0 1525.0 | 0.0 1391.1 | -1286.9 0.0 | -851.7 0.0 | -316.1 0.0 | 186.0 0.0 | 621.2 0.0 | 1056.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2628.4 | 0.0 2903.9 | 0.0 3041.7 | 0.0 3007.3 | 0.0 2731.7 | 0.0 2594.0 | -161.4 0.0 | 286.4 0.0 | 837.4 0.0 | 1354.1 0.0 | 1801.8 0.0 | 2249.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 21.8 243.0 | 10.6 252.0 | 4.6 238.6 | -1.8 175.7 | -7.1 154.1 | -11.4 152.2 | 35.7 138.3 | 54.6 81.5 | 69.2 63.5 | 113.6 49.5 | 162.4 38.4 | 210.5 28.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -18.6 33.7 | -25.7 40.0 | -28.1 43.2 | -31.2 42.4 | -33.6 36.1 | -35.2 32.9 | -30.4 24.2 | -20.1 13.1 | -7.5 2.0 | 4.4 -5.9 | 14.7 -11.4 | 25.0 -16.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 40.3 209.3 | 36.3 212.0 | 32.7 195.4 | 29.4 133.3 | 26.5 118.0 | 23.8 119.3 | 66.2 114.1 | 74.7 68.4 | 76.7 61.5 | 109.2 55.4 | 147.7 49.8 | 185.5 44.8 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=24.30 | 243.2 2366.4 | 138.0 1717.0 | 79.7 1723.2 | 18.0 1658.5 | -33.3 1494.9 | 27.0 1468.0 | 1717.5 1333.4 | 2781.6 813.1 | 3419.9 643.8 | 3646.6 510.0 | 3366.9 403.8 | 2766.0 310.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -167.1 303.3 | -231.2 360.3 | -252.6 388.8 | -281.1 381.7 | -302.5 324.7 | -316.7 296.2 | -274.0 217.8 | -181.3 118.0 | -67.3 18.2 | 39.6 -53.0 | 132.2 -102.9 | 224.9 -145.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 410.3 2063.1 | 369.2 1356.7 | 332.3 1334.4 | 299.1 1276.8 | 269.2 1170.3 | 343.7 1171.9 | 1991.5 1115.7 | 2963.0 695.1 | 3487.2 625.6 | 3607.0 563.0 | 3234.6 506.7 | 2541.2 456.1 |
| 南外门 | F=3.78 K=1.50 | -15.6 28.3 | -21.6 33.6 | -23.6 36.3 | -26.2 35.6 | -28.2 30.3 | -29.6 27.6 | -25.6 20.3 | -16.9 11.0 | -6.3 1.7 | 3.7 -5.0 | 12.3 -9.6 | 21.0 -13.6 |
| 东外门 | F=7.20 K=1.50 | -29.7 53.9 | -41.1 64.1 | -44.9 69.1 | -50.0 67.9 | -53.8 57.7 | -56.3 52.7 | -48.7 38.7 | -32.2 21.0 | -12.0 3.2 | 7.0 -9.4 | 23.5 -18.3 | 40.0 -25.9 |
| 内墙1 | F=78.48 K=1.83 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 | 474.7 474.7 |
| 内墙1 | F=64.98 K=1.83 | 393.1 393.1 | 393.1 393.1 | 393.1 393.1 | 393.1 393.1 | 393.1 393.1 | 393.1 393.1 | 393.1 393.1 | 393.1 393.1 | 393.1 393.1 | 393.1 393.1 | 393.1 393.1 | 393.1 393.1 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2850 13744 | 2545 13848 | 2299 14209 | 2127 14390 | 1874 12997 | 1846 11892 | 5866 8394 | 8455 4878 | 11441 4216 | 12937 3778 | 13586 3392 | 13090 3067 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2850 10209 | 2545 10304 | 2299 10662 | 2127 10844 | 1874 9459 | 1846 8358 | 2409 6062 | 4985 4878 | 7955 4216 | 9437 3778 | 10074 3392 | 9565 3067 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.11 5.11 | 5.11 5.11 | 5.11 5.11 | 5.11 5.11 | 5.11 5.11 | 5.11 5.11 | 5.11 5.11 | 5.11 5.11 | 5.11 5.11 | 5.11 5.11 | 5.11 5.11 | 5.11 5.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2850 11116 | 2545 10944 | 2299 11168 | 2127 11383 | 1874 10266 | 1846 9298 | 6028 8394 | 8168 4878 | 10603 4216 | 11582 3778 | 11785 3392 | 10840 3067 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2850 8784 | 2545 8612 | 2299 8836 | 2127 9051 | 1874 7934 | 1846 6967 | 3696 6062 | 5837 4878 | 8272 4216 | 9251 3778 | 9453 3392 | 8508 3067 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[电梯间] |  | 4.50 | 7.27 | 26 | 60 | 619.1 | 14 | 720.4 | 14 | 0.15 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=11.46 K=0.35 D=4.09 | 45.0 18.8 | 46.1 18.2 | 44.9 17.7 | 39.4 19.2 | 27.4 20.9 | 25.7 22.9 | 24.3 24.9 | 23.1 26.6 | 22.1 28.1 | 21.4 29.4 | 20.2 35.7 | 19.5 41.2 |
| 北外墙 | F=6.53 K=0.35 D=4.09 | 11.3 4.2 | 10.8 3.9 | 11.4 3.7 | 11.0 6.2 | 8.0 6.9 | 7.2 7.0 | 6.6 8.1 | 6.1 9.1 | 5.7 9.9 | 5.4 10.7 | 4.8 11.2 | 4.5 11.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 44.0 354.5 | 18.6 375.2 | 5.2 383.8 | -9.3 373.3 | -21.2 336.8 | -30.6 349.3 | 102.9 329.5 | 141.7 178.5 | 163.1 137.8 | 224.5 106.0 | 274.7 81.1 | 318.0 59.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -43.3 78.6 | -59.9 93.4 | -65.5 100.8 | -72.9 99.0 | -78.4 84.2 | -82.1 76.8 | -71.0 56.5 | -47.0 30.6 | -17.4 4.7 | 10.3 -13.8 | 34.3 -26.7 | 58.3 -37.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 87.3 275.8 | 78.5 281.8 | 70.7 283.0 | 63.6 274.4 | 57.3 252.6 | 51.5 272.6 | 173.9 273.0 | 188.7 147.9 | 180.5 133.1 | 214.3 119.8 | 240.4 107.8 | 259.7 97.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.2 78.7 | 20.2 83.4 | 16.6 87.1 | 15.2 89.2 | 12.3 77.4 | 10.9 68.8 | 12.0 58.8 | 25.5 48.9 | 51.2 40.2 | 61.0 34.7 | 69.4 29.5 | 74.7 25.3 |
| 照明 | 显热(W) | 9.3 24.4 | 8.7 26.5 | 8.1 28.1 | 7.7 31.1 | 7.3 27.4 | 7.2 20.7 | 6.9 15.8 | 11.9 13.4 | 20.3 12.0 | 23.1 11.0 | 24.0 10.3 | 22.7 9.7 |
| 人体 | 显热(W) | 4.9 38.9 | 3.5 45.3 | 2.9 46.5 | 2.6 48.5 | 2.1 36.3 | 2.1 24.1 | 4.7 17.0 | 16.1 12.0 | 32.4 9.1 | 39.3 8.1 | 42.3 6.2 | 26.6 5.1 |
|  | 全热(W) | 4.9 105.5 | 3.5 111.9 | 2.9 113.1 | 2.6 115.1 | 2.1 102.9 | 2.1 90.7 | 71.3 83.6 | 82.7 12.0 | 98.9 9.1 | 105.9 8.1 | 108.8 6.2 | 93.2 5.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 40.7 | 0.0 48.3 | 0.0 52.1 | 0.0 51.2 | 0.0 43.5 | 0.0 39.7 | -36.7 0.0 | -24.3 0.0 | -9.0 0.0 | 5.3 0.0 | 17.7 0.0 | 30.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 75.0 | 0.0 82.9 | 0.0 86.8 | 0.0 85.9 | 0.0 78.0 | 0.0 74.1 | -4.6 0.0 | 8.2 0.0 | 23.9 0.0 | 38.7 0.0 | 51.4 0.0 | 64.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 137 661 | 108 702 | 89 720 | 67 720 | 36 650 | 22 634 | 219 521 | 299 288 | 385 237 | 480 200 | 553 174 | 597 152 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 137 560 | 108 601 | 89 619 | 67 619 | 36 549 | 22 533 | 121 454 | 200 288 | 286 237 | 380 200 | 453 174 | 496 152 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 137 586 | 108 619 | 89 634 | 67 634 | 36 572 | 22 559 | 224 521 | 291 288 | 361 237 | 441 200 | 502 174 | 533 152 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 137 520 | 108 553 | 89 567 | 67 568 | 36 506 | 22 493 | 157 454 | 224 288 | 295 237 | 375 200 | 435 174 | 466 152 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[{\C0;门厅}] |  | 4.50 | 153.00 | 26 | 60 | 7637.2 | 15 | 9769.2 | 15 | 3.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=40.50 K=0.67 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 |
| 东外墙 | F=70.20 K=0.35 D=4.09 | 197.9 111.1 | 189.6 108.0 | 182.8 105.4 | 171.4 174.5 | 155.2 215.4 | 146.2 238.8 | 139.0 247.2 | 133.3 239.9 | 128.1 221.8 | 124.6 196.9 | 118.2 199.9 | 114.8 200.8 |
| 北外墙 | F=40.50 K=0.35 D=4.09 | 70.3 25.9 | 67.1 24.2 | 70.5 22.8 | 67.9 38.6 | 49.5 42.6 | 44.7 43.6 | 40.8 50.2 | 37.8 56.2 | 35.1 61.6 | 33.2 66.4 | 29.7 69.4 | 27.9 71.0 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=39.42 | 318.0 2617.1 | 155.1 2803.4 | 67.4 2796.3 | -26.6 2667.9 | -104.2 2387.3 | -166.0 2221.5 | 521.8 2019.1 | 796.4 1189.4 | 1010.6 927.8 | 1560.0 722.4 | 2031.9 560.6 | 2405.2 418.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -271.0 492.0 | -375.1 584.5 | -409.7 630.7 | -456.0 619.2 | -490.7 526.7 | -513.8 480.4 | -444.4 353.3 | -294.1 191.4 | -109.2 29.6 | 64.2 -86.0 | 214.5 -167.0 | 364.8 -236.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 589.0 2125.1 | 530.1 2218.9 | 477.1 2165.5 | 429.4 2048.7 | 386.5 1860.6 | 347.8 1741.1 | 966.2 1665.9 | 1090.6 998.0 | 1119.8 898.2 | 1495.8 808.4 | 1817.4 727.6 | 2040.3 654.8 |
| 南外门 | F=3.78 K=1.50 | -15.6 28.3 | -21.6 33.6 | -23.6 36.3 | -26.2 35.6 | -28.2 30.3 | -29.6 27.6 | -25.6 20.3 | -16.9 11.0 | -6.3 1.7 | 3.7 -5.0 | 12.3 -9.6 | 21.0 -13.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 468.2 1657.0 | 424.6 1755.7 | 348.8 1833.7 | 319.0 1877.3 | 259.3 1629.5 | 229.5 1448.1 | 252.5 1237.0 | 537.0 1030.5 | 1078.7 846.9 | 1285.2 729.8 | 1461.9 621.9 | 1572.1 532.4 |
| 照明 | 显热(W) | 196.2 514.4 | 183.7 557.5 | 170.4 592.4 | 161.1 654.4 | 154.7 577.9 | 150.7 435.7 | 145.4 332.4 | 250.1 281.4 | 426.8 253.2 | 487.2 230.7 | 504.5 217.4 | 479.0 204.2 |
| 人体 | 显热(W) | 104.1 819.2 | 74.1 954.6 | 60.2 980.0 | 55.5 1021.7 | 44.0 763.7 | 44.0 508.0 | 98.4 357.5 | 339.0 253.4 | 681.5 190.9 | 828.5 170.1 | 889.8 130.7 | 560.0 106.4 |
|  | 全热(W) | 104.1 2221.1 | 74.1 2356.4 | 60.2 2381.9 | 55.5 2423.5 | 44.0 2165.5 | 44.0 1909.8 | 1500.2 1759.4 | 1740.9 253.4 | 2083.4 190.9 | 2230.3 170.1 | 2291.6 130.7 | 1961.9 106.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 0.00 | 2.08 0.00 | 2.08 0.00 | 2.08 0.00 | 2.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 856.5 | 0.0 1017.5 | 0.0 1097.9 | 0.0 1077.8 | 0.0 916.8 | 0.0 836.3 | -773.6 0.0 | -512.0 0.0 | -190.0 0.0 | 111.8 0.0 | 373.5 0.0 | 635.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1580.2 | 0.0 1745.8 | 0.0 1828.6 | 0.0 1807.9 | 0.0 1642.3 | 0.0 1559.4 | -97.0 0.0 | 172.2 0.0 | 503.5 0.0 | 814.0 0.0 | 1083.2 0.0 | 1352.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1429 8845 | 1162 9474 | 966 9687 | 812 9769 | 620 8780 | 509 7974 | 2567 5755 | 3740 3151 | 5349 2593 | 6628 2201 | 7623 1880 | 8024 1609 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1429 6719 | 1162 7344 | 966 7554 | 812 7637 | 620 6653 | 509 5849 | 488 4353 | 1654 3151 | 3254 2593 | 4524 2201 | 5511 1880 | 5905 1609 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1429 7264 | 1162 7728 | 966 7858 | 812 7961 | 620 7138 | 509 6415 | 2664 5755 | 3568 3151 | 4846 2593 | 5814 2201 | 6540 1880 | 6671 1609 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1429 5863 | 1162 6326 | 966 6457 | 812 6559 | 620 5736 | 509 5013 | 1262 4353 | 2166 3151 | 3444 2593 | 4412 2201 | 5138 1880 | 5269 1609 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[电梯间] |  | 4.50 | 6.50 | 26 | 60 | 196.8 | 15 | 287.4 | 15 | 0.13 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 19.9 70.4 | 18.0 74.6 | 14.8 77.9 | 13.6 79.8 | 11.0 69.3 | 9.8 61.5 | 10.7 52.6 | 22.8 43.8 | 45.8 36.0 | 54.6 31.0 | 62.1 26.4 | 66.8 22.6 |
| 照明 | 显热(W) | 8.3 21.9 | 7.8 23.7 | 7.2 25.2 | 6.8 27.8 | 6.6 24.6 | 6.4 18.5 | 6.2 14.1 | 10.6 12.0 | 18.1 10.8 | 20.7 9.8 | 21.4 9.2 | 20.4 8.7 |
| 人体 | 显热(W) | 4.4 34.8 | 3.1 40.6 | 2.6 41.7 | 2.4 43.4 | 1.9 32.5 | 1.9 21.6 | 4.2 15.2 | 14.4 10.8 | 29.0 8.1 | 35.2 7.2 | 37.8 5.6 | 23.8 4.5 |
|  | 全热(W) | 4.4 94.4 | 3.1 100.1 | 2.6 101.2 | 2.4 103.0 | 1.9 92.0 | 1.9 81.2 | 63.8 74.8 | 74.0 10.8 | 88.5 8.1 | 94.8 7.2 | 97.4 5.6 | 83.4 4.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 36.4 | 0.0 43.2 | 0.0 46.7 | 0.0 45.8 | 0.0 39.0 | 0.0 35.5 | -32.9 0.0 | -21.8 0.0 | -8.1 0.0 | 4.8 0.0 | 15.9 0.0 | 27.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 67.2 | 0.0 74.2 | 0.0 77.7 | 0.0 76.8 | 0.0 69.8 | 0.0 66.3 | -4.1 0.0 | 7.3 0.0 | 21.4 0.0 | 34.6 0.0 | 46.0 0.0 | 57.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 33 254 | 29 273 | 25 282 | 23 287 | 19 256 | 18 228 | 77 141 | 115 67 | 174 55 | 205 48 | 227 41 | 228 36 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 33 164 | 29 182 | 25 191 | 23 197 | 19 165 | 18 137 | -12 82 | 26 67 | 85 55 | 115 48 | 137 41 | 138 36 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 33 187 | 29 198 | 25 204 | 23 211 | 19 186 | 18 161 | 81 141 | 107 67 | 153 55 | 170 48 | 181 41 | 171 36 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 33 127 | 29 139 | 25 145 | 23 151 | 19 126 | 18 102 | 21 82 | 48 67 | 93 55 | 111 48 | 121 41 | 111 36 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[卫生间] |  | 4.50 | 8.03 | 26 | 60 | 436.3 | 12 | 547.9 | 12 | 0.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.38 K=0.35 D=4.09 | 18.0 7.6 | 15.8 7.2 | 15.0 7.0 | 13.8 8.0 | 12.1 9.1 | 11.2 10.6 | 10.4 13.4 | 9.9 16.0 | 9.3 18.0 | 9.0 19.4 | 8.3 19.9 | 8.0 19.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 20.3 226.8 | 9.9 193.7 | 4.3 174.3 | -1.7 164.0 | -6.7 143.8 | -10.6 142.0 | 33.4 129.1 | 50.9 76.0 | 64.6 59.3 | 96.9 46.2 | 151.6 35.8 | 196.4 26.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -17.3 31.5 | -24.0 37.4 | -26.2 40.3 | -29.1 39.6 | -31.4 33.7 | -32.8 30.7 | -28.4 22.6 | -18.8 12.2 | -7.0 1.9 | 4.1 -5.5 | 13.7 -10.7 | 23.3 -15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 37.7 195.4 | 33.9 156.3 | 30.5 134.0 | 27.5 124.4 | 24.7 110.1 | 22.2 111.3 | 61.8 106.5 | 69.7 63.8 | 71.6 57.4 | 92.8 51.7 | 137.9 46.5 | 173.1 41.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.6 87.0 | 22.3 92.1 | 18.3 96.2 | 16.7 98.5 | 13.6 85.5 | 12.0 76.0 | 13.2 64.9 | 28.2 54.1 | 56.6 44.4 | 67.4 38.3 | 76.7 32.6 | 82.5 27.9 |
| 照明 | 显热(W) | 10.3 27.0 | 9.6 29.3 | 8.9 31.1 | 8.5 34.3 | 8.1 30.3 | 7.9 22.9 | 7.6 17.4 | 13.1 14.8 | 22.4 13.3 | 25.6 12.1 | 26.5 11.4 | 25.1 10.7 |
| 人体 | 显热(W) | 5.5 43.0 | 3.9 50.1 | 3.2 51.4 | 2.9 53.6 | 2.3 40.1 | 2.3 26.7 | 5.2 18.8 | 17.8 13.3 | 35.8 10.0 | 43.5 8.9 | 46.7 6.9 | 29.4 5.6 |
|  | 全热(W) | 5.5 116.6 | 3.9 123.7 | 3.2 125.0 | 2.9 127.2 | 2.3 113.6 | 2.3 100.2 | 78.7 92.3 | 91.4 13.3 | 109.3 10.0 | 117.0 8.9 | 120.3 6.9 | 103.0 5.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 44.9 | 0.0 53.4 | 0.0 57.6 | 0.0 56.6 | 0.0 48.1 | 0.0 43.9 | -40.6 0.0 | -26.9 0.0 | -10.0 0.0 | 5.9 0.0 | 19.6 0.0 | 33.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 82.9 | 0.0 91.6 | 0.0 96.0 | 0.0 94.9 | 0.0 86.2 | 0.0 81.8 | -5.1 0.0 | 9.0 0.0 | 26.4 0.0 | 42.7 0.0 | 56.8 0.0 | 71.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 79 548 | 62 538 | 50 530 | 40 527 | 30 469 | 23 434 | 138 317 | 202 174 | 289 145 | 359 125 | 440 107 | 486 90 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 79 436 | 62 426 | 50 418 | 40 415 | 30 357 | 23 322 | 29 244 | 93 174 | 179 145 | 248 125 | 329 107 | 375 90 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 79 465 | 62 446 | 50 434 | 40 432 | 30 382 | 23 352 | 143 317 | 193 174 | 262 145 | 316 125 | 383 107 | 415 90 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 79 391 | 62 372 | 50 360 | 40 358 | 30 309 | 23 278 | 70 244 | 120 174 | 189 145 | 242 125 | 310 107 | 341 90 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[卫生间] |  | 4.50 | 38.33 | 26 | 60 | 1776.9 | 14 | 2311.1 | 14 | 0.77 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=25.56 K=0.35 D=4.09 | 62.4 26.2 | 54.9 25.1 | 51.9 24.2 | 47.8 27.6 | 42.0 31.6 | 38.8 36.8 | 36.2 46.4 | 34.1 55.3 | 32.3 62.4 | 31.0 67.2 | 28.8 68.8 | 27.5 67.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 40.7 453.7 | 19.8 470.4 | 8.6 444.7 | -3.4 362.3 | -13.3 287.6 | -21.2 284.0 | 66.7 258.2 | 101.8 152.1 | 129.2 118.6 | 189.3 92.4 | 255.8 71.7 | 348.8 53.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -34.7 62.9 | -48.0 74.7 | -52.4 80.6 | -58.3 79.2 | -62.7 67.3 | -65.7 61.4 | -56.8 45.2 | -37.6 24.5 | -14.0 3.8 | 8.2 -11.0 | 27.4 -21.3 | 46.6 -30.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 75.3 390.8 | 67.8 395.7 | 61.0 364.0 | 54.9 283.1 | 49.4 220.2 | 44.5 222.6 | 123.5 213.0 | 139.4 127.6 | 143.2 114.8 | 181.1 103.4 | 228.4 93.0 | 302.2 83.7 |
| 内墙1 | F=27.40 K=1.83 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.3 415.1 | 106.4 439.8 | 87.4 459.4 | 79.9 470.3 | 65.0 408.2 | 57.5 362.8 | 63.2 309.9 | 134.5 258.2 | 270.2 212.2 | 322.0 182.8 | 366.3 155.8 | 393.8 133.4 |
| 照明 | 显热(W) | 49.2 128.9 | 46.0 139.7 | 42.7 148.4 | 40.4 163.9 | 38.8 144.8 | 37.7 109.2 | 36.4 83.3 | 62.6 70.5 | 106.9 63.4 | 122.0 57.8 | 126.4 54.5 | 120.0 51.1 |
| 人体 | 显热(W) | 26.1 205.2 | 18.6 239.1 | 15.1 245.5 | 13.9 256.0 | 11.0 191.3 | 11.0 127.3 | 24.6 89.6 | 84.9 63.5 | 170.7 47.8 | 207.6 42.6 | 222.9 32.8 | 140.3 26.7 |
|  | 全热(W) | 26.1 556.4 | 18.6 590.4 | 15.1 596.7 | 13.9 607.2 | 11.0 542.5 | 11.0 478.5 | 375.8 440.8 | 436.1 63.5 | 521.9 47.8 | 558.8 42.6 | 574.1 32.8 | 491.5 26.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 214.6 | 0.0 254.9 | 0.0 275.1 | 0.0 270.0 | 0.0 229.7 | 0.0 209.5 | -193.8 0.0 | -128.3 0.0 | -47.6 0.0 | 28.0 0.0 | 93.6 0.0 | 159.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 395.9 | 0.0 437.4 | 0.0 458.1 | 0.0 452.9 | 0.0 411.4 | 0.0 390.7 | -24.3 0.0 | 43.1 0.0 | 126.1 0.0 | 203.9 0.0 | 271.4 0.0 | 338.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 475 2156 | 425 2282 | 385 2311 | 358 2264 | 323 2006 | 303 1842 | 734 1318 | 992 779 | 1366 684 | 1607 622 | 1802 563 | 1900 512 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 475 1623 | 425 1749 | 385 1777 | 358 1730 | 323 1473 | 303 1309 | 213 967 | 469 779 | 841 684 | 1080 622 | 1273 563 | 1369 512 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 475 1760 | 425 1845 | 385 1853 | 358 1811 | 323 1594 | 303 1451 | 758 1318 | 949 779 | 1240 684 | 1403 622 | 1531 563 | 1561 512 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 475 1409 | 425 1494 | 385 1502 | 358 1460 | 323 1243 | 303 1100 | 407 967 | 598 779 | 889 684 | 1052 622 | 1180 563 | 1210 512 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[走廊] |  | 4.50 | 57.15 | 26 | 60 | 2641.2 | 15 | 3437.6 | 15 | 1.15 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=12.15 K=0.67 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 北外墙 | F=8.28 K=0.35 D=4.09 | 14.4 5.3 | 13.7 4.9 | 14.4 4.7 | 13.9 7.9 | 10.1 8.7 | 9.1 8.9 | 8.3 10.3 | 7.7 11.5 | 7.2 12.6 | 6.8 13.6 | 6.1 14.2 | 5.7 14.5 |
| 西外墙 | F=55.62 K=0.35 D=4.09 | 218.6 91.3 | 223.6 88.4 | 217.7 86.1 | 191.4 93.2 | 133.1 101.6 | 124.7 111.2 | 117.8 120.9 | 112.3 129.1 | 107.3 136.4 | 103.8 142.9 | 98.1 173.1 | 94.8 200.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | 55.4 219.0 | 37.3 322.5 | 26.7 468.7 | 15.6 591.1 | 6.4 646.4 | -1.2 641.8 | 63.3 537.8 | 88.3 271.1 | 107.4 127.0 | 143.4 103.5 | 172.6 84.5 | 197.8 67.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -26.0 47.2 | -36.0 56.0 | -39.3 60.5 | -43.7 59.4 | -47.1 50.5 | -49.3 46.1 | -42.6 33.9 | -28.2 18.4 | -10.5 2.8 | 6.2 -8.3 | 20.6 -16.0 | 35.0 -22.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 81.4 171.9 | 73.3 266.4 | 65.9 408.2 | 59.3 531.7 | 53.4 595.9 | 48.1 595.7 | 105.9 504.0 | 116.5 252.8 | 117.9 124.1 | 137.3 111.7 | 152.1 100.6 | 162.9 90.5 |
| 北外门 | F=2.52 K=1.50 | -10.4 18.9 | -14.4 22.4 | -15.7 24.2 | -17.5 23.7 | -18.8 20.2 | -19.7 18.4 | -17.0 13.5 | -11.3 7.3 | -4.2 1.1 | 2.5 -3.3 | 8.2 -6.4 | 14.0 -9.1 |
| 内墙1 | F=24.84 K=1.83 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 |
| 内门1 | F=4.32 K=3.00 | 42.8 42.8 | 42.8 42.8 | 42.8 42.8 | 42.8 42.8 | 42.8 42.8 | 42.8 42.8 | 42.8 42.8 | 42.8 42.8 | 42.8 42.8 | 42.8 42.8 | 42.8 42.8 | 42.8 42.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 174.9 618.9 | 158.6 655.8 | 130.3 684.9 | 119.2 701.2 | 96.9 608.6 | 85.7 540.9 | 94.3 462.0 | 200.6 384.9 | 402.9 316.3 | 480.0 272.6 | 546.0 232.3 | 587.2 198.9 |
| 照明 | 显热(W) | 73.3 192.2 | 68.6 208.2 | 63.6 221.3 | 60.2 244.4 | 57.8 215.8 | 56.3 162.8 | 54.3 124.2 | 93.4 105.1 | 159.4 94.6 | 182.0 86.2 | 188.5 81.2 | 178.9 76.3 |
| 人体 | 显热(W) | 38.9 306.0 | 27.7 356.5 | 22.5 366.1 | 20.7 381.6 | 16.4 285.2 | 16.4 189.7 | 36.7 133.5 | 126.6 94.6 | 254.6 71.3 | 309.4 63.5 | 332.3 48.8 | 209.2 39.8 |
|  | 全热(W) | 38.9 829.6 | 27.7 880.2 | 22.5 889.7 | 20.7 905.2 | 16.4 808.9 | 16.4 713.3 | 560.4 657.2 | 650.2 94.6 | 778.2 71.3 | 833.1 63.5 | 856.0 48.8 | 732.8 39.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.00 | 0.78 0.00 | 0.78 0.00 | 0.78 0.00 | 0.78 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 319.9 | 0.0 380.0 | 0.0 410.1 | 0.0 402.6 | 0.0 342.4 | 0.0 312.4 | -289.0 0.0 | -191.2 0.0 | -71.0 0.0 | 41.8 0.0 | 139.5 0.0 | 237.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 590.2 | 0.0 652.1 | 0.0 683.0 | 0.0 675.3 | 0.0 613.4 | 0.0 582.5 | -36.2 0.0 | 64.3 0.0 | 188.0 0.0 | 304.1 0.0 | 404.6 0.0 | 505.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 761 2761 | 711 3030 | 655 3258 | 599 3438 | 497 3219 | 467 2975 | 1041 2121 | 1401 1199 | 1942 955 | 2251 874 | 2476 823 | 2512 784 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 761 1967 | 711 2234 | 655 2461 | 599 2641 | 497 2425 | 467 2182 | 264 1598 | 622 1199 | 1159 955 | 1465 874 | 1687 823 | 1720 784 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 761 2171 | 711 2378 | 655 2575 | 599 2762 | 497 2606 | 467 2393 | 1077 2121 | 1337 1199 | 1754 955 | 1947 874 | 2071 823 | 2007 784 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 761 1647 | 711 1854 | 655 2051 | 599 2239 | 497 2082 | 467 1869 | 553 1598 | 813 1199 | 1230 955 | 1423 874 | 1547 823 | 1483 784 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[{\C0;多功能报告厅}] |  | 4.50 | 252.00 | 26 | 60 | 7653.1 | 15 | 11164.6 | 15 | 5.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=75.60 K=0.67 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
| 顶板1 | F=50.40 K=0.67 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 771.1 2729.2 | 699.3 2891.7 | 574.6 3020.2 | 525.4 3092.0 | 427.1 2683.8 | 378.0 2385.2 | 415.8 2037.4 | 884.5 1697.2 | 1776.6 1394.8 | 2116.8 1202.0 | 2407.9 1024.4 | 2589.3 877.0 |
| 照明 | 显热(W) | 323.2 847.3 | 302.6 918.3 | 280.6 975.7 | 265.3 1077.8 | 254.8 951.8 | 248.2 717.7 | 239.5 547.5 | 411.9 463.5 | 703.0 417.1 | 802.4 380.0 | 831.0 358.0 | 788.9 336.3 |
| 人体 | 显热(W) | 171.5 1349.3 | 122.0 1572.2 | 99.1 1614.2 | 91.5 1682.8 | 72.4 1257.8 | 72.4 836.6 | 162.0 588.9 | 558.4 417.4 | 1122.5 314.4 | 1364.5 280.1 | 1465.5 215.3 | 922.4 175.3 |
|  | 全热(W) | 171.5 3658.2 | 122.0 3881.2 | 99.1 3923.1 | 91.5 3991.7 | 72.4 3566.7 | 72.4 3145.6 | 2470.9 2897.8 | 2867.3 417.4 | 3431.4 314.4 | 3673.5 280.1 | 3774.5 215.3 | 3231.3 175.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1410.6 | 0.0 1675.8 | 0.0 1808.4 | 0.0 1775.2 | 0.0 1510.1 | 0.0 1377.5 | -1274.2 0.0 | -843.3 0.0 | -313.0 0.0 | 184.2 0.0 | 615.1 0.0 | 1046.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2602.6 | 0.0 2875.4 | 0.0 3011.8 | 0.0 2977.7 | 0.0 2704.9 | 0.0 2568.5 | -159.8 0.0 | 283.6 0.0 | 829.2 0.0 | 1340.8 0.0 | 1784.1 0.0 | 2227.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 1.63 0.00 | 1.63 0.00 | 1.63 0.00 | 1.63 0.00 | 1.63 0.00 | 1.63 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1291 9863 | 1149 10592 | 980 10956 | 908 11165 | 780 9933 | 724 8842 | 2992 5508 | 4473 2603 | 6766 2152 | 7959 1888 | 8823 1623 | 8862 1414 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1291 6362 | 1149 7083 | 980 7444 | 908 7653 | 780 6429 | 724 5342 | -432 3199 | 1037 2603 | 3314 2152 | 4493 1888 | 5345 1623 | 5372 1414 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1291 7260 | 1149 7717 | 980 7944 | 908 8187 | 780 7228 | 724 6274 | 3152 5508 | 4189 2603 | 5936 2152 | 6618 1888 | 7039 1623 | 6635 1414 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1291 4951 | 1149 5408 | 980 5635 | 908 5878 | 780 4919 | 724 3965 | 843 3199 | 1880 2603 | 3627 2152 | 4309 1888 | 4730 1623 | 4326 1414 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[卫生间] |  | 4.50 | 5.17 | 26 | 60 | 156.5 | 15 | 228.5 | 15 | 0.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.8 56.0 | 14.3 59.3 | 11.8 62.0 | 10.8 63.4 | 8.8 55.1 | 7.8 48.9 | 8.5 41.8 | 18.1 34.8 | 36.4 28.6 | 43.4 24.7 | 49.4 21.0 | 53.1 18.0 |
| 照明 | 显热(W) | 6.6 17.4 | 6.2 18.8 | 5.8 20.0 | 5.4 22.1 | 5.2 19.5 | 5.1 14.7 | 4.9 11.2 | 8.4 9.5 | 14.4 8.6 | 16.5 7.8 | 17.0 7.3 | 16.2 6.9 |
| 人体 | 显热(W) | 3.5 27.7 | 2.5 32.3 | 2.0 33.1 | 1.9 34.5 | 1.5 25.8 | 1.5 17.2 | 3.3 12.1 | 11.5 8.6 | 23.0 6.5 | 28.0 5.7 | 30.1 4.4 | 18.9 3.6 |
|  | 全热(W) | 3.5 75.0 | 2.5 79.6 | 2.0 80.5 | 1.9 81.9 | 1.5 73.2 | 1.5 64.5 | 50.7 59.4 | 58.8 8.6 | 70.4 6.5 | 75.4 5.7 | 77.4 4.4 | 66.3 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 28.9 | 0.0 34.4 | 0.0 37.1 | 0.0 36.4 | 0.0 31.0 | 0.0 28.3 | -26.1 0.0 | -17.3 0.0 | -6.4 0.0 | 3.8 0.0 | 12.6 0.0 | 21.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 53.4 | 0.0 59.0 | 0.0 61.8 | 0.0 61.1 | 0.0 55.5 | 0.0 52.7 | -3.3 0.0 | 5.8 0.0 | 17.0 0.0 | 27.5 0.0 | 36.6 0.0 | 45.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 26 202 | 23 217 | 20 224 | 18 229 | 15 203 | 14 181 | 61 112 | 91 53 | 138 44 | 163 38 | 180 33 | 181 28 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 26 130 | 23 145 | 20 152 | 18 156 | 15 131 | 14 109 | -9 65 | 21 53 | 67 44 | 92 38 | 109 33 | 110 28 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 26 148 | 23 158 | 20 162 | 18 167 | 15 148 | 14 128 | 64 112 | 85 53 | 121 44 | 135 38 | 144 33 | 136 28 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 26 101 | 23 110 | 20 115 | 18 120 | 15 100 | 14 81 | 17 65 | 38 53 | 74 44 | 88 38 | 97 33 | 88 28 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021[楼梯间] |  | 4.50 | 1116.53 | 26 | 60 | 70766.0 | 15 | 86324.1 | 15 | 22.42 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=135.63 K=0.35 D=4.09 | 235.5 86.7 | 224.6 81.0 | 236.1 76.5 | 227.6 129.1 | 165.9 142.7 | 149.6 146.1 | 136.8 168.1 | 126.6 188.2 | 117.4 206.3 | 111.2 222.4 | 99.5 232.5 | 93.4 237.9 |
| 西北外墙 | F=188.50 K=0.35 D=4.09 | 558.7 228.8 | 592.8 219.6 | 600.3 212.2 | 541.3 237.1 | 358.8 265.9 | 332.3 298.7 | 311.1 332.2 | 294.0 360.2 | 278.7 385.4 | 267.9 407.7 | 249.7 423.4 | 239.6 493.4 |
| 东北外墙 | F=188.64 K=0.35 D=4.09 | 442.8 220.7 | 422.3 212.6 | 405.6 206.1 | 376.4 378.7 | 334.1 457.6 | 310.8 488.1 | 292.4 485.2 | 277.8 453.2 | 264.6 416.2 | 255.6 433.2 | 239.1 443.9 | 230.4 448.7 |
| 东外墙 | F=181.32 K=0.35 D=4.09 | 511.1 286.9 | 489.7 278.8 | 472.1 272.3 | 442.8 450.6 | 401.0 556.4 | 377.7 616.9 | 359.1 638.5 | 344.3 619.6 | 331.0 572.8 | 321.8 508.7 | 305.4 516.4 | 296.6 518.7 |
| 南外墙 | F=151.20 K=0.35 D=4.09 | 369.1 155.0 | 324.7 148.3 | 307.0 143.0 | 283.0 163.5 | 248.4 187.1 | 229.3 217.6 | 214.1 274.5 | 202.0 327.0 | 191.1 369.2 | 183.6 397.7 | 170.1 406.8 | 162.9 397.9 |
| 西外墙 | F=191.64 K=0.35 D=4.09 | 753.4 314.7 | 770.6 304.7 | 750.2 296.5 | 659.4 321.2 | 458.7 350.1 | 429.5 383.0 | 406.0 416.7 | 386.9 444.8 | 369.8 470.1 | 357.5 492.5 | 337.9 596.4 | 326.7 689.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=15.00 | 176.8 857.0 | 109.2 905.1 | 70.8 996.1 | 30.5 1229.1 | -3.1 1275.6 | -30.2 1425.7 | 228.2 1442.5 | 329.7 746.6 | 407.7 438.0 | 552.4 351.4 | 670.0 282.2 | 771.5 221.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -103.1 187.2 | -142.7 222.4 | -155.9 240.0 | -173.5 235.6 | -186.7 200.4 | -195.5 182.8 | -169.1 134.4 | -111.9 72.8 | -41.5 11.3 | 24.4 -32.7 | 81.6 -63.5 | 138.8 -89.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 279.9 669.8 | 251.9 682.7 | 226.7 756.1 | 204.0 993.5 | 183.6 1075.2 | 165.3 1242.9 | 397.3 1308.1 | 441.6 673.7 | 449.2 426.8 | 528.0 384.1 | 588.4 345.7 | 632.7 311.1 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=15.00 | 127.1 947.6 | 64.5 986.6 | 30.6 997.7 | -5.7 964.4 | -35.6 869.3 | -33.2 858.1 | 722.0 779.8 | 917.0 462.9 | 903.2 362.4 | 985.4 283.3 | 867.7 220.9 | 872.2 166.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -103.1 187.2 | -142.7 222.4 | -155.9 240.0 | -173.5 235.6 | -186.7 200.4 | -195.5 182.8 | -169.1 134.4 | -111.9 72.8 | -41.5 11.3 | 24.4 -32.7 | 81.6 -63.5 | 138.8 -89.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 230.2 760.4 | 207.2 764.2 | 186.5 757.7 | 167.9 728.8 | 151.1 668.9 | 162.3 675.3 | 891.1 645.4 | 1028.9 390.1 | 944.8 351.1 | 961.0 316.0 | 786.1 284.4 | 733.4 256.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=28.80 | 232.4 2592.5 | 113.3 2680.3 | 49.2 2314.6 | -19.4 2070.1 | -76.1 1764.5 | -121.2 1623.0 | 381.2 1475.2 | 581.9 869.0 | 738.4 677.8 | 1146.7 527.8 | 1571.6 409.6 | 2135.7 305.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -198.0 359.4 | -274.0 427.0 | -299.4 460.8 | -333.1 452.4 | -358.5 384.8 | -375.4 351.0 | -324.7 258.1 | -214.9 139.8 | -79.8 21.6 | 46.9 -62.9 | 156.7 -122.0 | 266.5 -172.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 430.4 2233.0 | 387.3 2253.3 | 348.6 1853.8 | 313.7 1617.7 | 282.4 1379.7 | 254.1 1272.0 | 705.9 1217.1 | 796.8 729.2 | 818.1 656.2 | 1099.8 590.6 | 1414.9 531.6 | 1869.2 478.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=13.50 | 94.2 759.6 | 39.9 804.0 | 11.2 822.5 | -19.8 800.0 | -45.3 721.6 | -65.5 748.6 | 220.4 706.1 | 303.6 382.4 | 349.4 295.3 | 481.2 227.2 | 588.6 173.8 | 681.4 127.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -92.8 168.5 | -128.4 200.2 | -140.3 216.0 | -156.2 212.0 | -168.0 180.4 | -176.0 164.5 | -152.2 121.0 | -100.7 65.6 | -37.4 10.1 | 22.0 -29.5 | 73.5 -57.2 | 124.9 -80.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 187.0 591.1 | 168.3 603.9 | 151.5 606.5 | 136.3 587.9 | 122.7 541.3 | 110.4 584.1 | 372.6 585.1 | 404.3 316.9 | 386.8 285.2 | 459.2 256.7 | 515.1 231.0 | 556.5 207.9 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=134.40 | 1970.5 7787.7 | 1326.3 11466.3 | 947.6 16665.9 | 555.5 21017.3 | 226.2 16758.9 | -42.5 12062.7 | 2250.0 11108.3 | 3139.2 5568.9 | 3819.4 4514.6 | 5099.7 3679.0 | 6138.4 3005.9 | 7034.4 2411.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -924.0 1677.4 | -1278.7 1992.7 | -1397.0 2150.4 | -1554.6 2111.0 | -1672.9 1795.7 | -1751.7 1638.0 | -1515.2 1204.4 | -1002.8 652.6 | -372.2 100.8 | 219.0 -293.4 | 731.4 -569.3 | 1243.8 -805.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 2894.5 6110.3 | 2605.1 9473.5 | 2344.6 14515.5 | 2110.1 18906.3 | 1899.1 14963.2 | 1709.2 10424.7 | 3765.2 9903.9 | 4142.1 4916.3 | 4191.5 4413.8 | 4880.7 3972.4 | 5406.9 3575.1 | 5790.6 3217.6 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=134.40 | 1345.1 11541.0 | 763.4 9496.7 | 441.0 9530.9 | 99.5 9172.9 | -184.2 8268.2 | -411.9 8119.6 | 4687.3 7375.0 | 6731.0 4497.1 | 9190.3 3560.8 | 19489.7 2820.7 | 18621.6 2233.4 | 15298.6 1716.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -924.0 1677.4 | -1278.7 1992.7 | -1397.0 2150.4 | -1554.6 2111.0 | -1672.9 1795.7 | -1751.7 1638.0 | -1515.2 1204.4 | -1002.8 652.6 | -372.2 100.8 | 219.0 -293.4 | 731.4 -569.3 | 1243.8 -805.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 2269.1 9863.6 | 2042.2 7504.0 | 1837.9 7380.5 | 1654.1 7061.9 | 1488.7 6472.5 | 1339.9 6481.6 | 6202.6 6170.6 | 7733.8 3844.5 | 9562.5 3460.0 | 19270.7 3114.0 | 17890.2 2802.6 | 14054.8 2522.4 |
| 东外门 | F=3.78 K=1.50 | -15.6 28.3 | -21.6 33.6 | -23.6 36.3 | -26.2 35.6 | -28.2 30.3 | -29.6 27.6 | -25.6 20.3 | -16.9 11.0 | -6.3 1.7 | 3.7 -5.0 | 12.3 -9.6 | 21.0 -13.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 3416.6 12092.0 | 3098.4 12812.2 | 2545.7 13381.6 | 2328.0 13699.8 | 1892.5 11891.1 | 1674.8 10568.0 | 1842.3 9027.2 | 3919.0 7519.8 | 7871.5 6180.0 | 9378.9 5325.9 | 10668.5 4538.7 | 11472.4 3885.5 |
| 照明 | 显热(W) | 1431.8 3754.2 | 1340.7 4068.6 | 1243.4 4323.2 | 1175.5 4775.2 | 1129.0 4216.9 | 1099.6 3179.9 | 1061.2 2426.0 | 1824.9 2053.5 | 3114.7 1848.1 | 3555.0 1683.7 | 3681.9 1586.4 | 3495.2 1489.9 |
| 人体 | 显热(W) | 759.9 5978.2 | 540.4 6966.1 | 439.1 7151.9 | 405.3 7455.8 | 320.9 5572.9 | 320.9 3706.8 | 717.7 2609.1 | 2474.0 1849.2 | 4973.4 1393.2 | 6045.7 1241.2 | 6493.3 954.1 | 4086.8 776.8 |
|  | 全热(W) | 759.9 16208.4 | 540.4 17196.3 | 439.1 17382.1 | 405.3 17686.1 | 320.9 15803.1 | 320.9 13937.0 | 10947.9 12839.3 | 12704.2 1849.2 | 15203.6 1393.2 | 16275.9 1241.2 | 16723.5 954.1 | 14317.0 776.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.21 | 0.00 15.21 | 0.00 15.21 | 0.00 15.21 | 0.00 15.21 | 0.00 15.21 | 15.21 15.21 | 15.21 0.00 | 15.21 0.00 | 15.21 0.00 | 15.21 0.00 | 15.21 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6250.0 | 0.0 7424.9 | 0.0 8012.4 | 0.0 7865.5 | 0.0 6690.6 | 0.0 6103.2 | -5645.7 0.0 | -3736.5 0.0 | -1386.8 0.0 | 816.2 0.0 | 2725.4 0.0 | 4634.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11531.3 | 0.0 12740.1 | 0.0 13344.5 | 0.0 13193.4 | 0.0 11984.6 | 0.0 11380.2 | -707.9 0.0 | 1256.4 0.0 | 3674.0 0.0 | 5940.6 0.0 | 7904.9 0.0 | 9869.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.20 | 0.00 7.20 | 0.00 7.20 | 0.00 7.20 | 0.00 7.20 | 0.00 7.20 | 7.20 0.00 | 7.20 0.00 | 7.20 0.00 | 7.20 0.00 | 7.20 0.00 | 7.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 12409 69392 | 10199 74435 | 8526 81002 | 7054 86324 | 5163 75544 | 4190 66081 | 23326 49515 | 33322 26354 | 46819 21692 | 64407 18597 | 68851 16014 | 67318 13873 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12409 53881 | 10199 58890 | 8526 65440 | 7054 70766 | 5163 60020 | 4190 50574 | 8158 39285 | 18098 26354 | 31528 21692 | 49052 18597 | 53441 16014 | 51853 13873 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 22.42 22.42 | 22.42 22.42 | 22.42 22.42 | 22.42 22.42 | 22.42 22.42 | 22.42 22.42 | 22.42 22.42 | 22.42 22.42 | 22.42 22.42 | 22.42 22.42 | 22.42 22.42 | 22.42 22.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 12409 57861 | 10199 61695 | 8526 67658 | 7054 73131 | 5163 63559 | 4190 54701 | 24034 49515 | 32065 26354 | 43145 21692 | 58466 18597 | 60946 16014 | 57449 13873 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 12409 47631 | 10199 51465 | 8526 57427 | 7054 62900 | 5163 53329 | 4190 44470 | 13804 39285 | 21835 26354 | 32914 21692 | 48236 18597 | 50716 16014 | 47219 13873 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.21 15.21 | 15.21 15.21 | 15.21 15.21 | 15.21 15.21 | 15.21 15.21 | 15.21 15.21 | 15.21 15.21 | 15.21 15.21 | 15.21 15.21 | 15.21 15.21 | 15.21 15.21 | 15.21 15.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022[楼梯间] |  | 4.50 | 18.00 | 26 | 60 | 1023.8 | 15 | 1274.6 | 15 | 0.36 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.50 K=0.35 D=4.09 | 38.1 21.4 | 36.5 20.8 | 35.2 20.3 | 33.0 33.6 | 29.9 41.4 | 28.1 45.9 | 26.7 47.5 | 25.6 46.1 | 24.6 42.7 | 24.0 37.9 | 22.7 38.4 | 22.1 38.6 |
| 北外墙 | F=19.79 K=0.35 D=4.09 | 34.4 12.6 | 32.8 11.8 | 34.4 11.2 | 33.2 18.8 | 24.2 20.8 | 21.8 21.3 | 20.0 24.5 | 18.5 27.5 | 17.1 30.1 | 16.2 32.5 | 14.5 33.9 | 13.6 34.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 50.2 405.1 | 21.3 428.8 | 6.0 438.6 | -10.6 426.7 | -24.2 384.9 | -34.9 399.2 | 117.6 376.6 | 161.9 204.0 | 186.4 157.5 | 256.6 121.2 | 313.9 92.7 | 363.4 67.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -49.5 89.9 | -68.5 106.8 | -74.8 115.2 | -83.3 113.1 | -89.6 96.2 | -93.8 87.8 | -81.2 64.5 | -53.7 35.0 | -19.9 5.4 | 11.7 -15.7 | 39.2 -30.5 | 66.6 -43.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 99.7 315.3 | 89.8 322.1 | 80.8 323.4 | 72.7 313.6 | 65.4 288.7 | 58.9 311.5 | 198.7 312.0 | 215.6 169.0 | 206.3 152.1 | 244.9 136.9 | 274.7 123.2 | 296.8 110.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 55.1 194.9 | 49.9 206.5 | 41.0 215.7 | 37.5 220.8 | 30.5 191.7 | 27.0 170.4 | 29.7 145.5 | 63.2 121.2 | 126.9 99.6 | 151.2 85.9 | 172.0 73.2 | 184.9 62.6 |
| 照明 | 显热(W) | 23.1 60.5 | 21.6 65.6 | 20.0 69.7 | 18.9 77.0 | 18.2 68.0 | 17.7 51.3 | 17.1 39.1 | 29.4 33.1 | 50.2 29.8 | 57.3 27.1 | 59.4 25.6 | 56.3 24.0 |
| 人体 | 显热(W) | 12.2 96.4 | 8.7 112.3 | 7.1 115.3 | 6.5 120.2 | 5.2 89.8 | 5.2 59.8 | 11.6 42.1 | 39.9 29.8 | 80.2 22.5 | 97.5 20.0 | 104.7 15.4 | 65.9 12.5 |
|  | 全热(W) | 12.2 261.3 | 8.7 277.2 | 7.1 280.2 | 6.5 285.1 | 5.2 254.7 | 5.2 224.7 | 176.5 207.0 | 204.8 29.8 | 245.1 22.5 | 262.4 20.0 | 269.6 15.4 | 230.8 12.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 100.7 | 0.0 119.7 | 0.0 129.2 | 0.0 126.8 | 0.0 107.8 | 0.0 98.4 | -91.0 0.0 | -60.2 0.0 | -22.4 0.0 | 13.2 0.0 | 43.9 0.0 | 74.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 185.9 | 0.0 205.4 | 0.0 215.1 | 0.0 212.7 | 0.0 193.2 | 0.0 183.4 | -11.4 0.0 | 20.3 0.0 | 59.2 0.0 | 95.8 0.0 | 127.4 0.0 | 159.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 213 1142 | 171 1216 | 144 1251 | 119 1275 | 84 1155 | 65 1096 | 376 840 | 524 462 | 710 382 | 863 324 | 980 279 | 1030 240 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 213 892 | 171 965 | 144 1000 | 119 1024 | 84 904 | 65 846 | 132 675 | 278 462 | 463 382 | 616 324 | 731 279 | 781 240 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 213 956 | 171 1011 | 144 1036 | 119 1062 | 84 962 | 65 913 | 388 840 | 503 462 | 650 382 | 768 324 | 852 279 | 871 240 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 213 791 | 171 846 | 144 871 | 119 897 | 84 797 | 65 748 | 223 675 | 338 462 | 485 382 | 603 324 | 687 279 | 706 240 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023[{\C0;临时库房}] |  | 4.50 | 135.07 | 26 | 60 | 4448.8 | 15 | 6331.0 | 15 | 2.71 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=38.61 K=0.35 D=4.09 | 151.8 63.4 | 155.2 61.4 | 151.1 59.7 | 132.8 64.7 | 92.4 70.5 | 86.5 77.2 | 81.8 83.9 | 77.9 89.6 | 74.5 94.7 | 72.0 99.2 | 68.1 120.1 | 65.8 138.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.89 | 27.7 109.5 | 18.7 161.2 | 13.3 234.4 | 7.8 295.6 | 3.2 323.2 | -0.6 320.9 | 31.6 149.9 | 44.1 78.1 | 53.7 63.5 | 71.7 51.7 | 86.3 42.3 | 98.9 33.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -13.0 23.6 | -18.0 28.0 | -19.6 30.2 | -21.9 29.7 | -23.5 25.3 | -24.6 23.0 | -21.3 16.9 | -14.1 9.2 | -5.2 1.4 | 3.1 -4.1 | 10.3 -8.0 | 17.5 -11.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 40.7 85.9 | 36.6 133.2 | 33.0 204.1 | 29.7 265.9 | 26.7 297.9 | 24.0 297.9 | 52.9 132.9 | 58.2 69.0 | 58.9 62.1 | 68.6 55.9 | 76.0 50.3 | 81.4 45.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 413.3 1462.8 | 374.8 1550.0 | 308.0 1618.9 | 281.6 1657.3 | 228.9 1438.5 | 202.6 1278.5 | 222.9 1092.1 | 474.1 909.7 | 952.3 747.6 | 1134.6 644.3 | 1290.6 549.1 | 1387.9 470.1 |
| 照明 | 显热(W) | 173.2 454.2 | 162.2 492.2 | 150.4 523.0 | 142.2 577.7 | 136.6 510.1 | 133.0 384.7 | 128.4 293.5 | 220.8 248.4 | 376.8 223.6 | 430.1 203.7 | 445.4 191.9 | 422.8 180.2 |
| 人体 | 显热(W) | 91.9 723.2 | 65.4 842.7 | 53.1 865.2 | 49.0 902.0 | 38.8 674.2 | 38.8 448.4 | 86.8 315.6 | 299.3 223.7 | 601.7 168.5 | 731.4 150.2 | 785.5 115.4 | 494.4 94.0 |
|  | 全热(W) | 91.9 1960.8 | 65.4 2080.3 | 53.1 2102.8 | 49.0 2139.6 | 38.8 1911.8 | 38.8 1686.0 | 1324.4 1553.2 | 1536.9 223.7 | 1839.3 168.5 | 1969.0 150.2 | 2023.1 115.4 | 1732.0 94.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 0.00 | 1.84 0.00 | 1.84 0.00 | 1.84 0.00 | 1.84 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 756.1 | 0.0 898.2 | 0.0 969.3 | 0.0 951.5 | 0.0 809.4 | 0.0 738.3 | -683.0 0.0 | -452.0 0.0 | -167.8 0.0 | 98.7 0.0 | 329.7 0.0 | 560.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1395.0 | 0.0 1541.2 | 0.0 1614.4 | 0.0 1596.1 | 0.0 1449.8 | 0.0 1376.7 | -85.6 0.0 | 152.0 0.0 | 444.5 0.0 | 718.7 0.0 | 956.3 0.0 | 1193.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 858 5446 | 776 5886 | 676 6153 | 614 6331 | 500 5704 | 460 5124 | 1703 3173 | 2506 1550 | 3741 1298 | 4396 1149 | 4870 1019 | 4901 917 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 858 3569 | 776 4006 | 676 4270 | 614 4449 | 500 3826 | 460 3248 | -132 1935 | 664 1550 | 1891 1298 | 2539 1149 | 3006 1019 | 3031 917 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 858 4051 | 776 4345 | 676 4539 | 614 4735 | 500 4254 | 460 3747 | 1789 3173 | 2354 1550 | 3297 1298 | 3677 1149 | 3914 1019 | 3707 917 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 858 2813 | 776 3108 | 676 3301 | 614 3497 | 500 3017 | 460 2510 | 551 1935 | 1116 1550 | 2059 1298 | 2440 1149 | 2676 1019 | 2470 917 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024[电梯间] |  | 4.50 | 7.26 | 26 | 60 | 618.9 | 14 | 720.1 | 14 | 0.15 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.52 K=0.35 D=4.09 | 11.3 4.2 | 10.8 3.9 | 11.3 3.7 | 10.9 6.2 | 8.0 6.9 | 7.2 7.0 | 6.6 8.1 | 6.1 9.0 | 5.6 9.9 | 5.3 10.7 | 4.8 11.2 | 4.5 11.4 |
| 西外墙 | F=11.46 K=0.35 D=4.09 | 45.0 18.8 | 46.1 18.2 | 44.9 17.7 | 39.4 19.2 | 27.4 20.9 | 25.7 22.9 | 24.3 24.9 | 23.1 26.6 | 22.1 28.1 | 21.4 29.4 | 20.2 35.7 | 19.5 41.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 44.0 354.5 | 18.6 375.2 | 5.2 383.8 | -9.3 373.3 | -21.2 336.8 | -30.6 349.3 | 102.9 329.5 | 141.7 178.5 | 163.1 137.8 | 224.5 106.0 | 274.7 81.1 | 318.0 59.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -43.3 78.6 | -59.9 93.4 | -65.5 100.8 | -72.9 99.0 | -78.4 84.2 | -82.1 76.8 | -71.0 56.5 | -47.0 30.6 | -17.4 4.7 | 10.3 -13.8 | 34.3 -26.7 | 58.3 -37.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 87.3 275.8 | 78.5 281.8 | 70.7 283.0 | 63.6 274.4 | 57.3 252.6 | 51.5 272.6 | 173.9 273.0 | 188.7 147.9 | 180.5 133.1 | 214.3 119.8 | 240.4 107.8 | 259.7 97.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.2 78.6 | 20.1 83.3 | 16.6 87.0 | 15.1 89.1 | 12.3 77.3 | 10.9 68.7 | 12.0 58.7 | 25.5 48.9 | 51.2 40.2 | 61.0 34.6 | 69.4 29.5 | 74.6 25.3 |
| 照明 | 显热(W) | 9.3 24.4 | 8.7 26.5 | 8.1 28.1 | 7.6 31.0 | 7.3 27.4 | 7.1 20.7 | 6.9 15.8 | 11.9 13.4 | 20.2 12.0 | 23.1 10.9 | 23.9 10.3 | 22.7 9.7 |
| 人体 | 显热(W) | 4.9 38.9 | 3.5 45.3 | 2.9 46.5 | 2.6 48.5 | 2.1 36.2 | 2.1 24.1 | 4.7 17.0 | 16.1 12.0 | 32.3 9.1 | 39.3 8.1 | 42.2 6.2 | 26.6 5.1 |
|  | 全热(W) | 4.9 105.4 | 3.5 111.8 | 2.9 113.0 | 2.6 115.0 | 2.1 102.7 | 2.1 90.6 | 71.2 83.5 | 82.6 12.0 | 98.8 9.1 | 105.8 8.1 | 108.7 6.2 | 93.1 5.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 40.6 | 0.0 48.3 | 0.0 52.1 | 0.0 51.1 | 0.0 43.5 | 0.0 39.7 | -36.7 0.0 | -24.3 0.0 | -9.0 0.0 | 5.3 0.0 | 17.7 0.0 | 30.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 75.0 | 0.0 82.8 | 0.0 86.8 | 0.0 85.8 | 0.0 77.9 | 0.0 74.0 | -4.6 0.0 | 8.2 0.0 | 23.9 0.0 | 38.6 0.0 | 51.4 0.0 | 64.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 137 661 | 108 702 | 89 720 | 67 720 | 36 650 | 22 633 | 219 520 | 299 288 | 385 237 | 480 200 | 553 174 | 597 152 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 137 560 | 108 601 | 89 619 | 67 618 | 36 549 | 22 532 | 121 454 | 200 288 | 286 237 | 380 200 | 453 174 | 496 152 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 137 586 | 108 619 | 89 633 | 67 634 | 36 572 | 22 559 | 224 520 | 291 288 | 361 237 | 441 200 | 502 174 | 532 152 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 137 519 | 108 552 | 89 567 | 67 567 | 36 506 | 22 493 | 157 454 | 224 288 | 295 237 | 375 200 | 435 174 | 466 152 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1026[{\C0;临时展厅}] |  | 4.50 | 252.00 | 26 | 60 | 7974.5 | 15 | 11486.0 | 15 | 5.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=30.51 K=0.35 D=4.09 | 119.9 50.1 | 122.7 48.5 | 119.4 47.2 | 105.0 51.1 | 73.0 55.7 | 68.4 61.0 | 64.6 66.3 | 61.6 70.8 | 58.9 74.8 | 56.9 78.4 | 53.8 94.9 | 52.0 109.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.89 | 27.7 109.5 | 18.7 158.5 | 13.3 234.4 | 7.8 295.6 | 3.2 323.2 | -0.6 320.9 | 31.6 268.9 | 44.1 135.6 | 53.7 63.5 | 71.7 51.7 | 86.3 42.3 | 98.9 33.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -13.0 23.6 | -18.0 28.0 | -19.6 30.2 | -21.9 29.7 | -23.5 25.3 | -24.6 23.0 | -21.3 16.9 | -14.1 9.2 | -5.2 1.4 | 3.1 -4.1 | 10.3 -8.0 | 17.5 -11.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 40.7 85.9 | 36.6 130.5 | 33.0 204.1 | 29.7 265.9 | 26.7 297.9 | 24.0 297.9 | 52.9 252.0 | 58.2 126.4 | 58.9 62.1 | 68.6 55.9 | 76.0 50.3 | 81.4 45.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 771.1 2729.2 | 699.3 2891.7 | 574.6 3020.2 | 525.4 3092.0 | 427.1 2683.8 | 378.0 2385.2 | 415.8 2037.4 | 884.5 1697.2 | 1776.6 1394.8 | 2116.8 1202.0 | 2407.9 1024.4 | 2589.3 877.0 |
| 照明 | 显热(W) | 323.2 847.3 | 302.6 918.3 | 280.6 975.7 | 265.3 1077.8 | 254.8 951.8 | 248.2 717.7 | 239.5 547.5 | 411.9 463.5 | 703.0 417.1 | 802.4 380.0 | 831.0 358.0 | 788.9 336.3 |
| 人体 | 显热(W) | 171.5 1349.3 | 122.0 1572.2 | 99.1 1614.2 | 91.5 1682.8 | 72.4 1257.8 | 72.4 836.6 | 162.0 588.9 | 558.4 417.4 | 1122.5 314.4 | 1364.5 280.1 | 1465.5 215.3 | 922.4 175.3 |
|  | 全热(W) | 171.5 3658.2 | 122.0 3881.2 | 99.1 3923.1 | 91.5 3991.7 | 72.4 3566.7 | 72.4 3145.6 | 2470.9 2897.8 | 2867.3 417.4 | 3431.4 314.4 | 3673.5 280.1 | 3774.5 215.3 | 3231.3 175.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1410.6 | 0.0 1675.8 | 0.0 1808.4 | 0.0 1775.2 | 0.0 1510.1 | 0.0 1377.5 | -1274.2 0.0 | -843.3 0.0 | -313.0 0.0 | 184.2 0.0 | 615.1 0.0 | 1046.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2602.6 | 0.0 2875.4 | 0.0 3011.8 | 0.0 2977.7 | 0.0 2704.9 | 0.0 2568.5 | -159.8 0.0 | 283.6 0.0 | 829.2 0.0 | 1340.8 0.0 | 1784.1 0.0 | 2227.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 1.63 0.00 | 1.63 0.00 | 1.63 0.00 | 1.63 0.00 | 1.63 0.00 | 1.63 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1413 9997 | 1265 10774 | 1087 11212 | 995 11486 | 831 10286 | 766 9199 | 3063 5818 | 4553 2784 | 6853 2265 | 8062 1992 | 8938 1735 | 8988 1532 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1413 6496 | 1265 7265 | 1087 7700 | 995 7975 | 831 6782 | 766 5699 | -361 3509 | 1117 2784 | 3402 2265 | 4597 1992 | 5460 1735 | 5497 1532 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 | 5.06 5.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1413 7394 | 1265 7898 | 1087 8201 | 995 8508 | 831 7581 | 766 6630 | 3223 5818 | 4269 2784 | 6024 2265 | 6721 1992 | 7153 1735 | 6760 1532 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1413 5085 | 1265 5589 | 1087 5892 | 995 6199 | 831 5272 | 766 4321 | 914 3509 | 1961 2784 | 3715 2265 | 4412 1992 | 4844 1735 | 4451 1532 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 | 3.43 3.43 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1027[{\C0;库房}] |  | 4.50 | 531.22 | 26 | 60 | 18153.3 | 15 | 25555.5 | 15 | 10.67 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=115.83 K=0.35 D=4.09 | 326.5 183.3 | 312.8 178.1 | 301.6 174.0 | 282.9 287.9 | 256.1 355.5 | 241.3 394.1 | 229.4 407.9 | 219.9 395.8 | 211.4 365.9 | 205.6 325.0 | 195.1 329.9 | 189.5 331.4 |
| 北外墙 | F=27.00 K=0.35 D=4.09 | 46.9 17.3 | 44.7 16.1 | 47.0 15.2 | 45.3 25.7 | 33.0 28.4 | 29.8 29.1 | 27.2 33.5 | 25.2 37.5 | 23.4 41.1 | 22.1 44.3 | 19.8 46.3 | 18.6 47.4 |
| 西外墙 | F=113.94 K=0.35 D=4.09 | 447.9 187.1 | 458.1 181.1 | 446.0 176.3 | 392.0 191.0 | 272.7 208.1 | 255.4 227.7 | 241.4 247.7 | 230.0 264.5 | 219.9 279.5 | 212.6 292.8 | 200.9 354.6 | 194.2 409.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.67 | 56.7 389.0 | 32.2 400.6 | 18.6 402.1 | 4.2 387.0 | -7.8 348.8 | 6.3 342.5 | 400.7 311.1 | 649.1 189.7 | 798.0 150.2 | 850.9 119.0 | 785.6 94.2 | 645.4 72.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -39.0 70.8 | -53.9 84.1 | -58.9 90.7 | -65.6 89.1 | -70.6 75.8 | -73.9 69.1 | -63.9 50.8 | -42.3 27.5 | -15.7 4.3 | 9.2 -12.4 | 30.9 -24.0 | 52.5 -34.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 95.7 318.2 | 86.2 316.6 | 77.5 311.4 | 69.8 297.9 | 62.8 273.1 | 80.2 273.4 | 464.7 260.3 | 691.4 162.2 | 813.7 146.0 | 841.6 131.4 | 754.7 118.2 | 592.9 106.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 110.8 438.1 | 74.6 645.0 | 53.3 937.5 | 31.2 1182.2 | 12.7 826.2 | -2.4 678.5 | 126.6 599.5 | 176.6 312.6 | 214.8 253.9 | 286.9 206.9 | 345.3 169.1 | 395.7 135.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -52.0 94.4 | -71.9 112.1 | -78.6 121.0 | -87.4 118.7 | -94.1 101.0 | -98.5 92.1 | -85.2 67.7 | -56.4 36.7 | -20.9 5.7 | 12.3 -16.5 | 41.1 -32.0 | 70.0 -45.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 162.8 343.7 | 146.5 532.9 | 131.9 816.5 | 118.7 1063.5 | 106.8 725.2 | 96.1 586.4 | 211.8 531.7 | 233.0 275.9 | 235.8 248.3 | 274.5 223.4 | 304.1 201.1 | 325.7 181.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 1625.5 5753.1 | 1474.1 6095.7 | 1211.2 6366.7 | 1107.6 6518.1 | 900.4 5657.5 | 796.8 5028.0 | 876.5 4294.9 | 1864.6 3577.8 | 3745.1 2940.3 | 4462.2 2533.9 | 5075.8 2159.4 | 5458.3 1848.6 |
| 照明 | 显热(W) | 681.2 1786.2 | 637.9 1935.8 | 591.6 2056.9 | 559.3 2271.9 | 537.2 2006.3 | 523.1 1512.9 | 504.9 1154.2 | 868.2 977.0 | 1481.9 879.3 | 1691.4 801.1 | 1751.7 754.8 | 1662.9 708.9 |
| 人体 | 显热(W) | 361.6 2844.3 | 257.1 3314.3 | 208.9 3402.7 | 192.8 3547.3 | 152.7 2651.4 | 152.7 1763.6 | 341.5 1241.4 | 1177.1 879.8 | 2366.2 662.9 | 2876.4 590.5 | 3089.3 454.0 | 1944.4 369.6 |
|  | 全热(W) | 361.6 7711.6 | 257.1 8181.6 | 208.9 8270.0 | 192.8 8414.6 | 152.7 7518.7 | 152.7 6630.9 | 5208.8 6108.7 | 6044.4 879.8 | 7233.5 662.9 | 7743.7 590.5 | 7956.6 454.0 | 6811.7 369.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.24 | 0.00 7.24 | 0.00 7.24 | 0.00 7.24 | 0.00 7.24 | 0.00 7.24 | 7.24 7.24 | 7.24 0.00 | 7.24 0.00 | 7.24 0.00 | 7.24 0.00 | 7.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2973.6 | 0.0 3532.6 | 0.0 3812.1 | 0.0 3742.2 | 0.0 3183.2 | 0.0 2903.8 | -2686.1 0.0 | -1777.8 0.0 | -659.8 0.0 | 388.3 0.0 | 1296.7 0.0 | 2205.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5486.3 | 0.0 6061.4 | 0.0 6349.0 | 0.0 6277.1 | 0.0 5702.0 | 0.0 5414.4 | -336.8 0.0 | 597.8 0.0 | 1748.0 0.0 | 2826.4 0.0 | 3761.0 0.0 | 4695.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 0.00 3.43 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 | 3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3657 21952 | 3292 23696 | 2878 24748 | 2615 25555 | 2157 22652 | 2003 20258 | 7279 13157 | 10676 6635 | 15676 5573 | 18302 4914 | 20092 4362 | 20072 3924 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3657 14572 | 3292 16299 | 2878 17343 | 2615 18153 | 2157 15266 | 2003 12880 | 62 8290 | 3433 6635 | 8401 5573 | 10996 4914 | 12760 4362 | 12714 3924 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.67 10.67 | 10.67 10.67 | 10.67 10.67 | 10.67 10.67 | 10.67 10.67 | 10.67 10.67 | 10.67 10.67 | 10.67 10.67 | 10.67 10.67 | 10.67 10.67 | 10.67 10.67 | 10.67 10.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3657 16466 | 3292 17634 | 2878 18399 | 2615 19278 | 2157 16950 | 2003 14844 | 7615 13157 | 10078 6635 | 13928 5573 | 15475 4914 | 16331 4362 | 15376 3924 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3657 11598 | 3292 12767 | 2878 13531 | 2615 14411 | 2157 12082 | 2003 9976 | 2748 8290 | 5211 6635 | 9061 5573 | 10608 4914 | 11464 4362 | 10509 3924 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.24 7.24 | 7.24 7.24 | 7.24 7.24 | 7.24 7.24 | 7.24 7.24 | 7.24 7.24 | 7.24 7.24 | 7.24 7.24 | 7.24 7.24 | 7.24 7.24 | 7.24 7.24 | 7.24 7.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[{\C0;1号展厅}] |  | 4.50 | 540.00 | 26 | 60 | 16358.0 | 15 | 23882.5 | 15 | 10.84 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=63.00 K=0.67 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 1652.4 5848.2 | 1498.5 6196.5 | 1231.2 6471.9 | 1125.9 6625.8 | 915.3 5751.0 | 810.0 5111.1 | 891.0 4365.9 | 1895.4 3636.9 | 3807.0 2988.9 | 4536.0 2575.8 | 5159.7 2195.1 | 5548.5 1879.2 |
| 照明 | 显热(W) | 692.5 1815.7 | 648.4 1967.8 | 601.3 2090.9 | 568.5 2309.5 | 546.0 2039.5 | 531.8 1537.9 | 513.2 1173.3 | 882.6 993.2 | 1506.4 893.8 | 1719.4 814.3 | 1780.7 767.2 | 1690.4 720.6 |
| 人体 | 显热(W) | 367.5 2891.3 | 261.4 3369.1 | 212.4 3458.9 | 196.0 3606.0 | 155.2 2695.3 | 155.2 1792.8 | 347.1 1261.9 | 1196.5 894.3 | 2405.3 673.8 | 2924.0 600.3 | 3140.4 461.5 | 1976.5 375.7 |
|  | 全热(W) | 367.5 7839.0 | 261.4 8316.8 | 212.4 8406.7 | 196.0 8553.7 | 155.2 7643.0 | 155.2 6740.5 | 5294.9 6209.6 | 6144.3 894.3 | 7353.1 673.8 | 7871.7 600.3 | 8088.2 461.5 | 6924.3 375.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.36 | 0.00 7.36 | 0.00 7.36 | 0.00 7.36 | 0.00 7.36 | 0.00 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 0.00 | 7.36 0.00 | 7.36 0.00 | 7.36 0.00 | 7.36 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3022.8 | 0.0 3591.0 | 0.0 3875.1 | 0.0 3804.1 | 0.0 3235.9 | 0.0 2951.7 | -2730.5 0.0 | -1807.1 0.0 | -670.7 0.0 | 394.7 0.0 | 1318.1 0.0 | 2241.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5577.0 | 0.0 6161.6 | 0.0 6454.0 | 0.0 6380.9 | 0.0 5796.2 | 0.0 5503.9 | -342.4 0.0 | 607.7 0.0 | 1776.9 0.0 | 2873.1 0.0 | 3823.1 0.0 | 4773.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.48 | 0.00 3.48 | 0.00 3.48 | 0.00 3.48 | 0.00 3.48 | 0.00 3.48 | 3.48 0.00 | 3.48 0.00 | 3.48 0.00 | 3.48 0.00 | 3.48 0.00 | 3.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2725 21093 | 2421 22655 | 2058 23436 | 1903 23883 | 1629 21242 | 1510 18906 | 6369 11762 | 9543 5537 | 14456 4569 | 17013 4003 | 18864 3436 | 18949 2988 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2725 13591 | 2421 15137 | 2058 15909 | 1903 16358 | 1629 13734 | 1510 11406 | -967 6814 | 2180 5537 | 7061 4569 | 9587 4003 | 11412 3436 | 11470 2988 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2725 15516 | 2421 16494 | 2058 16982 | 1903 17502 | 1629 15446 | 1510 13402 | 6712 11762 | 8935 5537 | 12679 4569 | 14140 4003 | 15041 3436 | 14176 2988 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2725 10568 | 2421 11546 | 2058 12034 | 1903 12554 | 1629 10498 | 1510 8454 | 1764 6814 | 3987 5537 | 7731 4569 | 9192 4003 | 10093 3436 | 9228 2988 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1029[{\C0;2号展厅}] |  | 4.50 | 540.00 | 26 | 60 | 17257.8 | 15 | 24782.3 | 15 | 10.84 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=63.00 K=0.67 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 |
| 东外墙 | F=154.44 K=0.35 D=4.09 | 435.3 244.4 | 417.1 237.5 | 402.1 232.0 | 377.2 383.8 | 341.5 473.9 | 321.7 525.4 | 305.8 543.8 | 293.2 527.8 | 281.9 487.9 | 274.1 433.3 | 260.1 439.9 | 252.6 441.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 75.7 736.2 | 42.9 534.2 | 24.8 536.1 | 5.6 516.0 | -10.4 465.1 | -23.2 456.7 | 246.7 414.8 | 381.4 253.0 | 1064.0 200.3 | 1134.5 158.7 | 1047.5 125.6 | 860.5 96.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -52.0 94.4 | -71.9 112.1 | -78.6 121.0 | -87.4 118.7 | -94.1 101.0 | -98.5 92.1 | -85.2 67.7 | -56.4 36.7 | -20.9 5.7 | 12.3 -16.5 | 41.1 -32.0 | 70.0 -45.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 127.6 641.9 | 114.9 422.1 | 103.4 415.2 | 93.0 397.2 | 83.7 364.1 | 75.4 364.6 | 331.9 347.1 | 437.8 216.3 | 1084.9 194.6 | 1122.2 175.2 | 1006.3 157.6 | 790.6 141.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 1652.4 5848.2 | 1498.5 6196.5 | 1231.2 6471.9 | 1125.9 6625.8 | 915.3 5751.0 | 810.0 5111.1 | 891.0 4365.9 | 1895.4 3636.9 | 3807.0 2988.9 | 4536.0 2575.8 | 5159.7 2195.1 | 5548.5 1879.2 |
| 照明 | 显热(W) | 692.5 1815.7 | 648.4 1967.8 | 601.3 2090.9 | 568.5 2309.5 | 546.0 2039.5 | 531.8 1537.9 | 513.2 1173.3 | 882.6 993.2 | 1506.4 893.8 | 1719.4 814.3 | 1780.7 767.2 | 1690.4 720.6 |
| 人体 | 显热(W) | 367.5 2891.3 | 261.4 3369.1 | 212.4 3458.9 | 196.0 3606.0 | 155.2 2695.3 | 155.2 1792.8 | 347.1 1261.9 | 1196.5 894.3 | 2405.3 673.8 | 2924.0 600.3 | 3140.4 461.5 | 1976.5 375.7 |
|  | 全热(W) | 367.5 7839.0 | 261.4 8316.8 | 212.4 8406.7 | 196.0 8553.7 | 155.2 7643.0 | 155.2 6740.5 | 5294.9 6209.6 | 6144.3 894.3 | 7353.1 673.8 | 7871.7 600.3 | 8088.2 461.5 | 6924.3 375.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.36 | 0.00 7.36 | 0.00 7.36 | 0.00 7.36 | 0.00 7.36 | 0.00 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 0.00 | 7.36 0.00 | 7.36 0.00 | 7.36 0.00 | 7.36 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3022.8 | 0.0 3591.0 | 0.0 3875.1 | 0.0 3804.1 | 0.0 3235.9 | 0.0 2951.7 | -2730.5 0.0 | -1807.1 0.0 | -670.7 0.0 | 394.7 0.0 | 1318.1 0.0 | 2241.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5577.0 | 0.0 6161.6 | 0.0 6454.0 | 0.0 6380.9 | 0.0 5796.2 | 0.0 5503.9 | -342.4 0.0 | 607.7 0.0 | 1776.9 0.0 | 2873.1 0.0 | 3823.1 0.0 | 4773.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.48 | 0.00 3.48 | 0.00 3.48 | 0.00 3.48 | 0.00 3.48 | 0.00 3.48 | 3.48 0.00 | 3.48 0.00 | 3.48 0.00 | 3.48 0.00 | 3.48 0.00 | 3.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3236 22073 | 2881 23427 | 2485 24204 | 2286 24782 | 1960 22181 | 1808 19888 | 6922 12720 | 10217 6318 | 15802 5257 | 18421 4595 | 20172 4002 | 20062 3527 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3236 14571 | 2881 15909 | 2485 16678 | 2286 17258 | 1960 14673 | 1808 12388 | -414 7772 | 2855 6318 | 8407 5257 | 10995 4595 | 12719 4002 | 12583 3527 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 | 10.84 10.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3236 16496 | 2881 17265 | 2485 17750 | 2286 18401 | 1960 16385 | 1808 14384 | 7264 12720 | 9610 6318 | 14025 5257 | 15548 4595 | 16349 4002 | 15289 3527 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3236 11548 | 2881 12318 | 2485 12802 | 2286 13454 | 1960 11437 | 1808 9437 | 2317 7772 | 4662 6318 | 9077 5257 | 10601 4595 | 11401 4002 | 10341 3527 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 | 7.36 7.36 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1030[大厅] |  | 4.50 | 842.59 | 26 | 60 | 36197.5 | 15 | 47938.4 | 15 | 16.92 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=37.46 K=0.35 D=4.09 | 65.0 23.9 | 62.0 22.4 | 65.2 21.1 | 62.9 35.7 | 45.8 39.4 | 41.3 40.4 | 37.8 46.4 | 35.0 52.0 | 32.4 57.0 | 30.7 61.4 | 27.5 64.2 | 25.8 65.7 |
| 东外墙 | F=27.00 K=0.35 D=4.09 | 76.1 42.7 | 72.9 41.5 | 70.3 40.6 | 65.9 67.1 | 59.7 82.9 | 56.2 91.9 | 53.5 95.1 | 51.3 92.3 | 49.3 85.3 | 47.9 75.7 | 45.5 76.9 | 44.2 77.2 |
| 西外墙 | F=38.03 K=0.35 D=4.09 | 149.5 62.4 | 152.9 60.5 | 148.8 58.8 | 130.8 63.7 | 91.0 69.5 | 85.2 76.0 | 80.5 82.7 | 76.8 88.3 | 73.4 93.3 | 70.9 97.7 | 67.1 118.3 | 64.8 136.8 |
| 西北外墙 | F=77.91 K=0.35 D=4.09 | 230.9 94.5 | 245.0 90.8 | 248.1 87.7 | 223.7 98.0 | 148.3 109.9 | 137.4 123.5 | 128.6 137.3 | 121.5 148.9 | 115.2 159.3 | 110.7 168.5 | 103.2 175.0 | 99.0 203.9 |
| 南外墙 | F=23.22 K=0.35 D=4.09 | 56.7 23.8 | 49.9 22.8 | 47.1 22.0 | 43.5 25.1 | 38.1 28.7 | 35.2 33.4 | 32.9 42.2 | 31.0 50.2 | 29.3 56.7 | 28.2 61.1 | 26.1 62.5 | 25.0 61.1 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=27.35 | 190.9 1539.0 | 80.8 1629.1 | 22.6 1666.4 | -40.2 1620.9 | -91.9 1462.1 | -132.8 1516.7 | 446.6 1430.5 | 615.1 774.8 | 708.0 598.3 | 974.9 460.3 | 1192.6 352.2 | 1380.6 257.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -188.0 341.4 | -260.2 405.6 | -284.3 437.6 | -316.4 429.6 | -340.5 365.4 | -356.5 333.4 | -308.4 245.1 | -204.1 132.8 | -75.7 20.5 | 44.6 -59.7 | 148.9 -115.9 | 253.1 -164.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 378.9 1197.6 | 341.0 1223.5 | 306.9 1228.8 | 276.2 1191.2 | 248.6 1096.7 | 223.7 1183.4 | 755.0 1185.4 | 819.2 642.0 | 783.7 577.8 | 930.3 520.0 | 1043.7 468.0 | 1127.5 421.2 |
| 西北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=17.55 | 206.8 1002.8 | 127.8 1059.0 | 82.8 1185.6 | 35.7 1964.4 | -3.6 2204.9 | -35.4 2374.4 | 267.0 2102.4 | 385.8 973.6 | 477.0 512.6 | 646.4 411.1 | 784.0 330.2 | 902.8 258.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -120.7 219.1 | -167.0 260.2 | -182.4 280.8 | -203.0 275.7 | -218.5 234.5 | -228.8 213.9 | -197.9 157.3 | -131.0 85.2 | -48.6 13.2 | 28.6 -38.3 | 95.5 -74.3 | 162.4 -105.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 327.5 783.7 | 294.7 798.8 | 265.3 904.8 | 238.7 1688.7 | 214.9 1970.4 | 193.4 2160.5 | 464.9 1945.2 | 516.8 888.4 | 525.6 499.4 | 617.8 449.5 | 688.5 404.5 | 740.4 364.1 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=49.73 | 729.0 2881.3 | 490.7 3345.8 | 350.6 4352.2 | 205.5 6747.1 | 83.7 8325.2 | -15.7 8442.7 | 832.4 7075.1 | 1161.5 3566.3 | 1413.1 1670.3 | 1886.8 1361.2 | 2271.1 1112.1 | 2602.6 892.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -341.9 620.6 | -473.1 737.3 | -516.9 795.6 | -575.2 781.0 | -618.9 664.4 | -648.1 606.0 | -560.6 445.6 | -371.0 241.5 | -137.7 37.3 | 81.0 -108.5 | 270.6 -210.6 | 460.2 -298.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 1070.9 2260.7 | 963.8 2608.5 | 867.4 3556.6 | 780.7 5966.1 | 702.6 7660.9 | 632.4 7836.7 | 1393.0 6629.5 | 1532.5 3324.9 | 1550.8 1633.0 | 1805.7 1469.7 | 2000.4 1322.7 | 2142.4 1190.4 |
| 北外门 | F=3.78 K=1.50 | -15.6 28.3 | -21.6 33.6 | -23.6 36.3 | -26.2 35.6 | -28.2 30.3 | -29.6 27.6 | -25.6 20.3 | -16.9 11.0 | -6.3 1.7 | 3.7 -5.0 | 12.3 -9.6 | 21.0 -13.6 |
| 南外门 | F=3.78 K=1.50 | -15.6 28.3 | -21.6 33.6 | -23.6 36.3 | -26.2 35.6 | -28.2 30.3 | -29.6 27.6 | -25.6 20.3 | -16.9 11.0 | -6.3 1.7 | 3.7 -5.0 | 12.3 -9.6 | 21.0 -13.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 2578.3 9125.2 | 2338.2 9668.7 | 1921.1 10098.4 | 1756.8 10338.6 | 1428.2 8973.6 | 1263.9 7975.1 | 1390.3 6812.3 | 2957.5 5674.8 | 5940.2 4663.7 | 7077.7 4019.1 | 8050.9 3425.1 | 8657.6 2932.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1080.5 2833.1 | 1011.8 3070.4 | 938.3 3262.5 | 887.1 3603.6 | 852.0 3182.3 | 829.8 2399.7 | 800.8 1830.8 | 1377.1 1549.7 | 2350.5 1394.7 | 2682.8 1270.6 | 2778.5 1197.1 | 2637.6 1124.3 |
| 人体 | 显热(W) | 573.5 4511.4 | 407.8 5257.0 | 331.3 5397.1 | 305.9 5626.5 | 242.1 4205.6 | 242.1 2797.3 | 541.6 1969.0 | 1867.0 1395.5 | 3753.2 1051.4 | 4562.4 936.7 | 4900.1 720.0 | 3084.1 586.2 |
|  | 全热(W) | 573.5 12231.6 | 407.8 12977.2 | 331.3 13117.4 | 305.9 13346.8 | 242.1 11925.8 | 242.1 10517.6 | 8261.8 9689.2 | 9587.2 1395.5 | 11473.4 1051.4 | 12282.6 936.7 | 12620.3 720.0 | 10804.3 586.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.48 | 0.00 11.48 | 0.00 11.48 | 0.00 11.48 | 0.00 11.48 | 0.00 11.48 | 11.48 11.48 | 11.48 0.00 | 11.48 0.00 | 11.48 0.00 | 11.48 0.00 | 11.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4716.6 | 0.0 5603.2 | 0.0 6046.5 | 0.0 5935.7 | 0.0 5049.1 | 0.0 4605.8 | -4260.5 0.0 | -2819.8 0.0 | -1046.5 0.0 | 615.9 0.0 | 2056.7 0.0 | 3497.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8702.1 | 0.0 9614.3 | 0.0 10070.4 | 0.0 9956.4 | 0.0 9044.2 | 0.0 8588.0 | -534.2 0.0 | 948.2 0.0 | 2772.6 0.0 | 4483.0 0.0 | 5965.4 0.0 | 7447.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.44 | 0.00 5.44 | 0.00 5.44 | 0.00 5.44 | 0.00 5.44 | 0.00 5.44 | 5.44 0.00 | 5.44 0.00 | 5.44 0.00 | 5.44 0.00 | 5.44 0.00 | 5.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5906 38619 | 4997 41670 | 4179 44056 | 3625 47938 | 2837 45509 | 2448 42235 | 11747 29385 | 17314 14388 | 25422 10346 | 30330 8914 | 33957 7614 | 34734 6569 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5906 26914 | 4997 29938 | 4179 32312 | 3625 36198 | 2837 33794 | 2448 30532 | 300 21664 | 5826 14388 | 13883 10346 | 18743 8914 | 22328 7614 | 23064 6569 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.92 16.92 | 16.92 16.92 | 16.92 16.92 | 16.92 16.92 | 16.92 16.92 | 16.92 16.92 | 16.92 16.92 | 16.92 16.92 | 16.92 16.92 | 16.92 16.92 | 16.92 16.92 | 16.92 16.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5906 29917 | 4997 32055 | 4179 33985 | 3625 37982 | 2837 36465 | 2448 33647 | 12281 29385 | 16366 14388 | 22649 10346 | 25847 8914 | 27992 7614 | 27286 6569 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5906 22197 | 4997 24335 | 4179 26265 | 3625 30262 | 2837 28745 | 2448 25926 | 4561 21664 | 8646 14388 | 14929 10346 | 18127 8914 | 20271 7614 | 19566 6569 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.48 11.48 | 11.48 11.48 | 11.48 11.48 | 11.48 11.48 | 11.48 11.48 | 11.48 11.48 | 11.48 11.48 | 11.48 11.48 | 11.48 11.48 | 11.48 11.48 | 11.48 11.48 | 11.48 11.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[电梯间] |  | 4.50 | 4.41 | 26 | 60 | 133.5 | 15 | 194.9 | 15 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.5 47.8 | 12.2 50.6 | 10.1 52.9 | 9.2 54.1 | 7.5 47.0 | 6.6 41.7 | 7.3 35.7 | 15.5 29.7 | 31.1 24.4 | 37.0 21.0 | 42.1 17.9 | 45.3 15.3 |
| 照明 | 显热(W) | 5.7 14.8 | 5.3 16.1 | 4.9 17.1 | 4.6 18.9 | 4.5 16.7 | 4.3 12.6 | 4.2 9.6 | 7.2 8.1 | 12.3 7.3 | 14.0 6.7 | 14.5 6.3 | 13.8 5.9 |
| 人体 | 显热(W) | 3.0 23.6 | 2.1 27.5 | 1.7 28.2 | 1.6 29.4 | 1.3 22.0 | 1.3 14.6 | 2.8 10.3 | 9.8 7.3 | 19.6 5.5 | 23.9 4.9 | 25.6 3.8 | 16.1 3.1 |
|  | 全热(W) | 3.0 64.0 | 2.1 67.9 | 1.7 68.7 | 1.6 69.9 | 1.3 62.4 | 1.3 55.0 | 43.2 50.7 | 50.2 7.3 | 60.1 5.5 | 64.3 4.9 | 66.1 3.8 | 56.5 3.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 24.7 | 0.0 29.3 | 0.0 31.6 | 0.0 31.1 | 0.0 26.4 | 0.0 24.1 | -22.3 0.0 | -14.8 0.0 | -5.5 0.0 | 3.2 0.0 | 10.8 0.0 | 18.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 45.5 | 0.0 50.3 | 0.0 52.7 | 0.0 52.1 | 0.0 47.3 | 0.0 44.9 | -2.8 0.0 | 5.0 0.0 | 14.5 0.0 | 23.5 0.0 | 31.2 0.0 | 39.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 22 172 | 20 185 | 17 191 | 15 195 | 13 173 | 12 154 | 52 96 | 78 45 | 118 37 | 139 33 | 154 28 | 155 24 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 22 111 | 20 124 | 17 130 | 15 133 | 13 112 | 12 93 | -8 56 | 18 45 | 58 37 | 78 33 | 93 28 | 94 24 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 22 127 | 20 135 | 17 139 | 15 143 | 13 126 | 12 109 | 55 96 | 73 45 | 103 37 | 115 33 | 123 28 | 116 24 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 22 86 | 20 94 | 17 98 | 15 102 | 13 86 | 12 69 | 14 56 | 32 45 | 63 37 | 75 33 | 82 28 | 75 24 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1032[卫生间] |  | 4.50 | 38.10 | 26 | 60 | 2157.8 | 15 | 2688.6 | 15 | 0.76 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=21.96 K=0.35 D=4.09 | 86.3 36.1 | 88.3 34.9 | 86.0 34.0 | 75.6 36.8 | 52.6 40.1 | 49.2 43.9 | 46.5 47.7 | 44.3 51.0 | 42.4 53.9 | 41.0 56.4 | 38.7 68.3 | 37.4 79.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 73.9 292.0 | 49.7 430.0 | 35.5 625.0 | 20.8 788.1 | 8.5 447.1 | -1.6 452.4 | 84.4 406.9 | 117.7 208.4 | 143.2 169.3 | 191.2 138.0 | 230.2 112.7 | 263.8 90.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -34.7 62.9 | -48.0 74.7 | -52.4 80.6 | -58.3 79.2 | -62.7 67.3 | -65.7 61.4 | -56.8 45.2 | -37.6 24.5 | -14.0 3.8 | 8.2 -11.0 | 27.4 -21.3 | 46.6 -30.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 108.5 229.1 | 97.7 355.3 | 87.9 544.3 | 79.1 709.0 | 71.2 379.8 | 64.1 390.9 | 141.2 361.7 | 155.3 183.9 | 157.2 165.5 | 183.0 149.0 | 202.8 134.1 | 217.1 120.7 |
| 内墙1 | F=27.40 K=1.83 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 | 165.7 165.7 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 116.6 412.6 | 105.7 437.2 | 86.9 456.6 | 79.4 467.5 | 64.6 405.8 | 57.1 360.6 | 62.9 308.0 | 133.7 256.6 | 268.6 210.9 | 320.0 181.7 | 364.0 154.9 | 391.5 132.6 |
| 照明 | 显热(W) | 48.9 128.1 | 45.7 138.8 | 42.4 147.5 | 40.1 162.9 | 38.5 143.9 | 37.5 108.5 | 36.2 82.8 | 62.3 70.1 | 106.3 63.1 | 121.3 57.5 | 125.6 54.1 | 119.3 50.8 |
| 人体 | 显热(W) | 25.9 204.0 | 18.4 237.7 | 15.0 244.0 | 13.8 254.4 | 10.9 190.2 | 10.9 126.5 | 24.5 89.0 | 84.4 63.1 | 169.7 47.5 | 206.3 42.4 | 221.6 32.6 | 139.5 26.5 |
|  | 全热(W) | 25.9 553.1 | 18.4 586.8 | 15.0 593.1 | 13.8 603.5 | 10.9 539.2 | 10.9 475.6 | 373.6 438.1 | 433.5 63.1 | 518.8 47.5 | 555.4 42.4 | 570.6 32.6 | 488.5 26.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 213.3 | 0.0 253.4 | 0.0 273.4 | 0.0 268.4 | 0.0 228.3 | 0.0 208.3 | -192.6 0.0 | -127.5 0.0 | -47.3 0.0 | 27.8 0.0 | 93.0 0.0 | 158.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 393.5 | 0.0 434.7 | 0.0 455.3 | 0.0 450.2 | 0.0 408.9 | 0.0 388.3 | -24.2 0.0 | 42.9 0.0 | 125.4 0.0 | 202.7 0.0 | 269.7 0.0 | 336.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 531 1995 | 488 2242 | 445 2491 | 409 2689 | 355 2165 | 333 2009 | 759 1463 | 1014 829 | 1384 724 | 1611 656 | 1779 602 | 1817 559 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 531 1466 | 488 1712 | 445 1960 | 409 2158 | 355 1635 | 333 1480 | 241 1114 | 495 829 | 862 724 | 1087 656 | 1253 602 | 1289 559 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 531 1601 | 488 1807 | 445 2036 | 409 2238 | 355 1756 | 333 1621 | 783 1463 | 971 829 | 1259 724 | 1409 656 | 1509 602 | 1480 559 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 531 1252 | 488 1458 | 445 1687 | 409 1889 | 355 1407 | 333 1271 | 434 1114 | 622 829 | 910 724 | 1059 656 | 1160 602 | 1131 559 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1033[{\C0;咖啡厅}] |  | 4.50 | 227.32 | 26 | 60 | 17134.6 | 14 | 35491.6 | 14 | 26.78 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=38.72 K=0.35 D=4.09 | 114.8 47.0 | 121.8 45.1 | 123.3 43.6 | 111.2 48.7 | 73.7 54.6 | 68.3 61.4 | 63.9 68.2 | 60.4 74.0 | 57.3 79.2 | 55.0 83.7 | 51.3 87.0 | 49.2 101.4 |
| 东北外墙 | F=38.70 K=0.35 D=4.09 | 90.8 45.3 | 86.6 43.6 | 83.2 42.3 | 77.2 77.7 | 68.5 93.9 | 63.8 100.1 | 60.0 99.6 | 57.0 93.0 | 54.3 85.4 | 52.4 88.9 | 49.1 91.1 | 47.3 92.1 |
| 北外墙 | F=23.26 K=0.35 D=4.09 | 40.4 14.9 | 38.5 13.9 | 40.5 13.1 | 39.0 22.1 | 28.5 24.5 | 25.7 25.1 | 23.5 28.8 | 21.7 32.3 | 20.1 35.4 | 19.1 38.1 | 17.1 39.9 | 16.0 40.8 |
| 东外墙 | F=28.80 K=0.35 D=4.09 | 81.2 45.6 | 77.8 44.3 | 75.0 43.3 | 70.3 71.6 | 63.7 88.4 | 60.0 98.0 | 57.0 101.4 | 54.7 98.4 | 52.6 91.0 | 51.1 80.8 | 48.5 82.0 | 47.1 82.4 |
| 南外墙 | F=2.02 K=0.35 D=4.09 | 4.9 2.1 | 4.3 2.0 | 4.1 1.9 | 3.8 2.2 | 3.3 2.5 | 3.1 2.9 | 2.9 3.7 | 2.7 4.4 | 2.6 4.9 | 2.5 5.3 | 2.3 5.4 | 2.2 5.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 106.1 514.2 | 65.5 543.0 | 42.5 601.5 | 18.3 760.3 | -1.8 736.6 | -18.1 882.2 | 136.9 971.8 | 197.8 470.7 | 244.6 262.8 | 331.5 210.8 | 402.0 169.3 | 462.9 132.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -61.9 112.3 | -85.6 133.4 | -93.5 144.0 | -104.1 141.4 | -112.0 120.2 | -117.3 109.7 | -101.5 80.7 | -67.2 43.7 | -24.9 6.8 | 14.7 -19.6 | 49.0 -38.1 | 83.3 -54.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 167.9 401.9 | 151.1 409.6 | 136.0 457.5 | 122.4 618.9 | 110.2 616.3 | 99.2 772.6 | 238.4 891.1 | 265.0 427.0 | 269.5 256.1 | 316.8 230.5 | 353.0 207.4 | 379.6 186.7 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 76.3 568.5 | 38.7 592.0 | 18.4 598.6 | -3.4 578.6 | -21.4 521.6 | -18.7 514.9 | 491.7 467.9 | 654.4 277.8 | 648.4 217.4 | 700.6 170.0 | 536.4 132.5 | 523.3 99.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -61.9 112.3 | -85.6 133.4 | -93.5 144.0 | -104.1 141.4 | -112.0 120.2 | -117.3 109.7 | -101.5 80.7 | -67.2 43.7 | -24.9 6.8 | 14.7 -19.6 | 49.0 -38.1 | 83.3 -54.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 138.1 456.2 | 124.3 458.5 | 111.9 454.6 | 100.7 437.3 | 90.6 401.4 | 98.6 405.2 | 593.1 387.2 | 721.6 234.1 | 673.4 210.7 | 685.9 189.6 | 487.4 170.6 | 440.0 153.6 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=25.20 | 252.2 1841.4 | 143.1 1780.6 | 82.7 1787.0 | 18.7 1719.9 | -34.5 1550.3 | 28.0 1522.4 | 1781.1 1382.8 | 2884.7 843.2 | 3546.6 667.7 | 3781.7 528.9 | 3491.6 418.8 | 2868.5 321.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -173.3 314.5 | -239.8 373.6 | -261.9 403.2 | -291.5 395.8 | -313.7 336.7 | -328.4 307.1 | -284.1 225.8 | -188.0 122.4 | -69.8 18.9 | 41.1 -55.0 | 137.1 -106.7 | 233.2 -151.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 425.4 1526.9 | 382.9 1407.0 | 344.6 1383.8 | 310.2 1324.1 | 279.1 1213.6 | 356.4 1215.3 | 2065.2 1157.0 | 3072.7 720.8 | 3616.4 648.8 | 3740.6 583.9 | 3354.4 525.5 | 2635.3 472.9 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=24.98 | 201.5 2248.2 | 98.3 2093.5 | 42.7 1780.9 | -16.8 1625.4 | -66.0 1425.1 | -105.1 1407.5 | 330.6 1279.3 | 504.6 753.6 | 640.3 587.8 | 1050.6 457.7 | 1502.3 355.2 | 1946.8 265.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -171.7 311.7 | -237.6 370.3 | -259.6 399.6 | -288.9 392.3 | -310.9 333.7 | -325.5 304.4 | -281.6 223.8 | -186.4 121.3 | -69.2 18.7 | 40.7 -54.5 | 135.9 -105.8 | 231.1 -149.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 373.2 1936.4 | 335.9 1723.2 | 302.3 1381.3 | 272.1 1233.2 | 244.9 1091.4 | 220.4 1103.1 | 612.2 1055.4 | 690.9 632.3 | 709.5 569.1 | 1009.9 512.2 | 1366.4 461.0 | 1715.7 414.9 |
| 北外门 | F=3.78 K=1.50 | -15.6 28.3 | -21.6 33.6 | -23.6 36.3 | -26.2 35.6 | -28.2 30.3 | -29.6 27.6 | -25.6 20.3 | -16.9 11.0 | -6.3 1.7 | 3.7 -5.0 | 12.3 -9.6 | 21.0 -13.6 |
| 照明 | 显热(W) | 536.5 942.0 | 471.0 954.8 | 431.0 983.9 | 392.8 993.0 | 352.8 1149.4 | 327.3 1313.0 | 312.8 1427.6 | 540.1 1513.1 | 767.4 1567.6 | 836.6 1036.6 | 882.0 714.7 | 914.8 618.3 |
| 人体 | 显热(W) | 959.2 4352.8 | 820.3 4531.4 | 668.1 4676.9 | 582.1 4749.7 | 482.9 4842.3 | 396.9 4862.1 | 344.0 4915.1 | 912.9 4710.0 | 2110.2 4008.8 | 3466.3 2202.8 | 3995.6 1428.9 | 4220.5 1177.5 |
|  | 全热(W) | 959.2 18367.3 | 820.3 18546.0 | 668.1 18691.5 | 582.1 18764.3 | 482.9 18856.9 | 396.9 18876.7 | 344.0 18929.6 | 14927.5 18724.6 | 16124.8 18023.4 | 17480.9 2202.8 | 18010.1 1428.9 | 18235.0 1177.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 20.91 | 0.00 20.91 | 0.00 20.91 | 0.00 20.91 | 0.00 20.91 | 0.00 20.91 | 0.00 20.91 | 20.91 20.91 | 20.91 20.91 | 20.91 0.00 | 20.91 0.00 | 20.91 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 5090.0 | 0.0 6046.8 | 0.0 6525.3 | 0.0 6405.7 | 0.0 5448.8 | 0.0 4970.4 | 0.0 3654.8 | -3043.0 1980.3 | -1129.4 305.9 | 664.7 0.0 | 2219.5 0.0 | 3774.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9391.1 | 0.0 10375.5 | 0.0 10867.7 | 0.0 10744.7 | 0.0 9760.2 | 0.0 9268.0 | 0.0 7914.4 | 1023.2 6191.6 | 2992.1 4468.8 | 4838.0 0.0 | 6437.7 0.0 | 8037.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.87 | 0.00 5.87 | 0.00 5.87 | 0.00 5.87 | 0.00 5.87 | 0.00 5.87 | 0.00 5.87 | 5.87 5.87 | 5.87 5.87 | 5.87 0.00 | 5.87 0.00 | 5.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2448 34056 | 1944 35068 | 1588 35492 | 1267 35444 | 921 34294 | 801 34100 | 3579 32695 | 20912 29088 | 25145 26093 | 29204 4899 | 31443 3515 | 33172 2923 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2448 15740 | 1944 16725 | 1588 17135 | 1267 17091 | 921 15968 | 801 15788 | 3579 14421 | 2831 10862 | 7009 7916 | 11016 4899 | 13210 3515 | 14894 2923 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 26.78 26.78 | 26.78 26.78 | 26.78 26.78 | 26.78 26.78 | 26.78 26.78 | 26.78 26.78 | 26.78 26.78 | 26.78 26.78 | 26.78 26.78 | 26.78 26.78 | 26.78 26.78 | 26.78 26.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2448 24665 | 1944 24692 | 1588 24624 | 1267 24699 | 921 24534 | 801 24832 | 3579 24781 | 19889 22896 | 22153 21624 | 24366 4899 | 25005 3515 | 25134 2923 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2448 10650 | 1944 10678 | 1588 10609 | 1267 10685 | 921 10519 | 801 10817 | 3579 10766 | 5874 8881 | 8138 7610 | 10351 4899 | 10990 3515 | 11120 2923 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 20.91 20.91 | 20.91 20.91 | 20.91 20.91 | 20.91 20.91 | 20.91 20.91 | 20.91 20.91 | 20.91 20.91 | 20.91 20.91 | 20.91 20.91 | 20.91 20.91 | 20.91 20.91 | 20.91 20.91 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1035[楼梯间] |  | 4.50 | 20.70 | 26 | 60 | 1143.9 | 13 | 1432.1 | 13 | 0.42 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=35.73 K=0.35 D=4.09 | 87.2 36.6 | 76.7 35.0 | 72.5 33.8 | 66.9 38.6 | 58.7 44.2 | 54.2 51.4 | 50.6 64.9 | 47.7 77.3 | 45.2 87.2 | 43.4 94.0 | 40.2 96.1 | 38.5 94.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.67 | 45.7 510.4 | 22.3 529.2 | 9.7 463.9 | -3.8 387.0 | -15.0 323.5 | -23.9 319.5 | 75.1 290.4 | 114.6 171.1 | 145.4 133.4 | 217.7 103.9 | 318.1 80.6 | 442.0 60.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -39.0 70.8 | -53.9 84.1 | -58.9 90.7 | -65.6 89.1 | -70.6 75.8 | -73.9 69.1 | -63.9 50.8 | -42.3 27.5 | -15.7 4.3 | 9.2 -12.4 | 30.9 -24.0 | 52.5 -34.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 84.7 439.6 | 76.3 445.1 | 68.6 373.1 | 61.8 297.9 | 55.6 247.8 | 50.0 250.4 | 139.0 239.6 | 156.9 143.6 | 161.1 129.2 | 208.4 116.3 | 287.2 104.6 | 389.5 94.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 63.3 224.1 | 57.4 237.5 | 47.2 248.1 | 43.2 254.0 | 35.1 220.4 | 31.0 195.9 | 34.2 167.3 | 72.6 139.4 | 145.9 114.6 | 173.9 98.7 | 197.8 84.1 | 212.7 72.0 |
| 照明 | 显热(W) | 26.5 69.6 | 24.9 75.4 | 23.0 80.1 | 21.8 88.5 | 20.9 78.2 | 20.4 58.9 | 19.7 45.0 | 33.8 38.1 | 57.7 34.3 | 65.9 31.2 | 68.3 29.4 | 64.8 27.6 |
| 人体 | 显热(W) | 14.1 110.8 | 10.0 129.1 | 8.1 132.6 | 7.5 138.2 | 5.9 103.3 | 5.9 68.7 | 13.3 48.4 | 45.9 34.3 | 92.2 25.8 | 112.1 23.0 | 120.4 17.7 | 75.8 14.4 |
|  | 全热(W) | 14.1 300.5 | 10.0 318.8 | 8.1 322.2 | 7.5 327.8 | 5.9 292.9 | 5.9 258.4 | 202.9 238.0 | 235.5 34.3 | 281.8 25.8 | 301.7 23.0 | 310.0 17.7 | 265.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 115.9 | 0.0 137.6 | 0.0 148.5 | 0.0 145.8 | 0.0 124.0 | 0.0 113.1 | -104.7 0.0 | -69.3 0.0 | -25.7 0.0 | 15.1 0.0 | 50.5 0.0 | 85.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 213.8 | 0.0 236.2 | 0.0 247.4 | 0.0 244.6 | 0.0 222.2 | 0.0 211.0 | -13.1 0.0 | 23.3 0.0 | 68.1 0.0 | 110.1 0.0 | 146.5 0.0 | 182.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 237 1355 | 191 1432 | 161 1395 | 135 1341 | 106 1181 | 88 1095 | 369 806 | 528 460 | 744 395 | 913 351 | 1081 308 | 1206 268 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 237 1067 | 191 1144 | 161 1107 | 135 1052 | 106 894 | 88 808 | 88 616 | 245 460 | 461 395 | 628 351 | 795 308 | 920 268 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 237 1141 | 191 1196 | 161 1148 | 135 1096 | 106 959 | 88 884 | 382 806 | 504 460 | 676 395 | 803 351 | 934 308 | 1023 268 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 237 952 | 191 1006 | 161 958 | 135 906 | 106 770 | 88 695 | 193 616 | 315 460 | 486 395 | 613 351 | 745 308 | 834 268 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1036[电梯间] |  | 4.50 | 4.73 | 26 | 60 | 156.8 | 15 | 222.7 | 15 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=12.60 K=0.35 D=4.09 | 30.8 12.9 | 27.1 12.4 | 25.6 11.9 | 23.6 13.6 | 20.7 15.6 | 19.1 18.1 | 17.8 22.9 | 16.8 27.3 | 15.9 30.8 | 15.3 33.1 | 14.2 33.9 | 13.6 33.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 14.5 51.2 | 13.1 54.3 | 10.8 56.7 | 9.9 58.0 | 8.0 50.4 | 7.1 44.8 | 7.8 38.2 | 16.6 31.9 | 33.3 26.2 | 39.7 22.6 | 45.2 19.2 | 48.6 16.5 |
| 照明 | 显热(W) | 6.1 15.9 | 5.7 17.2 | 5.3 18.3 | 5.0 20.2 | 4.8 17.9 | 4.7 13.5 | 4.5 10.3 | 7.7 8.7 | 13.2 7.8 | 15.1 7.1 | 15.6 6.7 | 14.8 6.3 |
| 人体 | 显热(W) | 3.2 25.3 | 2.3 29.5 | 1.9 30.3 | 1.7 31.6 | 1.4 23.6 | 1.4 15.7 | 3.0 11.1 | 10.5 7.8 | 21.1 5.9 | 25.6 5.3 | 27.5 4.0 | 17.3 3.3 |
|  | 全热(W) | 3.2 68.7 | 2.3 72.8 | 1.9 73.6 | 1.7 74.9 | 1.4 66.9 | 1.4 59.0 | 46.4 54.4 | 53.8 7.8 | 64.4 5.9 | 68.9 5.3 | 70.8 4.0 | 60.6 3.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 26.5 | 0.0 31.5 | 0.0 33.9 | 0.0 33.3 | 0.0 28.3 | 0.0 25.9 | -23.9 0.0 | -15.8 0.0 | -5.9 0.0 | 3.5 0.0 | 11.5 0.0 | 19.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 48.8 | 0.0 54.0 | 0.0 56.5 | 0.0 55.9 | 0.0 50.8 | 0.0 48.2 | -3.0 0.0 | 5.3 0.0 | 15.6 0.0 | 25.2 0.0 | 33.5 0.0 | 41.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 55 198 | 48 211 | 43 217 | 40 223 | 35 202 | 32 184 | 74 126 | 100 76 | 142 71 | 164 68 | 179 64 | 179 59 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 55 132 | 48 145 | 43 151 | 40 157 | 35 136 | 32 118 | 9 82 | 36 76 | 78 71 | 99 68 | 114 64 | 114 59 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 55 149 | 48 157 | 43 161 | 40 167 | 35 151 | 32 135 | 77 126 | 95 76 | 127 71 | 139 68 | 146 64 | 138 59 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 55 105 | 48 113 | 43 117 | 40 123 | 35 107 | 32 92 | 33 82 | 52 76 | 84 71 | 96 68 | 102 64 | 94 59 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1037[楼梯间] |  | 4.50 | 20.70 | 26 | 60 | 1163.9 | 13 | 1452.1 | 13 | 0.42 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=33.21 K=0.35 D=4.09 | 81.1 34.0 | 71.3 32.6 | 67.4 31.4 | 62.1 35.9 | 54.6 41.1 | 50.4 47.8 | 47.0 60.3 | 44.4 71.8 | 42.0 81.1 | 40.3 87.3 | 37.4 89.3 | 35.8 87.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.67 | 45.7 510.4 | 22.3 529.2 | 9.7 461.9 | -3.8 378.7 | -15.0 323.5 | -23.9 319.5 | 75.1 290.4 | 114.6 171.1 | 145.4 133.4 | 219.6 103.9 | 319.8 80.6 | 442.0 60.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -39.0 70.8 | -53.9 84.1 | -58.9 90.7 | -65.6 89.1 | -70.6 75.8 | -73.9 69.1 | -63.9 50.8 | -42.3 27.5 | -15.7 4.3 | 9.2 -12.4 | 30.9 -24.0 | 52.5 -34.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 84.7 439.6 | 76.3 445.1 | 68.6 371.1 | 61.8 289.6 | 55.6 247.8 | 50.0 250.4 | 139.0 239.6 | 156.9 143.6 | 161.1 129.2 | 210.3 116.3 | 289.0 104.6 | 389.5 94.2 |
| 南外门 | F=2.52 K=1.50 | -10.4 18.9 | -14.4 22.4 | -15.7 24.2 | -17.5 23.7 | -18.8 20.2 | -19.7 18.4 | -17.0 13.5 | -11.3 7.3 | -4.2 1.1 | 2.5 -3.3 | 8.2 -6.4 | 14.0 -9.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 63.3 224.2 | 57.4 237.5 | 47.2 248.1 | 43.2 254.0 | 35.1 220.4 | 31.0 195.9 | 34.2 167.4 | 72.7 139.4 | 145.9 114.6 | 173.9 98.7 | 197.8 84.1 | 212.7 72.0 |
| 照明 | 显热(W) | 26.5 69.6 | 24.9 75.4 | 23.1 80.1 | 21.8 88.5 | 20.9 78.2 | 20.4 59.0 | 19.7 45.0 | 33.8 38.1 | 57.7 34.3 | 65.9 31.2 | 68.3 29.4 | 64.8 27.6 |
| 人体 | 显热(W) | 14.1 110.8 | 10.0 129.1 | 8.1 132.6 | 7.5 138.2 | 5.9 103.3 | 5.9 68.7 | 13.3 48.4 | 45.9 34.3 | 92.2 25.8 | 112.1 23.0 | 120.4 17.7 | 75.8 14.4 |
|  | 全热(W) | 14.1 300.5 | 10.0 318.8 | 8.1 322.2 | 7.5 327.9 | 5.9 293.0 | 5.9 258.4 | 203.0 238.0 | 235.5 34.3 | 281.9 25.8 | 301.7 23.0 | 310.0 17.7 | 265.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 115.9 | 0.0 137.6 | 0.0 148.5 | 0.0 145.8 | 0.0 124.0 | 0.0 113.1 | -104.7 0.0 | -69.3 0.0 | -25.7 0.0 | 15.1 0.0 | 50.5 0.0 | 85.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 213.8 | 0.0 236.2 | 0.0 247.4 | 0.0 244.6 | 0.0 222.2 | 0.0 211.0 | -13.1 0.0 | 23.3 0.0 | 68.1 0.0 | 110.1 0.0 | 146.5 0.0 | 183.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 220 1371 | 172 1452 | 140 1415 | 113 1353 | 83 1199 | 64 1110 | 349 815 | 513 462 | 737 390 | 914 341 | 1088 295 | 1218 253 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 220 1084 | 172 1164 | 140 1127 | 113 1065 | 83 911 | 64 822 | 67 625 | 231 462 | 453 390 | 629 341 | 802 295 | 931 253 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 220 1158 | 172 1216 | 140 1168 | 113 1109 | 83 976 | 64 899 | 362 815 | 490 462 | 669 390 | 804 341 | 941 295 | 1035 253 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 220 968 | 172 1026 | 140 978 | 113 919 | 83 787 | 64 709 | 172 625 | 300 462 | 479 390 | 614 341 | 752 295 | 845 253 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1038[电梯间] |  | 4.50 | 4.74 | 26 | 60 | 153.6 | 15 | 219.7 | 15 | 0.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.41 K=0.35 D=4.09 | 23.0 9.7 | 20.2 9.2 | 19.1 8.9 | 17.6 10.2 | 15.5 11.6 | 14.3 13.5 | 13.3 17.1 | 12.6 20.4 | 11.9 23.0 | 11.4 24.8 | 10.6 25.3 | 10.1 24.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 14.5 51.3 | 13.2 54.4 | 10.8 56.8 | 9.9 58.2 | 8.0 50.5 | 7.1 44.9 | 7.8 38.3 | 16.6 31.9 | 33.4 26.2 | 39.8 22.6 | 45.3 19.3 | 48.7 16.5 |
| 照明 | 显热(W) | 6.1 15.9 | 5.7 17.3 | 5.3 18.4 | 5.0 20.3 | 4.8 17.9 | 4.7 13.5 | 4.5 10.3 | 7.7 8.7 | 13.2 7.8 | 15.1 7.1 | 15.6 6.7 | 14.8 6.3 |
| 人体 | 显热(W) | 3.2 25.4 | 2.3 29.6 | 1.9 30.4 | 1.7 31.6 | 1.4 23.7 | 1.4 15.7 | 3.0 11.1 | 10.5 7.8 | 21.1 5.9 | 25.7 5.3 | 27.6 4.1 | 17.3 3.3 |
|  | 全热(W) | 3.2 68.8 | 2.3 73.0 | 1.9 73.8 | 1.7 75.1 | 1.4 67.1 | 1.4 59.2 | 46.5 54.5 | 53.9 7.8 | 64.5 5.9 | 69.1 5.3 | 71.0 4.1 | 60.8 3.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 26.5 | 0.0 31.5 | 0.0 34.0 | 0.0 33.4 | 0.0 28.4 | 0.0 25.9 | -24.0 0.0 | -15.9 0.0 | -5.9 0.0 | 3.5 0.0 | 11.6 0.0 | 19.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 48.9 | 0.0 54.1 | 0.0 56.6 | 0.0 56.0 | 0.0 50.9 | 0.0 48.3 | -3.0 0.0 | 5.3 0.0 | 15.6 0.0 | 25.2 0.0 | 33.6 0.0 | 41.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 47 195 | 41 208 | 37 214 | 34 220 | 30 198 | 27 179 | 69 120 | 96 69 | 139 63 | 161 60 | 176 55 | 176 51 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 47 129 | 41 142 | 37 148 | 34 154 | 30 132 | 27 114 | 5 77 | 32 69 | 74 63 | 95 60 | 111 55 | 111 51 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 47 146 | 41 154 | 37 158 | 34 164 | 30 147 | 27 131 | 72 120 | 91 69 | 123 63 | 135 60 | 142 55 | 134 51 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 47 102 | 41 110 | 37 114 | 34 120 | 30 104 | 27 88 | 29 77 | 47 69 | 80 63 | 92 60 | 99 55 | 91 51 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1039[卫生间] |  | 4.50 | 5.28 | 26 | 60 | 159.9 | 15 | 233.5 | 15 | 0.11 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.2 57.2 | 14.7 60.6 | 12.0 63.3 | 11.0 64.8 | 9.0 56.3 | 7.9 50.0 | 8.7 42.7 | 18.5 35.6 | 37.2 29.2 | 44.4 25.2 | 50.5 21.5 | 54.3 18.4 |
| 照明 | 显热(W) | 6.8 17.8 | 6.3 19.2 | 5.9 20.5 | 5.6 22.6 | 5.3 19.9 | 5.2 15.0 | 5.0 11.5 | 8.6 9.7 | 14.7 8.7 | 16.8 8.0 | 17.4 7.5 | 16.5 7.0 |
| 人体 | 显热(W) | 3.6 28.3 | 2.6 33.0 | 2.1 33.8 | 1.9 35.3 | 1.5 26.4 | 1.5 17.5 | 3.4 12.3 | 11.7 8.7 | 23.5 6.6 | 28.6 5.9 | 30.7 4.5 | 19.3 3.7 |
|  | 全热(W) | 3.6 76.7 | 2.6 81.4 | 2.1 82.2 | 1.9 83.7 | 1.5 74.8 | 1.5 65.9 | 51.8 60.7 | 60.1 8.7 | 71.9 6.6 | 77.0 5.9 | 79.1 4.5 | 67.7 3.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 29.6 | 0.0 35.1 | 0.0 37.9 | 0.0 37.2 | 0.0 31.7 | 0.0 28.9 | -26.7 0.0 | -17.7 0.0 | -6.6 0.0 | 3.9 0.0 | 12.9 0.0 | 21.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 54.6 | 0.0 60.3 | 0.0 63.1 | 0.0 62.4 | 0.0 56.7 | 0.0 53.8 | -3.3 0.0 | 5.9 0.0 | 17.4 0.0 | 28.1 0.0 | 37.4 0.0 | 46.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 27 206 | 24 221 | 20 229 | 18 233 | 16 208 | 15 185 | 62 115 | 93 54 | 141 45 | 166 39 | 184 33 | 185 29 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 27 133 | 24 148 | 20 155 | 18 160 | 16 134 | 15 111 | -10 67 | 21 54 | 69 45 | 94 39 | 111 33 | 112 29 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 27 152 | 24 161 | 20 166 | 18 171 | 16 151 | 15 131 | 66 115 | 87 54 | 124 45 | 138 39 | 147 33 | 139 29 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 27 103 | 24 113 | 20 118 | 18 123 | 16 103 | 15 83 | 17 67 | 39 54 | 76 45 | 90 39 | 99 33 | 90 29 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1040[卫生间] |  | 4.50 | 8.21 | 26 | 60 | 248.7 | 15 | 363.1 | 15 | 0.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 25.1 89.0 | 22.8 94.3 | 18.7 98.5 | 17.1 100.8 | 13.9 87.5 | 12.3 77.8 | 13.6 66.4 | 28.8 55.3 | 57.9 45.5 | 69.0 39.2 | 78.5 33.4 | 84.4 28.6 |
| 照明 | 显热(W) | 10.5 27.6 | 9.9 29.9 | 9.1 31.8 | 8.6 35.1 | 8.3 31.0 | 8.1 23.4 | 7.8 17.8 | 13.4 15.1 | 22.9 13.6 | 26.2 12.4 | 27.1 11.7 | 25.7 11.0 |
| 人体 | 显热(W) | 5.6 44.0 | 4.0 51.3 | 3.2 52.6 | 3.0 54.9 | 2.4 41.0 | 2.4 27.3 | 5.3 19.2 | 18.2 13.6 | 36.6 10.3 | 44.5 9.1 | 47.8 7.0 | 30.1 5.7 |
|  | 全热(W) | 5.6 119.3 | 4.0 126.5 | 3.2 127.9 | 3.0 130.1 | 2.4 116.3 | 2.4 102.5 | 80.5 94.5 | 93.5 13.6 | 111.9 10.3 | 119.7 9.1 | 123.0 7.0 | 105.3 5.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 46.0 | 0.0 54.6 | 0.0 58.9 | 0.0 57.9 | 0.0 49.2 | 0.0 44.9 | -41.5 0.0 | -27.5 0.0 | -10.2 0.0 | 6.0 0.0 | 20.1 0.0 | 34.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 84.8 | 0.0 93.7 | 0.0 98.2 | 0.0 97.1 | 0.0 88.2 | 0.0 83.7 | -5.2 0.0 | 9.2 0.0 | 27.0 0.0 | 43.7 0.0 | 58.2 0.0 | 72.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 41 321 | 37 344 | 31 356 | 29 363 | 25 323 | 23 287 | 97 179 | 145 84 | 220 69 | 259 61 | 287 52 | 288 45 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 41 207 | 37 230 | 31 242 | 29 249 | 25 209 | 23 173 | -15 103 | 33 84 | 107 69 | 146 61 | 173 52 | 174 45 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 41 236 | 37 251 | 31 258 | 29 266 | 25 235 | 23 204 | 102 179 | 136 84 | 193 69 | 215 61 | 229 52 | 215 45 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 41 161 | 37 175 | 31 183 | 29 191 | 25 160 | 23 128 | 27 103 | 60 84 | 117 69 | 140 61 | 153 52 | 140 45 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[{\C0;咖啡厅}] |  | 4.50 | 235.74 | 26 | 60 | 9652.0 | 15 | 12937.0 | 15 | 4.73 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=272.21 K=0.37 D=4.55 | 1339.6 759.2 | 1290.6 745.5 | 1204.9 733.9 | 1114.1 724.4 | 1011.8 795.3 | 913.3 894.6 | 879.5 1007.9 | 851.9 1121.8 | 829.4 1216.0 | 809.4 1288.7 | 794.5 1338.2 | 772.4 1353.6 |
| 北外墙 | F=8.91 K=0.35 D=4.09 | 15.5 5.7 | 14.8 5.3 | 15.5 5.0 | 15.0 8.5 | 10.9 9.4 | 9.8 9.6 | 9.0 11.0 | 8.3 12.4 | 7.7 13.6 | 7.3 14.6 | 6.5 15.3 | 6.1 15.6 |
| 西外墙 | F=19.71 K=0.35 D=4.09 | 77.5 32.4 | 79.3 31.3 | 77.2 30.5 | 67.8 33.0 | 47.2 36.0 | 44.2 39.4 | 41.8 42.9 | 39.8 45.8 | 38.0 48.4 | 36.8 50.7 | 34.8 61.3 | 33.6 70.9 |
| 南外墙 | F=81.22 K=0.35 D=4.09 | 198.2 83.3 | 174.4 79.7 | 164.9 76.8 | 152.0 87.8 | 133.4 100.5 | 123.2 116.9 | 115.0 147.4 | 108.5 175.7 | 102.7 198.3 | 98.6 213.6 | 91.4 218.5 | 87.5 213.7 |
| 东外墙 | F=16.83 K=0.35 D=4.09 | 47.4 26.6 | 45.5 25.9 | 43.8 25.3 | 41.1 41.8 | 37.2 51.7 | 35.1 57.3 | 33.3 59.3 | 32.0 57.5 | 30.7 53.2 | 29.9 47.2 | 28.4 47.9 | 27.5 48.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 44.0 354.5 | 18.6 375.2 | 5.2 383.8 | -9.3 373.3 | -21.2 336.8 | -30.6 349.3 | 102.9 329.5 | 141.7 178.5 | 163.1 137.8 | 224.5 106.0 | 274.7 81.1 | 318.0 59.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -43.3 78.6 | -59.9 93.4 | -65.5 100.8 | -72.9 99.0 | -78.4 84.2 | -82.1 76.8 | -71.0 56.5 | -47.0 30.6 | -17.4 4.7 | 10.3 -13.8 | 34.3 -26.7 | 58.3 -37.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 87.3 275.8 | 78.5 281.8 | 70.7 283.0 | 63.6 274.4 | 57.3 252.6 | 51.5 272.6 | 173.9 273.0 | 188.7 147.9 | 180.5 133.1 | 214.3 119.8 | 240.4 107.8 | 259.7 97.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=18.42 | 148.6 1223.0 | 72.5 1290.4 | 31.5 1297.0 | -12.4 1232.6 | -48.7 1085.4 | -77.6 1038.1 | 243.8 943.5 | 372.2 555.8 | 472.3 433.6 | 703.4 337.6 | 908.5 262.0 | 1084.7 195.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -126.6 229.9 | -175.3 273.1 | -191.5 294.7 | -213.1 289.3 | -229.3 246.1 | -240.1 224.5 | -207.7 165.1 | -137.4 89.4 | -51.0 13.8 | 30.0 -40.2 | 100.3 -78.0 | 170.5 -110.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 275.3 993.1 | 247.7 1017.2 | 223.0 1002.3 | 200.7 943.3 | 180.6 839.3 | 162.5 813.6 | 451.5 778.5 | 509.6 466.4 | 523.3 419.7 | 673.4 377.8 | 808.3 340.0 | 914.2 306.0 |
| 内墙1 | F=27.00 K=1.83 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 721.4 2553.1 | 654.2 2705.2 | 537.5 2825.4 | 491.5 2892.6 | 399.6 2510.7 | 353.6 2231.3 | 389.0 1906.0 | 827.5 1587.7 | 1662.0 1304.8 | 1980.2 1124.5 | 2252.5 958.3 | 2422.3 820.4 |
| 照明 | 显热(W) | 302.3 792.7 | 283.1 859.0 | 262.5 912.8 | 248.2 1008.2 | 238.4 890.4 | 232.2 671.4 | 224.1 512.2 | 385.3 433.6 | 657.6 390.2 | 750.6 355.5 | 777.4 334.9 | 738.0 314.6 |
| 人体 | 显热(W) | 160.5 1262.2 | 114.1 1470.8 | 92.7 1510.0 | 85.6 1574.2 | 67.7 1176.7 | 67.7 782.7 | 151.5 550.9 | 522.4 390.4 | 1050.1 294.2 | 1276.5 262.1 | 1371.0 201.5 | 862.9 164.0 |
|  | 全热(W) | 160.5 3422.2 | 114.1 3630.8 | 92.7 3670.0 | 85.6 3734.2 | 67.7 3336.6 | 67.7 2942.6 | 2311.5 2710.9 | 2682.4 390.4 | 3210.1 294.2 | 3436.5 262.1 | 3531.0 201.5 | 3022.9 164.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.21 | 0.00 3.21 | 0.00 3.21 | 0.00 3.21 | 0.00 3.21 | 0.00 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 0.00 | 3.21 0.00 | 3.21 0.00 | 3.21 0.00 | 3.21 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1319.6 | 0.0 1567.7 | 0.0 1691.7 | 0.0 1660.7 | 0.0 1412.7 | 0.0 1288.6 | -1192.0 0.0 | -788.9 0.0 | -292.8 0.0 | 172.3 0.0 | 575.4 0.0 | 978.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2434.7 | 0.0 2689.9 | 0.0 2817.5 | 0.0 2785.6 | 0.0 2530.4 | 0.0 2402.8 | -149.5 0.0 | 265.3 0.0 | 775.7 0.0 | 1254.3 0.0 | 1669.0 0.0 | 2083.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.52 | 0.00 1.52 | 0.00 1.52 | 0.00 1.52 | 0.00 1.52 | 0.00 1.52 | 1.52 0.00 | 1.52 0.00 | 1.52 0.00 | 1.52 0.00 | 1.52 0.00 | 1.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3070 11702 | 2762 12453 | 2451 12793 | 2208 12937 | 1891 11698 | 1686 10768 | 4215 7686 | 5730 4574 | 7964 4105 | 9346 3815 | 10383 3534 | 10612 3271 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3070 8427 | 2762 9171 | 2451 9507 | 2208 9652 | 1891 8420 | 1686 7494 | 1013 5526 | 2515 4574 | 4736 4105 | 6104 3815 | 7130 3534 | 7346 3271 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3070 9267 | 2762 9763 | 2451 9975 | 2208 10151 | 1891 9168 | 1686 8365 | 4365 7686 | 5464 4574 | 7188 4105 | 8092 3815 | 8714 3534 | 8528 3271 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3070 7107 | 2762 7603 | 2451 7815 | 2208 7991 | 1891 7008 | 1686 6205 | 2205 5526 | 3304 4574 | 5028 4105 | 5932 3815 | 6554 3534 | 6368 3271 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[{\C0;教室}] |  | 4.50 | 235.74 | 26 | 60 | 9231.1 | 15 | 12515.9 | 15 | 4.73 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=272.20 K=0.37 D=4.55 | 1339.6 759.2 | 1290.6 745.5 | 1204.8 733.9 | 1114.1 724.4 | 1011.8 795.3 | 913.3 894.5 | 879.5 1007.9 | 851.9 1121.8 | 829.4 1215.9 | 809.3 1288.6 | 794.4 1338.1 | 772.4 1353.6 |
| 北外墙 | F=8.64 K=0.35 D=4.09 | 15.0 5.5 | 14.3 5.2 | 15.0 4.9 | 14.5 8.2 | 10.6 9.1 | 9.5 9.3 | 8.7 10.7 | 8.1 12.0 | 7.5 13.1 | 7.1 14.2 | 6.3 14.8 | 6.0 15.2 |
| 西外墙 | F=19.71 K=0.35 D=4.09 | 77.5 32.4 | 79.3 31.3 | 77.2 30.5 | 67.8 33.0 | 47.2 36.0 | 44.2 39.4 | 41.8 42.9 | 39.8 45.8 | 38.0 48.4 | 36.8 50.7 | 34.8 61.3 | 33.6 70.9 |
| 南外墙 | F=87.40 K=0.35 D=4.09 | 213.3 89.6 | 187.7 85.7 | 177.5 82.7 | 163.6 94.5 | 143.6 108.1 | 132.6 125.8 | 123.8 158.7 | 116.8 189.0 | 110.5 213.4 | 106.1 229.9 | 98.3 235.1 | 94.2 230.0 |
| 东外墙 | F=16.83 K=0.35 D=4.09 | 47.4 26.6 | 45.5 25.9 | 43.8 25.3 | 41.1 41.8 | 37.2 51.7 | 35.1 57.3 | 33.3 59.3 | 32.0 57.5 | 30.7 53.2 | 29.9 47.2 | 28.4 47.9 | 27.5 48.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 44.0 354.5 | 18.6 375.2 | 5.2 383.8 | -9.3 373.3 | -21.2 336.8 | -30.6 349.3 | 102.9 329.5 | 141.7 178.5 | 163.1 137.8 | 224.5 106.0 | 274.7 81.1 | 318.0 59.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -43.3 78.6 | -59.9 93.4 | -65.5 100.8 | -72.9 99.0 | -78.4 84.2 | -82.1 76.8 | -71.0 56.5 | -47.0 30.6 | -17.4 4.7 | 10.3 -13.8 | 34.3 -26.7 | 58.3 -37.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 87.3 275.8 | 78.5 281.8 | 70.7 283.0 | 63.6 274.4 | 57.3 252.6 | 51.5 272.6 | 173.9 273.0 | 188.7 147.9 | 180.5 133.1 | 214.3 119.8 | 240.4 107.8 | 259.7 97.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=12.24 | 98.8 812.6 | 48.2 853.0 | 20.9 846.5 | -8.2 805.4 | -32.4 718.3 | -51.5 689.8 | 162.0 626.9 | 247.3 369.3 | 313.8 288.1 | 464.0 224.3 | 594.5 174.1 | 718.7 129.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -84.2 152.8 | -116.5 181.5 | -127.2 195.8 | -141.6 192.3 | -152.4 163.5 | -159.5 149.2 | -138.0 109.7 | -91.3 59.4 | -33.9 9.2 | 19.9 -26.7 | 66.6 -51.8 | 113.3 -73.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 182.9 659.9 | 164.6 671.5 | 148.1 650.7 | 133.3 613.2 | 120.0 554.8 | 108.0 540.6 | 300.0 517.3 | 338.6 309.9 | 347.7 278.9 | 444.0 251.0 | 527.8 225.9 | 605.4 203.3 |
| 内墙1 | F=27.00 K=1.83 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 721.4 2553.0 | 654.2 2705.1 | 537.5 2825.3 | 491.5 2892.5 | 399.6 2510.6 | 353.6 2231.2 | 389.0 1905.9 | 827.4 1587.7 | 1661.9 1304.8 | 1980.2 1124.5 | 2252.5 958.3 | 2422.2 820.4 |
| 照明 | 显热(W) | 302.3 792.6 | 283.1 859.0 | 262.5 912.8 | 248.2 1008.2 | 238.4 890.3 | 232.2 671.4 | 224.0 512.2 | 385.3 433.6 | 657.6 390.2 | 750.6 355.5 | 777.4 334.9 | 737.9 314.6 |
| 人体 | 显热(W) | 160.4 1262.2 | 114.1 1470.8 | 92.7 1510.0 | 85.6 1574.2 | 67.7 1176.6 | 67.7 782.6 | 151.5 550.9 | 522.3 390.4 | 1050.0 294.2 | 1276.4 262.1 | 1370.9 201.5 | 862.9 164.0 |
|  | 全热(W) | 160.4 3422.1 | 114.1 3630.7 | 92.7 3669.9 | 85.6 3734.1 | 67.7 3336.5 | 67.7 2942.6 | 2311.5 2710.8 | 2682.3 390.4 | 3210.0 294.2 | 3436.4 262.1 | 3530.9 201.5 | 3022.8 164.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.21 | 0.00 3.21 | 0.00 3.21 | 0.00 3.21 | 0.00 3.21 | 0.00 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 0.00 | 3.21 0.00 | 3.21 0.00 | 3.21 0.00 | 3.21 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1319.6 | 0.0 1567.6 | 0.0 1691.7 | 0.0 1660.7 | 0.0 1412.6 | 0.0 1288.6 | -1192.0 0.0 | -788.9 0.0 | -292.8 0.0 | 172.3 0.0 | 575.4 0.0 | 978.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2434.6 | 0.0 2689.8 | 0.0 2817.5 | 0.0 2785.6 | 0.0 2530.3 | 0.0 2402.7 | -149.5 0.0 | 265.3 0.0 | 775.7 0.0 | 1254.2 0.0 | 1669.0 0.0 | 2083.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.52 | 0.00 1.52 | 0.00 1.52 | 0.00 1.52 | 0.00 1.52 | 0.00 1.52 | 1.52 0.00 | 1.52 0.00 | 1.52 0.00 | 1.52 0.00 | 1.52 0.00 | 1.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3035 11298 | 2750 12021 | 2452 12348 | 2224 12516 | 1917 11338 | 1721 10428 | 4142 7380 | 5613 4400 | 7813 3974 | 9114 3718 | 10076 3462 | 10252 3221 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3035 8023 | 2750 8739 | 2452 9062 | 2224 9231 | 1917 8060 | 1721 7154 | 939 5220 | 2398 4400 | 4585 3974 | 5872 3718 | 6822 3462 | 6987 3221 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 | 4.73 4.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3035 8863 | 2750 9331 | 2452 9530 | 2224 9730 | 1917 8808 | 1721 8025 | 4291 7380 | 5347 4400 | 7037 3974 | 7860 3718 | 8407 3462 | 8168 3221 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3035 6703 | 2750 7172 | 2452 7370 | 2224 7570 | 1917 6648 | 1721 5865 | 2131 5220 | 3187 4400 | 4877 3974 | 5700 3718 | 6247 3462 | 6008 3221 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 | 3.21 3.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[走廊] |  | 4.50 | 164.50 | 26 | 60 | 9202.0 | 10 | 11472.3 | 10 | 3.30 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=158.77 K=0.37 D=4.55 | 781.3 442.8 | 752.7 434.8 | 702.8 428.0 | 649.8 422.5 | 590.1 463.9 | 532.7 521.8 | 513.0 587.9 | 496.9 654.3 | 483.8 709.2 | 472.1 751.6 | 463.4 780.5 | 450.5 789.5 |
| 东外墙 | F=88.87 K=0.35 D=4.09 | 250.5 140.6 | 240.0 136.7 | 231.4 133.5 | 217.0 220.9 | 196.5 272.7 | 185.1 302.3 | 176.0 312.9 | 168.7 303.7 | 162.2 280.8 | 157.7 249.3 | 149.7 253.1 | 145.4 254.2 |
| 南外墙 | F=24.87 K=0.35 D=4.09 | 60.7 25.5 | 53.4 24.4 | 50.5 23.5 | 46.5 26.9 | 40.9 30.8 | 37.7 35.8 | 35.2 45.1 | 33.2 53.8 | 31.4 60.7 | 30.2 65.4 | 28.0 66.9 | 26.8 65.4 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=34.64 | 346.7 2691.2 | 196.8 2447.7 | 113.7 2456.5 | 25.6 2364.2 | -47.5 2131.1 | 37.8 2092.8 | 2436.2 1900.8 | 3942.2 1159.1 | 4833.4 917.8 | 5134.2 727.0 | 4727.7 575.6 | 3847.2 442.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -238.2 432.3 | -329.6 513.6 | -360.1 554.2 | -400.7 544.1 | -431.2 462.8 | -451.5 422.2 | -390.5 310.4 | -258.5 168.2 | -95.9 26.0 | 56.5 -75.6 | 188.5 -146.7 | 320.6 -207.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 584.8 2258.8 | 526.3 1934.1 | 473.7 1902.3 | 426.3 1820.1 | 383.7 1668.2 | 489.3 1670.6 | 2826.7 1590.4 | 4200.6 990.9 | 4929.3 891.8 | 5077.8 802.6 | 4539.2 722.4 | 3526.6 650.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 29.0 239.0 | 14.2 250.9 | 6.2 249.0 | -2.4 234.3 | -9.5 205.4 | -15.2 202.9 | 47.7 184.4 | 72.7 108.6 | 92.3 84.7 | 143.3 66.0 | 187.9 51.2 | 213.5 38.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -24.8 44.9 | -34.3 53.4 | -37.4 57.6 | -41.6 56.5 | -44.8 48.1 | -46.9 43.9 | -40.6 32.3 | -26.9 17.5 | -10.0 2.7 | 5.9 -7.9 | 19.6 -15.2 | 33.3 -21.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 53.8 194.1 | 48.4 197.5 | 43.6 191.4 | 39.2 177.8 | 35.3 157.3 | 31.8 159.0 | 88.2 152.1 | 99.6 91.1 | 102.3 82.0 | 137.5 73.8 | 168.3 66.4 | 180.2 59.8 |
| 内墙1 | F=24.48 K=1.83 | 148.1 148.1 | 148.1 148.1 | 148.1 148.1 | 148.1 148.1 | 148.1 148.1 | 148.1 148.1 | 148.1 148.1 | 148.1 148.1 | 148.1 148.1 | 148.1 148.1 | 148.1 148.1 | 148.1 148.1 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 503.4 1781.5 | 456.5 1887.6 | 375.1 1971.5 | 343.0 2018.4 | 278.8 1751.9 | 246.7 1557.0 | 271.4 1330.0 | 577.4 1107.9 | 1159.7 910.5 | 1381.8 784.7 | 1571.8 668.7 | 1690.2 572.5 |
| 照明 | 显热(W) | 211.0 553.1 | 197.5 599.4 | 183.2 636.9 | 173.2 703.5 | 166.3 621.3 | 162.0 468.5 | 156.3 357.4 | 268.9 302.5 | 458.9 272.3 | 523.8 248.1 | 542.4 233.7 | 514.9 219.5 |
| 人体 | 显热(W) | 112.0 880.8 | 79.6 1026.3 | 64.7 1053.7 | 59.7 1098.5 | 47.3 821.0 | 47.3 546.1 | 105.7 384.4 | 364.5 272.4 | 732.7 205.3 | 890.7 182.9 | 956.6 140.6 | 602.1 114.4 |
|  | 全热(W) | 112.0 2388.0 | 79.6 2533.5 | 64.7 2560.9 | 59.7 2605.7 | 47.3 2328.3 | 47.3 2053.3 | 1612.9 1891.6 | 1871.7 272.4 | 2239.9 205.3 | 2397.9 182.9 | 2463.9 140.6 | 2109.3 114.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 920.8 | 0.0 1093.9 | 0.0 1180.5 | 0.0 1158.8 | 0.0 985.7 | 0.0 899.2 | -831.8 0.0 | -550.5 0.0 | -204.3 0.0 | 120.2 0.0 | 401.5 0.0 | 682.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1698.9 | 0.0 1877.0 | 0.0 1966.0 | 0.0 1943.8 | 0.0 1765.7 | 0.0 1676.6 | -104.3 0.0 | 185.1 0.0 | 541.3 0.0 | 875.2 0.0 | 1164.6 0.0 | 1454.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2468 10134 | 2164 10365 | 1900 10599 | 1686 10713 | 1436 9744 | 1407 9084 | 5317 6783 | 7790 4135 | 10176 3614 | 11289 3248 | 11472 2943 | 10625 2669 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2468 7848 | 2164 8075 | 1900 8306 | 1686 8421 | 1436 7457 | 1407 6799 | 3083 5276 | 5547 4135 | 7923 3614 | 9027 3248 | 9202 2943 | 8347 2669 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 | 3.30 3.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2468 8435 | 2164 8488 | 1900 8633 | 1686 8769 | 1436 7978 | 1407 7407 | 5422 6783 | 7605 4135 | 9635 3614 | 10414 3248 | 10308 2943 | 9171 2669 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2468 6928 | 2164 6981 | 1900 7126 | 1686 7262 | 1436 6471 | 1407 5900 | 3915 5276 | 6097 4135 | 8127 3614 | 8907 3248 | 8801 2943 | 7664 2669 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[{\C0;值班室}] |  | 4.50 | 54.00 | 26 | 60 | 9215.6 | 14 | 9968.2 | 14 | 1.08 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=28.73 K=0.37 D=4.55 | 141.4 80.1 | 136.2 78.7 | 127.2 77.5 | 117.6 76.5 | 106.8 83.9 | 96.4 94.4 | 92.8 106.4 | 89.9 118.4 | 87.5 128.3 | 85.4 136.0 | 83.9 141.2 | 81.5 142.9 |
| 南外墙 | F=25.87 K=0.35 D=4.09 | 63.1 26.5 | 55.5 25.4 | 52.5 24.5 | 48.4 28.0 | 42.5 32.0 | 39.2 37.2 | 36.6 47.0 | 34.6 55.9 | 32.7 63.2 | 31.4 68.0 | 29.1 69.6 | 27.9 68.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.60 | 21.0 172.7 | 10.2 181.3 | 4.4 179.9 | -1.8 169.3 | -6.9 148.4 | -11.0 146.6 | 34.4 133.3 | 52.6 78.5 | 66.7 61.2 | 97.7 47.7 | 126.4 37.0 | 152.8 27.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -17.9 32.5 | -24.8 38.6 | -27.0 41.6 | -30.1 40.9 | -32.4 34.8 | -33.9 31.7 | -29.3 23.3 | -19.4 12.6 | -7.2 2.0 | 4.2 -5.7 | 14.2 -11.0 | 24.1 -15.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 38.9 140.3 | 35.0 142.7 | 31.5 138.3 | 28.3 128.5 | 25.5 113.7 | 23.0 114.9 | 63.8 109.9 | 72.0 65.9 | 73.9 59.3 | 93.5 53.4 | 112.2 48.0 | 128.7 43.2 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=29.12 | 603.8 6752.7 | 446.5 7047.5 | 348.5 7013.9 | 249.3 6461.2 | 165.0 4957.5 | 95.2 2886.9 | 678.4 3424.9 | 1086.6 1503.5 | 1739.3 1247.8 | 3074.6 1039.8 | 4387.5 869.7 | 5631.5 719.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -200.2 363.4 | -277.0 431.7 | -302.7 465.9 | -336.8 457.3 | -362.4 389.0 | -379.5 354.9 | -328.3 260.9 | -217.3 141.4 | -80.6 21.8 | 47.5 -63.6 | 158.5 -123.3 | 269.5 -174.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 804.0 6389.3 | 723.6 6615.7 | 651.2 6548.1 | 586.1 6003.9 | 527.5 4568.5 | 474.7 2532.0 | 1006.6 3164.0 | 1303.9 1362.1 | 1819.9 1225.9 | 3027.1 1103.3 | 4229.0 993.0 | 5362.0 893.7 |
| 内墙1 | F=34.83 K=1.83 | 210.7 210.7 | 210.7 210.7 | 210.7 210.7 | 210.7 210.7 | 210.7 210.7 | 210.7 210.7 | 210.7 210.7 | 210.7 210.7 | 210.7 210.7 | 210.7 210.7 | 210.7 210.7 | 210.7 210.7 |
| 底板1 | F=54.00 K=0.67 | 119.4 119.4 | 119.4 119.4 | 119.4 119.4 | 119.4 119.4 | 119.4 119.4 | 119.4 119.4 | 119.4 119.4 | 119.4 119.4 | 119.4 119.4 | 119.4 119.4 | 119.4 119.4 | 119.4 119.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 165.2 584.8 | 149.9 619.7 | 123.1 647.2 | 112.6 662.6 | 91.5 575.1 | 81.0 511.1 | 89.1 436.6 | 189.5 363.7 | 380.7 298.9 | 453.6 257.6 | 516.0 219.5 | 554.9 187.9 |
| 照明 | 显热(W) | 69.2 181.6 | 64.8 196.8 | 60.1 209.1 | 56.9 230.9 | 54.6 203.9 | 53.2 153.8 | 51.3 117.3 | 88.3 99.3 | 150.6 89.4 | 171.9 81.4 | 178.1 76.7 | 169.0 72.1 |
| 人体 | 显热(W) | 36.8 289.1 | 26.1 336.9 | 21.2 345.9 | 19.6 360.6 | 15.5 269.5 | 15.5 179.3 | 34.7 126.2 | 119.7 89.4 | 240.5 67.4 | 292.4 60.0 | 314.0 46.1 | 197.7 37.6 |
|  | 全热(W) | 36.8 783.9 | 26.1 831.7 | 21.2 840.7 | 19.6 855.4 | 15.5 764.3 | 15.5 674.1 | 529.5 621.0 | 614.4 89.4 | 735.3 67.4 | 787.2 60.0 | 808.8 46.1 | 692.4 37.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 302.3 | 0.0 359.1 | 0.0 387.5 | 0.0 380.4 | 0.0 323.6 | 0.0 295.2 | -273.1 0.0 | -180.7 0.0 | -67.1 0.0 | 39.5 0.0 | 131.8 0.0 | 224.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 557.7 | 0.0 616.2 | 0.0 645.4 | 0.0 638.1 | 0.0 579.6 | 0.0 550.4 | -34.2 0.0 | 60.8 0.0 | 177.7 0.0 | 287.3 0.0 | 382.3 0.0 | 477.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1431 9470 | 1219 9927 | 1067 9968 | 933 9452 | 799 7675 | 700 5385 | 1808 5217 | 2547 2639 | 3701 2286 | 5319 2021 | 6842 1790 | 8117 1585 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1431 8720 | 1219 9175 | 1067 9216 | 933 8700 | 799 6924 | 700 4635 | 1074 4722 | 1810 2639 | 2961 2286 | 4577 2021 | 6097 1790 | 7369 1585 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1431 8912 | 1219 9311 | 1067 9323 | 933 8814 | 799 7095 | 700 4834 | 1842 5217 | 2486 2639 | 3523 2286 | 5032 2021 | 6460 1790 | 7640 1585 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1431 8418 | 1219 8816 | 1067 8828 | 933 8319 | 799 6601 | 700 4339 | 1347 4722 | 1991 2639 | 3028 2286 | 4537 2021 | 5965 1790 | 7145 1585 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[走廊] |  | 4.50 | 85.50 | 26 | 60 | 7011.3 | 13 | 8201.7 | 13 | 1.72 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=79.93 K=0.37 D=4.55 | 393.4 222.9 | 379.0 218.9 | 353.8 215.5 | 327.1 212.7 | 297.1 233.5 | 268.2 262.7 | 258.3 296.0 | 250.2 329.4 | 243.5 357.0 | 237.7 378.4 | 233.3 392.9 | 226.8 397.5 |
| 东外墙 | F=105.16 K=0.35 D=4.09 | 296.4 166.4 | 284.0 161.7 | 273.8 157.9 | 256.8 261.3 | 232.5 322.7 | 219.0 357.8 | 208.2 370.3 | 199.7 359.3 | 192.0 332.2 | 186.6 295.0 | 177.1 299.5 | 172.0 300.8 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=11.94 | 96.3 792.5 | 47.0 831.8 | 20.4 825.5 | -8.0 776.9 | -31.5 681.1 | -50.3 672.7 | 158.0 611.4 | 241.2 360.2 | 306.0 280.9 | 476.5 218.7 | 621.2 169.7 | 728.4 126.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -82.1 149.0 | -113.6 177.0 | -124.1 191.0 | -138.1 187.5 | -148.6 159.5 | -155.6 145.5 | -134.6 107.0 | -89.1 58.0 | -33.1 9.0 | 19.5 -26.1 | 65.0 -50.6 | 110.5 -71.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 178.4 643.5 | 160.5 654.9 | 144.5 634.5 | 130.0 589.4 | 117.0 521.6 | 105.3 527.2 | 292.6 504.4 | 330.2 302.2 | 339.1 272.0 | 457.1 244.8 | 556.2 220.3 | 618.0 198.3 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=2.85 | 59.1 708.8 | 43.7 736.2 | 34.1 732.3 | 24.4 688.3 | 16.1 601.7 | 9.3 498.8 | 72.8 392.0 | 204.8 147.1 | 325.5 122.0 | 451.2 101.7 | 559.3 85.1 | 645.3 70.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -19.6 35.5 | -27.1 42.2 | -29.6 45.6 | -32.9 44.7 | -35.4 38.1 | -37.1 34.7 | -32.1 25.5 | -21.3 13.8 | -7.9 2.1 | 4.6 -6.2 | 15.5 -12.1 | 26.4 -17.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 78.6 673.2 | 70.8 694.0 | 63.7 686.7 | 57.3 643.6 | 51.6 563.7 | 46.4 464.1 | 104.9 366.5 | 226.1 133.2 | 333.4 119.9 | 446.5 107.9 | 543.8 97.1 | 619.0 87.4 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=0.00 | 0.0 0.6 | 0.0 0.6 | 0.0 0.6 | 0.0 0.6 | 0.0 0.5 | 0.0 0.4 | 0.1 0.3 | 0.1 0.2 | 0.2 0.1 | 0.3 0.1 | 0.5 0.1 | 0.5 0.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | 0.0 -0.0 | 0.0 -0.0 | 0.0 -0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 0.1 0.5 | 0.1 0.6 | 0.1 0.6 | 0.0 0.5 | 0.0 0.5 | 0.0 0.4 | 0.1 0.3 | 0.2 0.2 | 0.2 0.1 | 0.3 0.1 | 0.4 0.1 | 0.5 0.1 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=12.80 | 265.4 2624.9 | 196.3 2529.1 | 153.2 2324.5 | 109.6 2184.6 | 72.6 2231.8 | 41.9 1729.2 | 362.6 1398.8 | 746.3 991.8 | 1188.5 548.6 | 1611.9 457.1 | 1932.2 382.3 | 2210.1 316.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -88.0 159.8 | -121.8 189.8 | -133.1 204.8 | -148.1 201.1 | -159.3 171.0 | -166.8 156.0 | -144.3 114.7 | -95.5 62.2 | -35.5 9.6 | 20.9 -27.9 | 69.7 -54.2 | 118.5 -76.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 353.5 2465.1 | 318.1 2339.3 | 286.3 2119.7 | 257.7 1983.5 | 231.9 2060.8 | 208.7 1573.2 | 506.9 1284.1 | 841.8 929.6 | 1223.9 539.0 | 1591.1 485.1 | 1862.5 436.6 | 2091.7 392.9 |
| 内墙1 | F=22.84 K=1.83 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 | 138.2 138.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 261.6 926.0 | 237.3 981.1 | 194.9 1024.7 | 178.3 1049.1 | 144.9 910.6 | 128.3 809.3 | 141.1 691.3 | 300.1 575.8 | 602.8 473.2 | 718.2 407.8 | 817.0 347.6 | 878.5 297.5 |
| 照明 | 显热(W) | 109.6 287.5 | 102.7 311.6 | 95.2 331.1 | 90.0 365.7 | 86.5 322.9 | 84.2 243.5 | 81.3 185.8 | 139.7 157.3 | 238.5 141.5 | 272.2 128.9 | 281.9 121.5 | 267.6 114.1 |
| 人体 | 显热(W) | 58.2 457.8 | 41.4 533.4 | 33.6 547.7 | 31.0 570.9 | 24.6 426.8 | 24.6 283.9 | 55.0 199.8 | 189.5 141.6 | 380.8 106.7 | 463.0 95.0 | 497.2 73.1 | 313.0 59.5 |
|  | 全热(W) | 58.2 1241.2 | 41.4 1316.8 | 33.6 1331.1 | 31.0 1354.3 | 24.6 1210.1 | 24.6 1067.2 | 838.4 983.2 | 972.8 141.6 | 1164.2 106.7 | 1246.4 95.0 | 1280.6 73.1 | 1096.3 59.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 478.6 | 0.0 568.6 | 0.0 613.6 | 0.0 602.3 | 0.0 512.3 | 0.0 467.4 | -432.3 0.0 | -286.1 0.0 | -106.2 0.0 | 62.5 0.0 | 208.7 0.0 | 354.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 883.0 | 0.0 975.6 | 0.0 1021.9 | 0.0 1010.3 | 0.0 917.7 | 0.0 871.5 | -54.2 0.0 | 96.2 0.0 | 281.3 0.0 | 454.9 0.0 | 605.3 0.0 | 755.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1678 7992 | 1469 8202 | 1297 8103 | 1147 8042 | 981 7571 | 863 6651 | 2205 5067 | 3289 3201 | 4681 2501 | 5794 2221 | 6647 2010 | 7120 1821 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1678 6804 | 1469 7011 | 1297 6911 | 1147 6851 | 981 6382 | 863 5464 | 1043 4284 | 2124 3201 | 3510 2501 | 4618 2221 | 5467 2010 | 5935 1821 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1678 7109 | 1469 7226 | 1297 7081 | 1147 7032 | 981 6653 | 863 5780 | 2259 5067 | 3193 3201 | 4399 2501 | 5339 2221 | 6041 2010 | 6364 1821 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1678 6325 | 1469 6443 | 1297 6298 | 1147 6248 | 981 5870 | 863 4996 | 1475 4284 | 2410 3201 | 3616 2501 | 4556 2221 | 5258 2010 | 5581 1821 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[电梯间] |  | 4.50 | 6.50 | 26 | 60 | 216.8 | 15 | 307.4 | 15 | 0.13 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.51 K=0.37 D=4.55 | 37.0 20.9 | 35.6 20.6 | 33.2 20.2 | 30.7 20.0 | 27.9 21.9 | 25.2 24.7 | 24.3 27.8 | 23.5 30.9 | 22.9 33.5 | 22.3 35.5 | 21.9 36.9 | 21.3 37.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 19.9 70.4 | 18.0 74.6 | 14.8 77.9 | 13.6 79.8 | 11.0 69.3 | 9.8 61.5 | 10.7 52.6 | 22.8 43.8 | 45.8 36.0 | 54.6 31.0 | 62.1 26.4 | 66.8 22.6 |
| 照明 | 显热(W) | 8.3 21.9 | 7.8 23.7 | 7.2 25.2 | 6.8 27.8 | 6.6 24.6 | 6.4 18.5 | 6.2 14.1 | 10.6 12.0 | 18.1 10.8 | 20.7 9.8 | 21.4 9.2 | 20.4 8.7 |
| 人体 | 显热(W) | 4.4 34.8 | 3.1 40.6 | 2.6 41.7 | 2.4 43.4 | 1.9 32.5 | 1.9 21.6 | 4.2 15.2 | 14.4 10.8 | 29.0 8.1 | 35.2 7.2 | 37.8 5.6 | 23.8 4.5 |
|  | 全热(W) | 4.4 94.4 | 3.1 100.1 | 2.6 101.2 | 2.4 103.0 | 1.9 92.0 | 1.9 81.2 | 63.8 74.8 | 74.0 10.8 | 88.5 8.1 | 94.8 7.2 | 97.4 5.6 | 83.4 4.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 36.4 | 0.0 43.2 | 0.0 46.7 | 0.0 45.8 | 0.0 39.0 | 0.0 35.5 | -32.9 0.0 | -21.8 0.0 | -8.1 0.0 | 4.8 0.0 | 15.9 0.0 | 27.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 67.2 | 0.0 74.2 | 0.0 77.7 | 0.0 76.8 | 0.0 69.8 | 0.0 66.3 | -4.1 0.0 | 7.3 0.0 | 21.4 0.0 | 34.6 0.0 | 46.0 0.0 | 57.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 70 275 | 65 293 | 58 302 | 53 307 | 47 278 | 43 252 | 101 169 | 138 97 | 197 88 | 227 84 | 249 78 | 249 73 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 70 184 | 65 203 | 58 212 | 53 217 | 47 187 | 43 162 | 12 110 | 50 97 | 108 88 | 138 84 | 159 78 | 159 73 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 70 208 | 65 219 | 58 225 | 53 231 | 47 208 | 43 186 | 105 169 | 131 97 | 175 88 | 192 84 | 203 78 | 192 73 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 70 148 | 65 159 | 58 165 | 53 171 | 47 148 | 43 126 | 45 110 | 71 97 | 116 88 | 133 84 | 143 78 | 132 73 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[卫生间] |  | 4.50 | 8.03 | 26 | 60 | 483.5 | 13 | 595.3 | 13 | 0.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.09 K=0.37 D=4.55 | 39.8 22.6 | 38.4 22.2 | 35.8 21.8 | 33.1 21.5 | 30.1 23.6 | 27.1 26.6 | 26.1 30.0 | 25.3 33.3 | 24.7 36.1 | 24.1 38.3 | 23.6 39.8 | 23.0 40.2 |
| 南外墙 | F=4.08 K=0.35 D=4.09 | 10.0 4.2 | 8.8 4.0 | 8.3 3.9 | 7.6 4.4 | 6.7 5.0 | 6.2 5.9 | 5.8 7.4 | 5.5 8.8 | 5.2 10.0 | 5.0 10.7 | 4.6 11.0 | 4.4 10.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 20.3 226.8 | 9.9 232.5 | 4.3 194.8 | -1.7 165.6 | -6.7 143.8 | -10.6 142.0 | 33.4 129.1 | 50.9 76.0 | 64.6 59.3 | 106.0 46.2 | 151.6 35.8 | 196.4 26.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -17.3 31.5 | -24.0 37.4 | -26.2 40.3 | -29.1 39.6 | -31.4 33.7 | -32.8 30.7 | -28.4 22.6 | -18.8 12.2 | -7.0 1.9 | 4.1 -5.5 | 13.7 -10.7 | 23.3 -15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 37.7 195.4 | 33.9 195.1 | 30.5 154.5 | 27.5 126.0 | 24.7 110.1 | 22.2 111.3 | 61.8 106.5 | 69.7 63.8 | 71.6 57.4 | 101.9 51.7 | 137.9 46.5 | 173.1 41.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.6 87.0 | 22.3 92.1 | 18.3 96.2 | 16.7 98.5 | 13.6 85.5 | 12.0 76.0 | 13.2 64.9 | 28.2 54.1 | 56.6 44.4 | 67.4 38.3 | 76.7 32.6 | 82.5 27.9 |
| 照明 | 显热(W) | 10.3 27.0 | 9.6 29.3 | 8.9 31.1 | 8.5 34.3 | 8.1 30.3 | 7.9 22.9 | 7.6 17.4 | 13.1 14.8 | 22.4 13.3 | 25.6 12.1 | 26.5 11.4 | 25.1 10.7 |
| 人体 | 显热(W) | 5.5 43.0 | 3.9 50.1 | 3.2 51.4 | 2.9 53.6 | 2.3 40.1 | 2.3 26.7 | 5.2 18.8 | 17.8 13.3 | 35.8 10.0 | 43.5 8.9 | 46.7 6.9 | 29.4 5.6 |
|  | 全热(W) | 5.5 116.6 | 3.9 123.7 | 3.2 125.0 | 2.9 127.2 | 2.3 113.6 | 2.3 100.2 | 78.7 92.3 | 91.4 13.3 | 109.3 10.0 | 117.0 8.9 | 120.3 6.9 | 103.0 5.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 44.9 | 0.0 53.4 | 0.0 57.6 | 0.0 56.6 | 0.0 48.1 | 0.0 43.9 | -40.6 0.0 | -26.9 0.0 | -10.0 0.0 | 5.9 0.0 | 19.6 0.0 | 33.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 82.9 | 0.0 91.6 | 0.0 96.0 | 0.0 94.9 | 0.0 86.2 | 0.0 81.8 | -5.1 0.0 | 9.0 0.0 | 26.4 0.0 | 42.7 0.0 | 56.8 0.0 | 71.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 110 567 | 93 595 | 79 569 | 67 546 | 54 488 | 45 455 | 160 341 | 223 200 | 309 173 | 388 155 | 460 137 | 505 122 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 110 455 | 93 484 | 79 457 | 67 435 | 54 377 | 45 344 | 51 268 | 114 200 | 199 173 | 277 155 | 349 137 | 394 122 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 110 484 | 93 504 | 79 473 | 67 452 | 54 402 | 45 374 | 165 341 | 214 200 | 283 173 | 345 155 | 403 137 | 434 122 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 110 411 | 93 430 | 79 399 | 67 378 | 54 328 | 45 300 | 91 268 | 141 200 | 209 173 | 272 155 | 330 137 | 361 122 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[卫生间] |  | 4.50 | 38.33 | 26 | 60 | 1813.5 | 14 | 2347.7 | 14 | 0.77 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=38.42 K=0.37 D=4.55 | 189.1 107.2 | 182.2 105.2 | 170.1 103.6 | 157.3 102.2 | 142.8 112.3 | 128.9 126.3 | 124.1 142.3 | 120.3 158.3 | 117.1 171.6 | 114.2 181.9 | 112.1 188.9 | 109.0 191.1 |
| 南外墙 | F=15.36 K=0.35 D=4.09 | 37.5 15.7 | 33.0 15.1 | 31.2 14.5 | 28.7 16.6 | 25.2 19.0 | 23.3 22.1 | 21.7 27.9 | 20.5 33.2 | 19.4 37.5 | 18.7 40.4 | 17.3 41.3 | 16.6 40.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 40.7 453.7 | 19.8 470.4 | 8.6 445.4 | -3.4 396.5 | -13.3 287.6 | -21.2 284.0 | 66.7 258.2 | 101.8 152.1 | 129.2 118.6 | 195.4 92.4 | 274.4 71.7 | 387.7 53.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -34.7 62.9 | -48.0 74.7 | -52.4 80.6 | -58.3 79.2 | -62.7 67.3 | -65.7 61.4 | -56.8 45.2 | -37.6 24.5 | -14.0 3.8 | 8.2 -11.0 | 27.4 -21.3 | 46.6 -30.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 75.3 390.8 | 67.8 395.7 | 61.0 364.8 | 54.9 317.4 | 49.4 220.2 | 44.5 222.6 | 123.5 213.0 | 139.4 127.6 | 143.2 114.8 | 187.1 103.4 | 247.0 93.0 | 341.1 83.7 |
| 内墙1 | F=17.80 K=1.83 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.3 415.1 | 106.4 439.8 | 87.4 459.4 | 79.9 470.3 | 65.0 408.2 | 57.5 362.8 | 63.2 309.9 | 134.5 258.2 | 270.2 212.2 | 322.0 182.8 | 366.3 155.8 | 393.8 133.4 |
| 照明 | 显热(W) | 49.2 128.9 | 46.0 139.7 | 42.7 148.4 | 40.4 163.9 | 38.8 144.8 | 37.7 109.2 | 36.4 83.3 | 62.6 70.5 | 106.9 63.4 | 122.0 57.8 | 126.4 54.5 | 120.0 51.1 |
| 人体 | 显热(W) | 26.1 205.2 | 18.6 239.1 | 15.1 245.5 | 13.9 256.0 | 11.0 191.3 | 11.0 127.3 | 24.6 89.6 | 84.9 63.5 | 170.7 47.8 | 207.6 42.6 | 222.9 32.8 | 140.3 26.7 |
|  | 全热(W) | 26.1 556.4 | 18.6 590.4 | 15.1 596.7 | 13.9 607.2 | 11.0 542.5 | 11.0 478.5 | 375.8 440.8 | 436.1 63.5 | 521.9 47.8 | 558.8 42.6 | 574.1 32.8 | 491.5 26.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 214.6 | 0.0 254.9 | 0.0 275.1 | 0.0 270.0 | 0.0 229.7 | 0.0 209.5 | -193.8 0.0 | -128.3 0.0 | -47.6 0.0 | 28.0 0.0 | 93.6 0.0 | 159.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 395.9 | 0.0 437.4 | 0.0 458.1 | 0.0 452.9 | 0.0 411.4 | 0.0 390.7 | -24.3 0.0 | 43.1 0.0 | 126.1 0.0 | 203.9 0.0 | 271.4 0.0 | 338.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 581 2194 | 527 2319 | 477 2348 | 438 2331 | 391 2047 | 359 1895 | 785 1384 | 1041 857 | 1412 773 | 1657 719 | 1864 666 | 1979 618 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 581 1662 | 527 1786 | 477 1813 | 438 1797 | 391 1514 | 359 1363 | 265 1033 | 518 857 | 888 773 | 1129 719 | 1335 666 | 1448 618 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 581 1799 | 527 1882 | 477 1890 | 438 1878 | 391 1636 | 359 1504 | 810 1384 | 997 857 | 1286 773 | 1453 719 | 1592 666 | 1640 618 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 581 1447 | 527 1531 | 477 1538 | 438 1527 | 391 1285 | 359 1153 | 458 1033 | 646 857 | 935 773 | 1101 719 | 1241 666 | 1289 618 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[卫生间] |  | 4.50 | 8.03 | 26 | 60 | 455.6 | 13 | 567.4 | 13 | 0.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.09 K=0.37 D=4.55 | 39.8 22.6 | 38.3 22.1 | 35.8 21.8 | 33.1 21.5 | 30.1 23.6 | 27.1 26.6 | 26.1 29.9 | 25.3 33.3 | 24.6 36.1 | 24.0 38.3 | 23.6 39.8 | 22.9 40.2 |
| 南外墙 | F=4.08 K=0.35 D=4.09 | 10.0 4.2 | 8.8 4.0 | 8.3 3.9 | 7.6 4.4 | 6.7 5.0 | 6.2 5.9 | 5.8 7.4 | 5.5 8.8 | 5.2 10.0 | 5.0 10.7 | 4.6 11.0 | 4.4 10.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 20.3 226.8 | 9.9 204.5 | 4.3 174.3 | -1.7 164.0 | -6.7 143.8 | -10.6 142.0 | 33.4 129.1 | 50.9 76.0 | 64.6 59.3 | 106.0 46.2 | 151.6 35.8 | 196.4 26.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -17.3 31.5 | -24.0 37.4 | -26.2 40.3 | -29.1 39.6 | -31.4 33.7 | -32.8 30.7 | -28.4 22.6 | -18.8 12.2 | -7.0 1.9 | 4.1 -5.5 | 13.7 -10.7 | 23.3 -15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 37.7 195.4 | 33.9 167.1 | 30.5 134.0 | 27.5 124.4 | 24.7 110.1 | 22.2 111.3 | 61.8 106.5 | 69.7 63.8 | 71.6 57.4 | 101.9 51.7 | 137.9 46.5 | 173.1 41.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.6 87.0 | 22.3 92.2 | 18.3 96.2 | 16.7 98.5 | 13.6 85.5 | 12.0 76.0 | 13.3 64.9 | 28.2 54.1 | 56.6 44.5 | 67.5 38.3 | 76.7 32.6 | 82.5 27.9 |
| 照明 | 显热(W) | 10.3 27.0 | 9.6 29.3 | 8.9 31.1 | 8.5 34.3 | 8.1 30.3 | 7.9 22.9 | 7.6 17.4 | 13.1 14.8 | 22.4 13.3 | 25.6 12.1 | 26.5 11.4 | 25.1 10.7 |
| 人体 | 显热(W) | 5.5 43.0 | 3.9 50.1 | 3.2 51.4 | 2.9 53.6 | 2.3 40.1 | 2.3 26.7 | 5.2 18.8 | 17.8 13.3 | 35.8 10.0 | 43.5 8.9 | 46.7 6.9 | 29.4 5.6 |
|  | 全热(W) | 5.5 116.6 | 3.9 123.7 | 3.2 125.0 | 2.9 127.2 | 2.3 113.7 | 2.3 100.2 | 78.7 92.3 | 91.4 13.3 | 109.4 10.0 | 117.1 8.9 | 120.3 6.9 | 103.0 5.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 45.0 | 0.0 53.4 | 0.0 57.6 | 0.0 56.6 | 0.0 48.1 | 0.0 43.9 | -40.6 0.0 | -26.9 0.0 | -10.0 0.0 | 5.9 0.0 | 19.6 0.0 | 33.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 82.9 | 0.0 91.6 | 0.0 96.0 | 0.0 94.9 | 0.0 86.2 | 0.0 81.9 | -5.1 0.0 | 9.0 0.0 | 26.4 0.0 | 42.7 0.0 | 56.9 0.0 | 71.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 110 567 | 93 567 | 79 548 | 67 545 | 54 488 | 45 455 | 160 341 | 223 200 | 309 173 | 388 155 | 460 137 | 505 122 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 110 456 | 93 456 | 79 436 | 67 433 | 54 377 | 45 344 | 51 268 | 114 200 | 199 173 | 277 155 | 349 137 | 394 122 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 110 484 | 93 476 | 79 452 | 67 450 | 54 402 | 45 374 | 165 341 | 214 200 | 283 173 | 345 155 | 403 137 | 434 122 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 110 411 | 93 402 | 79 379 | 67 376 | 54 328 | 45 300 | 91 268 | 141 200 | 209 173 | 272 155 | 330 137 | 361 122 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[卫生间] |  | 4.50 | 38.33 | 26 | 60 | 1813.5 | 14 | 2347.7 | 14 | 0.77 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=38.47 K=0.37 D=4.55 | 189.3 107.3 | 182.4 105.3 | 170.3 103.7 | 157.4 102.4 | 143.0 112.4 | 129.1 126.4 | 124.3 142.4 | 120.4 158.5 | 117.2 171.8 | 114.4 182.1 | 112.3 189.1 | 109.2 191.3 |
| 南外墙 | F=15.36 K=0.35 D=4.09 | 37.5 15.7 | 33.0 15.1 | 31.2 14.5 | 28.7 16.6 | 25.2 19.0 | 23.3 22.1 | 21.7 27.9 | 20.5 33.2 | 19.4 37.5 | 18.7 40.4 | 17.3 41.3 | 16.5 40.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 40.7 453.7 | 19.8 470.4 | 8.6 445.4 | -3.4 377.8 | -13.3 287.6 | -21.2 284.0 | 66.7 258.2 | 101.8 152.1 | 129.2 118.6 | 194.7 92.4 | 274.4 71.7 | 386.3 53.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -34.7 62.9 | -48.0 74.7 | -52.4 80.6 | -58.3 79.2 | -62.7 67.3 | -65.7 61.4 | -56.8 45.2 | -37.6 24.5 | -14.0 3.8 | 8.2 -11.0 | 27.4 -21.3 | 46.6 -30.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 75.3 390.8 | 67.8 395.7 | 61.0 364.8 | 54.9 298.7 | 49.4 220.2 | 44.5 222.6 | 123.5 213.0 | 139.4 127.6 | 143.2 114.8 | 186.5 103.4 | 247.0 93.0 | 339.6 83.7 |
| 内墙1 | F=17.80 K=1.83 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.3 415.1 | 106.4 439.8 | 87.4 459.4 | 79.9 470.3 | 65.0 408.2 | 57.5 362.8 | 63.2 309.9 | 134.5 258.1 | 270.2 212.1 | 322.0 182.8 | 366.2 155.8 | 393.8 133.4 |
| 照明 | 显热(W) | 49.2 128.9 | 46.0 139.7 | 42.7 148.4 | 40.4 163.9 | 38.8 144.8 | 37.7 109.2 | 36.4 83.3 | 62.6 70.5 | 106.9 63.4 | 122.0 57.8 | 126.4 54.5 | 120.0 51.1 |
| 人体 | 显热(W) | 26.1 205.2 | 18.6 239.1 | 15.1 245.5 | 13.9 255.9 | 11.0 191.3 | 11.0 127.2 | 24.6 89.6 | 84.9 63.5 | 170.7 47.8 | 207.5 42.6 | 222.9 32.8 | 140.3 26.7 |
|  | 全热(W) | 26.1 556.4 | 18.6 590.3 | 15.1 596.7 | 13.9 607.1 | 11.0 542.5 | 11.0 478.4 | 375.8 440.7 | 436.1 63.5 | 521.9 47.8 | 558.7 42.6 | 574.1 32.8 | 491.5 26.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 214.6 | 0.0 254.9 | 0.0 275.0 | 0.0 270.0 | 0.0 229.7 | 0.0 209.5 | -193.8 0.0 | -128.3 0.0 | -47.6 0.0 | 28.0 0.0 | 93.6 0.0 | 159.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 395.8 | 0.0 437.3 | 0.0 458.1 | 0.0 452.9 | 0.0 411.4 | 0.0 390.7 | -24.3 0.0 | 43.1 0.0 | 126.1 0.0 | 203.9 0.0 | 271.4 0.0 | 338.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 582 2194 | 528 2319 | 477 2348 | 438 2313 | 391 2047 | 359 1895 | 785 1384 | 1041 857 | 1413 773 | 1656 720 | 1864 667 | 1978 618 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 582 1662 | 528 1786 | 477 1814 | 438 1779 | 391 1514 | 359 1363 | 265 1033 | 518 857 | 888 773 | 1129 720 | 1335 667 | 1447 618 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 582 1799 | 528 1882 | 477 1890 | 438 1860 | 391 1636 | 359 1504 | 810 1384 | 998 857 | 1286 773 | 1452 720 | 1592 667 | 1639 618 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 582 1447 | 528 1531 | 477 1538 | 438 1508 | 391 1285 | 359 1153 | 459 1033 | 646 857 | 935 773 | 1101 720 | 1241 667 | 1288 618 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[走廊] |  | 4.50 | 63.00 | 26 | 60 | 2445.1 | 15 | 3323.0 | 15 | 1.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=63.28 K=0.37 D=4.55 | 311.4 176.5 | 300.0 173.3 | 280.1 170.6 | 259.0 168.4 | 235.2 184.9 | 212.3 208.0 | 204.5 234.3 | 198.0 260.8 | 192.8 282.7 | 188.1 299.6 | 184.7 311.1 | 179.6 314.7 |
| 南外墙 | F=15.48 K=0.35 D=4.09 | 37.8 15.9 | 33.2 15.2 | 31.4 14.6 | 29.0 16.7 | 25.4 19.2 | 23.5 22.3 | 21.9 28.1 | 20.7 33.5 | 19.6 37.8 | 18.8 40.7 | 17.4 41.6 | 16.7 40.7 |
| 北外墙 | F=26.98 K=0.35 D=4.09 | 46.8 17.2 | 44.7 16.1 | 46.9 15.2 | 45.3 25.7 | 33.0 28.4 | 29.8 29.1 | 27.2 33.4 | 25.2 37.4 | 23.4 41.0 | 22.1 44.2 | 19.8 46.2 | 18.6 47.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 20.3 226.8 | 9.9 235.2 | 4.3 202.9 | -1.7 164.0 | -6.7 143.8 | -10.6 142.0 | 33.4 129.1 | 50.9 76.0 | 64.6 59.3 | 104.3 46.2 | 151.6 35.8 | 196.4 26.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -17.3 31.5 | -24.0 37.4 | -26.2 40.3 | -29.1 39.6 | -31.4 33.7 | -32.8 30.7 | -28.4 22.6 | -18.8 12.2 | -7.0 1.9 | 4.1 -5.5 | 13.7 -10.7 | 23.3 -15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 37.7 195.4 | 33.9 197.8 | 30.5 162.6 | 27.5 124.4 | 24.7 110.1 | 22.2 111.3 | 61.8 106.5 | 69.7 63.8 | 71.6 57.4 | 100.2 51.7 | 137.9 46.5 | 173.1 41.9 |
| 内墙1 | F=27.00 K=1.83 | 163.3 163.3 | 163.3 163.3 | 163.3 163.3 | 163.3 163.3 | 163.3 163.3 | 163.3 163.3 | 163.3 163.3 | 163.3 163.3 | 163.3 163.3 | 163.3 163.3 | 163.3 163.3 | 163.3 163.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 192.8 682.3 | 174.8 722.9 | 143.6 755.1 | 131.4 773.0 | 106.8 671.0 | 94.5 596.3 | 104.0 509.4 | 221.1 424.3 | 444.2 348.7 | 529.2 300.5 | 602.0 256.1 | 647.3 219.2 |
| 照明 | 显热(W) | 80.8 211.8 | 75.7 229.6 | 70.2 243.9 | 66.3 269.4 | 63.7 237.9 | 62.0 179.4 | 59.9 136.9 | 103.0 115.9 | 175.7 104.3 | 200.6 95.0 | 207.7 89.5 | 197.2 84.1 |
| 人体 | 显热(W) | 42.9 337.3 | 30.5 393.1 | 24.8 403.5 | 22.9 420.7 | 18.1 314.4 | 18.1 209.2 | 40.5 147.2 | 139.6 104.3 | 280.6 78.6 | 341.1 70.0 | 366.4 53.8 | 230.6 43.8 |
|  | 全热(W) | 42.9 914.6 | 30.5 970.3 | 24.8 980.8 | 22.9 997.9 | 18.1 891.7 | 18.1 786.4 | 617.7 724.5 | 716.8 104.3 | 857.9 78.6 | 918.4 70.0 | 943.6 53.8 | 807.8 43.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.00 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 | 0.86 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 352.7 | 0.0 419.0 | 0.0 452.1 | 0.0 443.8 | 0.0 377.5 | 0.0 344.4 | -318.6 0.0 | -210.8 0.0 | -78.2 0.0 | 46.1 0.0 | 153.8 0.0 | 261.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 650.7 | 0.0 718.9 | 0.0 753.0 | 0.0 744.4 | 0.0 676.2 | 0.0 642.1 | -39.9 0.0 | 70.9 0.0 | 207.3 0.0 | 335.2 0.0 | 446.0 0.0 | 556.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 896 3059 | 832 3245 | 765 3299 | 715 3323 | 639 3016 | 593 2769 | 1192 1959 | 1570 1216 | 2149 1116 | 2480 1060 | 2736 998 | 2784 940 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 896 2184 | 832 2368 | 765 2421 | 715 2445 | 639 2140 | 593 1894 | 336 1382 | 711 1216 | 1286 1116 | 1614 1060 | 1867 998 | 1911 940 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 896 2408 | 832 2526 | 765 2546 | 715 2579 | 639 2340 | 593 2127 | 1232 1959 | 1499 1216 | 1941 1116 | 2145 1060 | 2290 998 | 2227 940 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 896 1831 | 832 1949 | 765 1969 | 715 2001 | 639 1763 | 593 1549 | 655 1382 | 922 1216 | 1364 1116 | 1568 1060 | 1713 998 | 1650 940 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2021[走廊] |  | 4.50 | 104.40 | 26 | 60 | 4246.6 | 15 | 5701.3 | 15 | 2.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=118.85 K=0.37 D=4.55 | 584.9 331.5 | 563.5 325.5 | 526.1 320.4 | 486.4 316.3 | 441.8 347.2 | 398.8 390.6 | 384.0 440.1 | 372.0 489.8 | 362.1 530.9 | 353.4 562.7 | 346.9 584.3 | 337.3 591.0 |
| 西外墙 | F=53.47 K=0.35 D=4.09 | 210.2 87.8 | 215.0 85.0 | 209.3 82.7 | 184.0 89.6 | 128.0 97.7 | 119.9 106.9 | 113.3 116.3 | 107.9 124.1 | 103.2 131.2 | 99.8 137.4 | 94.3 166.4 | 91.1 192.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | 55.4 219.0 | 37.3 322.5 | 26.7 468.7 | 15.6 591.1 | 6.4 646.4 | -1.2 641.8 | 63.3 537.8 | 88.3 271.1 | 107.4 127.0 | 143.4 103.5 | 172.6 84.5 | 197.8 67.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -26.0 47.2 | -36.0 56.0 | -39.3 60.5 | -43.7 59.4 | -47.1 50.5 | -49.3 46.1 | -42.6 33.9 | -28.2 18.4 | -10.5 2.8 | 6.2 -8.3 | 20.6 -16.0 | 35.0 -22.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 81.4 171.9 | 73.3 266.4 | 65.9 408.2 | 59.3 531.7 | 53.4 595.9 | 48.1 595.7 | 105.9 504.0 | 116.5 252.8 | 117.9 124.1 | 137.3 111.7 | 152.1 100.6 | 162.9 90.5 |
| 内墙1 | F=20.42 K=1.83 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 |
| 内墙1 | F=118.32 K=1.83 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 |
| 内墙1 | F=23.97 K=1.83 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 319.5 1130.7 | 289.7 1198.0 | 238.0 1251.2 | 217.7 1281.0 | 177.0 1111.9 | 156.6 988.1 | 172.3 844.1 | 366.4 703.1 | 736.0 577.9 | 877.0 498.0 | 997.5 424.4 | 1072.7 363.3 |
| 照明 | 显热(W) | 133.9 351.0 | 125.4 380.4 | 116.3 404.2 | 109.9 446.5 | 105.6 394.3 | 102.8 297.3 | 99.2 226.8 | 170.6 192.0 | 291.2 172.8 | 332.4 157.4 | 344.3 148.3 | 326.8 139.3 |
| 人体 | 显热(W) | 71.1 559.0 | 50.5 651.4 | 41.1 668.7 | 37.9 697.2 | 30.0 521.1 | 30.0 346.6 | 67.1 244.0 | 231.3 172.9 | 465.0 130.3 | 565.3 116.1 | 607.1 89.2 | 382.1 72.6 |
|  | 全热(W) | 71.1 1515.5 | 50.5 1607.9 | 41.1 1625.3 | 37.9 1653.7 | 30.0 1477.7 | 30.0 1303.2 | 1023.7 1200.5 | 1187.9 172.9 | 1421.6 130.3 | 1521.9 116.1 | 1563.7 89.2 | 1338.7 72.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 584.4 | 0.0 694.3 | 0.0 749.2 | 0.0 735.5 | 0.0 625.6 | 0.0 570.7 | -527.9 0.0 | -349.4 0.0 | -129.7 0.0 | 76.3 0.0 | 254.8 0.0 | 433.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1078.2 | 0.0 1191.2 | 0.0 1247.8 | 0.0 1233.6 | 0.0 1120.6 | 0.0 1064.1 | -66.2 0.0 | 117.5 0.0 | 343.5 0.0 | 555.5 0.0 | 739.1 0.0 | 922.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.67 | 0.00 0.67 | 0.00 0.67 | 0.00 0.67 | 0.00 0.67 | 0.00 0.67 | 0.67 0.00 | 0.67 0.00 | 0.67 0.00 | 0.67 0.00 | 0.67 0.00 | 0.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1464 4803 | 1371 5200 | 1247 5490 | 1141 5701 | 978 5285 | 896 4881 | 1879 3455 | 2500 2043 | 3455 1759 | 3973 1665 | 4348 1587 | 4377 1516 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1464 3353 | 1371 3747 | 1247 4035 | 1141 4247 | 978 3834 | 896 3431 | 461 2499 | 1077 2043 | 2025 1759 | 2537 1665 | 2907 1587 | 2931 1516 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1464 3725 | 1371 4009 | 1247 4242 | 1141 4468 | 978 4165 | 896 3817 | 1945 3455 | 2383 2043 | 3111 1759 | 3417 1665 | 3609 1587 | 3454 1516 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1464 2768 | 1371 3052 | 1247 3286 | 1141 3511 | 978 3208 | 896 2861 | 989 2499 | 1426 2043 | 2155 1759 | 2461 1665 | 2652 1587 | 2497 1516 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2022[走廊] |  | 4.50 | 57.60 | 26 | 60 | 4352.9 | 13 | 5154.9 | 13 | 1.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=55.19 K=0.37 D=4.55 | 271.6 153.9 | 261.7 151.2 | 244.3 148.8 | 225.9 146.9 | 205.2 161.3 | 185.2 181.4 | 178.3 204.4 | 172.7 227.5 | 168.2 246.5 | 164.1 261.3 | 161.1 271.3 | 156.6 274.5 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=0.00 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | -0.0 0.0 | 0.0 -0.0 | 0.0 -0.0 | 0.0 -0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=8.91 | 184.8 2098.2 | 136.7 2180.1 | 106.7 2087.9 | 76.3 1346.7 | 50.5 907.9 | 29.1 1013.5 | 240.1 1092.6 | 479.5 827.3 | 627.4 382.0 | 788.3 318.3 | 810.8 266.2 | 1339.5 220.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -61.3 111.2 | -84.8 132.2 | -92.7 142.6 | -103.1 140.0 | -110.9 119.1 | -116.2 108.6 | -100.5 79.9 | -66.5 43.3 | -24.7 6.7 | 14.5 -19.5 | 48.5 -37.8 | 82.5 -53.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 246.1 1986.9 | 221.5 2047.9 | 199.3 1945.3 | 179.4 1206.7 | 161.5 788.8 | 145.3 904.9 | 340.6 1012.7 | 546.0 784.0 | 652.1 375.3 | 773.7 337.8 | 762.3 304.0 | 1257.0 273.6 |
| 内墙1 | F=51.78 K=1.83 | 313.2 313.2 | 313.2 313.2 | 313.2 313.2 | 313.2 313.2 | 313.2 313.2 | 313.2 313.2 | 313.2 313.2 | 313.2 313.2 | 313.2 313.2 | 313.2 313.2 | 313.2 313.2 | 313.2 313.2 |
| 内墙1 | F=105.00 K=1.83 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 176.3 623.8 | 159.8 661.0 | 131.3 690.3 | 120.1 706.8 | 97.6 613.4 | 86.4 545.2 | 95.0 465.7 | 202.2 387.9 | 406.1 318.8 | 483.8 274.8 | 550.4 234.1 | 591.8 200.4 |
| 照明 | 显热(W) | 73.9 193.7 | 69.2 209.9 | 64.1 223.0 | 60.6 246.3 | 58.2 217.5 | 56.7 164.0 | 54.7 125.2 | 94.1 105.9 | 160.7 95.3 | 183.4 86.9 | 189.9 81.8 | 180.3 76.9 |
| 人体 | 显热(W) | 39.2 308.4 | 27.9 359.4 | 22.7 369.0 | 20.9 384.6 | 16.6 287.5 | 16.6 191.2 | 37.0 134.6 | 127.6 95.4 | 256.6 71.9 | 311.9 64.0 | 335.0 49.2 | 210.8 40.1 |
|  | 全热(W) | 39.2 836.2 | 27.9 887.1 | 22.7 896.7 | 20.9 912.4 | 16.6 815.3 | 16.6 719.0 | 564.8 662.4 | 655.4 95.4 | 784.3 71.9 | 839.6 64.0 | 862.7 49.2 | 738.6 40.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.00 | 0.78 0.00 | 0.78 0.00 | 0.78 0.00 | 0.78 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 322.4 | 0.0 383.0 | 0.0 413.3 | 0.0 405.8 | 0.0 345.2 | 0.0 314.9 | -291.3 0.0 | -192.8 0.0 | -71.5 0.0 | 42.1 0.0 | 140.6 0.0 | 239.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 594.9 | 0.0 657.2 | 0.0 688.4 | 0.0 680.6 | 0.0 618.3 | 0.0 587.1 | -36.5 0.0 | 64.8 0.0 | 189.5 0.0 | 306.5 0.0 | 407.8 0.0 | 509.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1154 4909 | 1064 5155 | 978 5144 | 912 4448 | 836 3742 | 782 3619 | 1505 2959 | 2077 2052 | 2745 1523 | 3174 1414 | 3391 1311 | 3924 1220 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1154 4109 | 1064 4353 | 978 4341 | 912 3645 | 836 2941 | 782 2819 | 722 2431 | 1292 2052 | 1956 1523 | 2382 1414 | 2596 1311 | 3127 1220 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1154 4314 | 1064 4498 | 978 4455 | 912 3767 | 836 3124 | 782 3032 | 1541 2959 | 2012 2052 | 2555 1523 | 2868 1414 | 2983 1311 | 3415 1220 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1154 3786 | 1064 3970 | 978 3927 | 912 3240 | 836 2596 | 782 2504 | 1014 2431 | 1485 2052 | 2027 1523 | 2340 1414 | 2456 1311 | 2888 1220 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2023[卫生间] |  | 4.50 | 5.17 | 26 | 60 | 170.4 | 15 | 242.4 | 15 | 0.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.21 K=0.37 D=4.55 | 25.6 14.5 | 24.7 14.3 | 23.0 14.0 | 21.3 13.9 | 19.4 15.2 | 17.5 17.1 | 16.8 19.3 | 16.3 21.5 | 15.9 23.3 | 15.5 24.7 | 15.2 25.6 | 14.8 25.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.8 56.0 | 14.3 59.3 | 11.8 62.0 | 10.8 63.4 | 8.8 55.1 | 7.8 48.9 | 8.5 41.8 | 18.1 34.8 | 36.5 28.6 | 43.4 24.7 | 49.4 21.0 | 53.1 18.0 |
| 照明 | 显热(W) | 6.6 17.4 | 6.2 18.8 | 5.8 20.0 | 5.4 22.1 | 5.2 19.5 | 5.1 14.7 | 4.9 11.2 | 8.5 9.5 | 14.4 8.6 | 16.5 7.8 | 17.1 7.3 | 16.2 6.9 |
| 人体 | 显热(W) | 3.5 27.7 | 2.5 32.3 | 2.0 33.1 | 1.9 34.5 | 1.5 25.8 | 1.5 17.2 | 3.3 12.1 | 11.5 8.6 | 23.0 6.5 | 28.0 5.7 | 30.1 4.4 | 18.9 3.6 |
|  | 全热(W) | 3.5 75.1 | 2.5 79.6 | 2.0 80.5 | 1.9 81.9 | 1.5 73.2 | 1.5 64.5 | 50.7 59.5 | 58.8 8.6 | 70.4 6.5 | 75.4 5.7 | 77.4 4.4 | 66.3 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 28.9 | 0.0 34.4 | 0.0 37.1 | 0.0 36.4 | 0.0 31.0 | 0.0 28.3 | -26.1 0.0 | -17.3 0.0 | -6.4 0.0 | 3.8 0.0 | 12.6 0.0 | 21.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 53.4 | 0.0 59.0 | 0.0 61.8 | 0.0 61.1 | 0.0 55.5 | 0.0 52.7 | -3.3 0.0 | 5.8 0.0 | 17.0 0.0 | 27.5 0.0 | 36.6 0.0 | 45.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 52 216 | 48 231 | 43 238 | 39 242 | 35 219 | 32 198 | 78 132 | 108 74 | 154 67 | 178 63 | 196 58 | 196 54 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 52 145 | 48 159 | 43 166 | 39 170 | 35 147 | 32 126 | 7 84 | 37 74 | 83 67 | 107 63 | 124 58 | 124 54 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 52 163 | 48 172 | 43 177 | 39 181 | 35 163 | 32 145 | 81 132 | 102 74 | 137 67 | 151 63 | 159 58 | 150 54 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 52 116 | 48 125 | 43 129 | 39 134 | 35 116 | 32 98 | 34 84 | 54 74 | 90 67 | 103 63 | 112 58 | 103 54 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2024[卫生间] |  | 4.50 | 5.17 | 26 | 60 | 170.3 | 15 | 242.4 | 15 | 0.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.21 K=0.37 D=4.55 | 25.6 14.5 | 24.7 14.3 | 23.1 14.0 | 21.3 13.9 | 19.4 15.2 | 17.5 17.1 | 16.8 19.3 | 16.3 21.5 | 15.9 23.3 | 15.5 24.7 | 15.2 25.6 | 14.8 25.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.8 56.0 | 14.3 59.3 | 11.8 62.0 | 10.8 63.4 | 8.8 55.1 | 7.8 48.9 | 8.5 41.8 | 18.1 34.8 | 36.4 28.6 | 43.4 24.7 | 49.4 21.0 | 53.1 18.0 |
| 照明 | 显热(W) | 6.6 17.4 | 6.2 18.8 | 5.8 20.0 | 5.4 22.1 | 5.2 19.5 | 5.1 14.7 | 4.9 11.2 | 8.4 9.5 | 14.4 8.6 | 16.5 7.8 | 17.0 7.3 | 16.2 6.9 |
| 人体 | 显热(W) | 3.5 27.7 | 2.5 32.3 | 2.0 33.1 | 1.9 34.5 | 1.5 25.8 | 1.5 17.2 | 3.3 12.1 | 11.5 8.6 | 23.0 6.5 | 28.0 5.7 | 30.1 4.4 | 18.9 3.6 |
|  | 全热(W) | 3.5 75.0 | 2.5 79.6 | 2.0 80.5 | 1.9 81.9 | 1.5 73.2 | 1.5 64.5 | 50.7 59.4 | 58.8 8.6 | 70.4 6.5 | 75.4 5.7 | 77.4 4.4 | 66.3 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 28.9 | 0.0 34.4 | 0.0 37.1 | 0.0 36.4 | 0.0 31.0 | 0.0 28.3 | -26.1 0.0 | -17.3 0.0 | -6.4 0.0 | 3.8 0.0 | 12.6 0.0 | 21.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 53.4 | 0.0 59.0 | 0.0 61.8 | 0.0 61.1 | 0.0 55.5 | 0.0 52.7 | -3.3 0.0 | 5.8 0.0 | 17.0 0.0 | 27.5 0.0 | 36.6 0.0 | 45.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 52 216 | 48 231 | 43 238 | 39 242 | 35 218 | 32 198 | 78 132 | 108 74 | 154 67 | 178 63 | 196 58 | 196 54 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 52 145 | 48 159 | 43 166 | 39 170 | 35 147 | 32 126 | 7 84 | 37 74 | 83 67 | 107 63 | 124 58 | 124 54 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 52 163 | 48 172 | 43 177 | 39 181 | 35 163 | 32 145 | 81 132 | 102 74 | 137 67 | 151 63 | 159 58 | 150 54 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 52 116 | 48 125 | 43 129 | 39 134 | 35 116 | 32 98 | 34 84 | 54 74 | 90 67 | 103 63 | 112 58 | 103 54 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2027[走廊] |  | 4.50 | 27.00 | 26 | 60 | 915.1 | 15 | 1291.3 | 15 | 0.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.10 K=0.37 D=4.55 | 133.4 75.6 | 128.5 74.2 | 119.9 73.1 | 110.9 72.1 | 100.7 79.2 | 90.9 89.0 | 87.6 100.3 | 84.8 111.7 | 82.6 121.0 | 80.6 128.3 | 79.1 133.2 | 76.9 134.7 |
| 北外墙 | F=27.00 K=0.35 D=4.09 | 46.9 17.3 | 44.7 16.1 | 47.0 15.2 | 45.3 25.7 | 33.0 28.4 | 29.8 29.1 | 27.2 33.5 | 25.2 37.5 | 23.4 41.1 | 22.1 44.3 | 19.8 46.3 | 18.6 47.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 82.6 292.4 | 74.9 309.8 | 61.6 323.6 | 56.3 331.3 | 45.8 287.6 | 40.5 255.6 | 44.6 218.3 | 94.8 181.8 | 190.4 149.4 | 226.8 128.8 | 258.0 109.8 | 277.4 94.0 |
| 照明 | 显热(W) | 34.6 90.8 | 32.4 98.4 | 30.1 104.5 | 28.4 115.5 | 27.3 102.0 | 26.6 76.9 | 25.7 58.7 | 44.1 49.7 | 75.3 44.7 | 86.0 40.7 | 89.0 38.4 | 84.5 36.0 |
| 人体 | 显热(W) | 18.4 144.6 | 13.1 168.5 | 10.6 172.9 | 9.8 180.3 | 7.8 134.8 | 7.8 89.6 | 17.4 63.1 | 59.8 44.7 | 120.3 33.7 | 146.2 30.0 | 157.0 23.1 | 98.8 18.8 |
|  | 全热(W) | 18.4 392.0 | 13.1 415.8 | 10.6 420.3 | 9.8 427.7 | 7.8 382.2 | 7.8 337.0 | 264.7 310.5 | 307.2 44.7 | 367.7 33.7 | 393.6 30.0 | 404.4 23.1 | 346.2 18.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 151.1 | 0.0 179.6 | 0.0 193.8 | 0.0 190.2 | 0.0 161.8 | 0.0 147.6 | -136.5 0.0 | -90.4 0.0 | -33.5 0.0 | 19.7 0.0 | 65.9 0.0 | 112.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 278.9 | 0.0 308.1 | 0.0 322.7 | 0.0 319.0 | 0.0 289.8 | 0.0 275.2 | -17.1 0.0 | 30.4 0.0 | 88.8 0.0 | 143.7 0.0 | 191.2 0.0 | 238.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 316 1147 | 294 1222 | 269 1259 | 251 1291 | 215 1169 | 196 1063 | 433 721 | 586 425 | 828 390 | 953 372 | 1041 351 | 1042 331 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 316 772 | 294 847 | 269 883 | 251 915 | 215 794 | 196 688 | 66 474 | 218 425 | 458 390 | 581 372 | 669 351 | 668 331 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 316 868 | 294 914 | 269 937 | 251 972 | 215 879 | 196 788 | 450 721 | 556 425 | 739 390 | 809 372 | 850 351 | 804 331 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 316 621 | 294 667 | 269 689 | 251 725 | 215 632 | 196 540 | 202 474 | 309 425 | 492 390 | 562 372 | 603 351 | 556 331 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2028[走廊] |  | 4.50 | 27.00 | 26 | 60 | 915.1 | 15 | 1291.4 | 15 | 0.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.12 K=0.37 D=4.55 | 133.4 75.6 | 128.6 74.3 | 120.0 73.1 | 111.0 72.2 | 100.8 79.2 | 91.0 89.1 | 87.6 100.4 | 84.9 111.7 | 82.6 121.1 | 80.6 128.4 | 79.1 133.3 | 76.9 134.8 |
| 北外墙 | F=27.00 K=0.35 D=4.09 | 46.9 17.3 | 44.7 16.1 | 47.0 15.2 | 45.3 25.7 | 33.0 28.4 | 29.8 29.1 | 27.2 33.5 | 25.2 37.5 | 23.4 41.1 | 22.1 44.3 | 19.8 46.3 | 18.6 47.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 82.6 292.4 | 74.9 309.8 | 61.6 323.6 | 56.3 331.3 | 45.8 287.6 | 40.5 255.6 | 44.6 218.3 | 94.8 181.8 | 190.4 149.4 | 226.8 128.8 | 258.0 109.8 | 277.4 94.0 |
| 照明 | 显热(W) | 34.6 90.8 | 32.4 98.4 | 30.1 104.5 | 28.4 115.5 | 27.3 102.0 | 26.6 76.9 | 25.7 58.7 | 44.1 49.7 | 75.3 44.7 | 86.0 40.7 | 89.0 38.4 | 84.5 36.0 |
| 人体 | 显热(W) | 18.4 144.6 | 13.1 168.5 | 10.6 172.9 | 9.8 180.3 | 7.8 134.8 | 7.8 89.6 | 17.4 63.1 | 59.8 44.7 | 120.3 33.7 | 146.2 30.0 | 157.0 23.1 | 98.8 18.8 |
|  | 全热(W) | 18.4 392.0 | 13.1 415.8 | 10.6 420.3 | 9.8 427.7 | 7.8 382.2 | 7.8 337.0 | 264.7 310.5 | 307.2 44.7 | 367.7 33.7 | 393.6 30.0 | 404.4 23.1 | 346.2 18.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 151.1 | 0.0 179.6 | 0.0 193.8 | 0.0 190.2 | 0.0 161.8 | 0.0 147.6 | -136.5 0.0 | -90.4 0.0 | -33.5 0.0 | 19.7 0.0 | 65.9 0.0 | 112.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 278.9 | 0.0 308.1 | 0.0 322.7 | 0.0 319.0 | 0.0 289.8 | 0.0 275.2 | -17.1 0.0 | 30.4 0.0 | 88.8 0.0 | 143.7 0.0 | 191.2 0.0 | 238.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 316 1147 | 294 1223 | 269 1259 | 251 1291 | 215 1169 | 196 1063 | 433 721 | 587 425 | 828 390 | 953 372 | 1042 351 | 1042 331 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 316 772 | 294 847 | 269 883 | 251 915 | 215 794 | 196 688 | 66 474 | 218 425 | 458 390 | 581 372 | 669 351 | 668 331 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 316 868 | 294 914 | 269 937 | 251 972 | 215 879 | 196 788 | 450 721 | 556 425 | 739 390 | 809 372 | 850 351 | 804 331 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 316 621 | 294 667 | 269 689 | 251 725 | 215 632 | 196 540 | 202 474 | 309 425 | 492 390 | 562 372 | 603 351 | 556 331 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2029[楼梯间] |  | 4.50 | 18.00 | 26 | 60 | 1088.8 | 15 | 1339.6 | 15 | 0.36 | 6 |
| 相同房间 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.78 K=0.37 D=4.55 | 102.3 58.0 | 98.5 56.9 | 92.0 56.0 | 85.1 55.3 | 77.3 60.7 | 69.7 68.3 | 67.2 77.0 | 65.0 85.7 | 63.3 92.8 | 61.8 98.4 | 60.7 102.2 | 59.0 103.4 |
| 东外墙 | F=16.83 K=0.35 D=4.09 | 47.4 26.6 | 45.5 25.9 | 43.8 25.3 | 41.1 41.8 | 37.2 51.7 | 35.1 57.3 | 33.3 59.3 | 32.0 57.5 | 30.7 53.2 | 29.9 47.2 | 28.4 47.9 | 27.5 48.2 |
| 北外墙 | F=21.26 K=0.35 D=4.09 | 36.9 13.6 | 35.2 12.7 | 37.0 12.0 | 35.7 20.2 | 26.0 22.4 | 23.5 22.9 | 21.4 26.3 | 19.8 29.5 | 18.4 32.3 | 17.4 34.9 | 15.6 36.4 | 14.6 37.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 50.2 405.1 | 21.3 428.8 | 6.0 438.6 | -10.6 426.7 | -24.2 384.9 | -34.9 399.2 | 117.6 376.6 | 161.9 204.0 | 186.4 157.5 | 256.6 121.2 | 313.9 92.7 | 363.4 67.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -49.5 89.9 | -68.5 106.8 | -74.8 115.2 | -83.3 113.1 | -89.6 96.2 | -93.8 87.8 | -81.2 64.5 | -53.7 35.0 | -19.9 5.4 | 11.7 -15.7 | 39.2 -30.5 | 66.6 -43.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 99.7 315.3 | 89.8 322.1 | 80.8 323.4 | 72.7 313.6 | 65.4 288.7 | 58.9 311.5 | 198.7 312.0 | 215.6 169.0 | 206.3 152.1 | 244.9 136.9 | 274.7 123.2 | 296.8 110.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 55.1 194.9 | 49.9 206.5 | 41.0 215.7 | 37.5 220.8 | 30.5 191.7 | 27.0 170.4 | 29.7 145.5 | 63.2 121.2 | 126.9 99.6 | 151.2 85.9 | 172.0 73.2 | 184.9 62.6 |
| 照明 | 显热(W) | 23.1 60.5 | 21.6 65.6 | 20.0 69.7 | 18.9 77.0 | 18.2 68.0 | 17.7 51.3 | 17.1 39.1 | 29.4 33.1 | 50.2 29.8 | 57.3 27.1 | 59.4 25.6 | 56.3 24.0 |
| 人体 | 显热(W) | 12.2 96.4 | 8.7 112.3 | 7.1 115.3 | 6.5 120.2 | 5.2 89.8 | 5.2 59.8 | 11.6 42.1 | 39.9 29.8 | 80.2 22.5 | 97.5 20.0 | 104.7 15.4 | 65.9 12.5 |
|  | 全热(W) | 12.2 261.3 | 8.7 277.2 | 7.1 280.2 | 6.5 285.1 | 5.2 254.7 | 5.2 224.7 | 176.5 207.0 | 204.8 29.8 | 245.1 22.5 | 262.4 20.0 | 269.6 15.4 | 230.8 12.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 100.7 | 0.0 119.7 | 0.0 129.2 | 0.0 126.8 | 0.0 107.8 | 0.0 98.4 | -91.0 0.0 | -60.2 0.0 | -22.4 0.0 | 13.2 0.0 | 43.9 0.0 | 74.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 185.9 | 0.0 205.4 | 0.0 215.1 | 0.0 212.7 | 0.0 193.2 | 0.0 183.4 | -11.4 0.0 | 20.3 0.0 | 59.2 0.0 | 95.8 0.0 | 127.4 0.0 | 159.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 327 1206 | 281 1279 | 247 1313 | 214 1340 | 170 1227 | 143 1177 | 451 931 | 596 561 | 780 488 | 932 435 | 1047 393 | 1096 356 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 327 956 | 281 1028 | 247 1062 | 214 1089 | 170 977 | 143 927 | 207 766 | 351 561 | 534 488 | 685 435 | 798 393 | 846 356 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 327 1020 | 281 1074 | 247 1098 | 214 1127 | 170 1034 | 143 994 | 463 931 | 576 561 | 721 488 | 837 435 | 919 393 | 937 356 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 327 855 | 281 909 | 247 933 | 214 962 | 170 869 | 143 829 | 298 766 | 411 561 | 556 488 | 672 435 | 755 393 | 772 356 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2031[{\C0;临时库房}] |  | 4.50 | 135.07 | 26 | 60 | 4650.5 | 15 | 6532.7 | 15 | 2.71 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=77.94 K=0.37 D=4.55 | 383.6 217.4 | 369.5 213.5 | 345.0 210.1 | 319.0 207.4 | 289.7 227.7 | 261.5 256.1 | 251.8 288.6 | 243.9 321.2 | 237.5 348.2 | 231.7 369.0 | 227.5 383.2 | 221.2 387.6 |
| 西外墙 | F=35.19 K=0.35 D=4.09 | 138.3 57.8 | 141.5 56.0 | 137.8 54.4 | 121.1 59.0 | 84.2 64.3 | 78.9 70.3 | 74.5 76.5 | 71.0 81.7 | 67.9 86.3 | 65.7 90.4 | 62.1 109.5 | 60.0 126.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.89 | 27.7 109.5 | 18.7 127.2 | 13.3 234.4 | 7.8 295.6 | 3.2 323.2 | -0.6 320.9 | 31.6 226.1 | 44.1 78.1 | 53.7 63.5 | 71.7 51.7 | 86.3 42.3 | 98.9 33.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -13.0 23.6 | -18.0 28.0 | -19.6 30.2 | -21.9 29.7 | -23.5 25.3 | -24.6 23.0 | -21.3 16.9 | -14.1 9.2 | -5.2 1.4 | 3.1 -4.1 | 10.3 -8.0 | 17.5 -11.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 40.7 85.9 | 36.6 99.1 | 33.0 204.1 | 29.7 265.9 | 26.7 297.9 | 24.0 297.9 | 52.9 209.1 | 58.2 69.0 | 58.9 62.1 | 68.6 55.9 | 76.0 50.3 | 81.4 45.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 413.3 1462.8 | 374.8 1550.0 | 308.0 1618.9 | 281.6 1657.3 | 228.9 1438.5 | 202.6 1278.5 | 222.9 1092.1 | 474.1 909.7 | 952.3 747.6 | 1134.6 644.3 | 1290.6 549.1 | 1387.9 470.1 |
| 照明 | 显热(W) | 173.2 454.2 | 162.2 492.2 | 150.4 523.0 | 142.2 577.7 | 136.6 510.1 | 133.0 384.7 | 128.4 293.5 | 220.8 248.4 | 376.8 223.6 | 430.1 203.7 | 445.4 191.9 | 422.8 180.2 |
| 人体 | 显热(W) | 91.9 723.2 | 65.4 842.7 | 53.1 865.2 | 49.0 902.0 | 38.8 674.2 | 38.8 448.4 | 86.8 315.6 | 299.3 223.7 | 601.7 168.5 | 731.4 150.2 | 785.5 115.4 | 494.4 94.0 |
|  | 全热(W) | 91.9 1960.8 | 65.4 2080.3 | 53.1 2102.8 | 49.0 2139.6 | 38.8 1911.8 | 38.8 1686.0 | 1324.4 1553.2 | 1536.9 223.7 | 1839.3 168.5 | 1969.0 150.2 | 2023.1 115.4 | 1732.0 94.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 0.00 | 1.84 0.00 | 1.84 0.00 | 1.84 0.00 | 1.84 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 756.1 | 0.0 898.2 | 0.0 969.3 | 0.0 951.5 | 0.0 809.4 | 0.0 738.3 | -683.0 0.0 | -452.0 0.0 | -167.8 0.0 | 98.7 0.0 | 329.7 0.0 | 560.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1395.0 | 0.0 1541.2 | 0.0 1614.4 | 0.0 1596.1 | 0.0 1449.8 | 0.0 1376.7 | -85.6 0.0 | 152.0 0.0 | 444.5 0.0 | 718.7 0.0 | 956.3 0.0 | 1193.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1228 5658 | 1132 6060 | 1008 6358 | 921 6533 | 781 5926 | 714 5373 | 1948 3530 | 2743 1863 | 3972 1638 | 4621 1509 | 5091 1391 | 5117 1292 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1228 3781 | 1132 4180 | 1008 4475 | 921 4651 | 781 4047 | 714 3497 | 113 2292 | 901 1863 | 2122 1638 | 2764 1509 | 3227 1391 | 3246 1292 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1228 4263 | 1132 4519 | 1008 4744 | 921 4937 | 781 4476 | 714 3997 | 2034 3530 | 2591 1863 | 3527 1638 | 3903 1509 | 4135 1391 | 3923 1292 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1228 3025 | 1132 3281 | 1008 3506 | 921 3699 | 781 3238 | 714 2759 | 796 2292 | 1353 1863 | 2290 1638 | 2665 1509 | 2897 1391 | 2685 1292 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2032[电梯间] |  | 4.50 | 7.26 | 26 | 60 | 645.8 | 14 | 746.9 | 14 | 0.15 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.38 K=0.37 D=4.55 | 41.3 23.4 | 39.7 23.0 | 37.1 22.6 | 34.3 22.3 | 31.2 24.5 | 28.1 27.5 | 27.1 31.0 | 26.2 34.5 | 25.5 37.4 | 24.9 39.7 | 24.5 41.2 | 23.8 41.7 |
| 西外墙 | F=13.95 K=0.35 D=4.09 | 54.9 22.9 | 56.1 22.2 | 54.6 21.6 | 48.0 23.4 | 33.4 25.5 | 31.3 27.9 | 29.6 30.3 | 28.2 32.4 | 26.9 34.2 | 26.0 35.9 | 24.6 43.4 | 23.8 50.2 |
| 北外墙 | F=7.22 K=0.35 D=4.09 | 12.5 4.6 | 12.0 4.3 | 12.6 4.1 | 12.1 6.9 | 8.8 7.6 | 8.0 7.8 | 7.3 8.9 | 6.7 10.0 | 6.2 11.0 | 5.9 11.8 | 5.3 12.4 | 5.0 12.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 44.0 354.5 | 18.6 375.2 | 5.2 383.8 | -9.3 373.3 | -21.2 336.8 | -30.6 349.3 | 102.9 329.5 | 141.7 178.5 | 163.1 137.8 | 224.5 106.0 | 274.7 81.1 | 318.0 59.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -43.3 78.6 | -59.9 93.4 | -65.5 100.8 | -72.9 99.0 | -78.4 84.2 | -82.1 76.8 | -71.0 56.5 | -47.0 30.6 | -17.4 4.7 | 10.3 -13.8 | 34.3 -26.7 | 58.3 -37.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 87.3 275.8 | 78.5 281.8 | 70.7 283.0 | 63.6 274.4 | 57.3 252.6 | 51.5 272.6 | 173.9 273.0 | 188.7 147.9 | 180.5 133.1 | 214.3 119.8 | 240.4 107.8 | 259.7 97.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.2 78.6 | 20.1 83.3 | 16.6 87.0 | 15.1 89.1 | 12.3 77.3 | 10.9 68.7 | 12.0 58.7 | 25.5 48.9 | 51.2 40.2 | 61.0 34.6 | 69.4 29.5 | 74.6 25.3 |
| 照明 | 显热(W) | 9.3 24.4 | 8.7 26.5 | 8.1 28.1 | 7.6 31.0 | 7.3 27.4 | 7.1 20.7 | 6.9 15.8 | 11.9 13.4 | 20.2 12.0 | 23.1 10.9 | 23.9 10.3 | 22.7 9.7 |
| 人体 | 显热(W) | 4.9 38.9 | 3.5 45.3 | 2.9 46.5 | 2.6 48.5 | 2.1 36.2 | 2.1 24.1 | 4.7 17.0 | 16.1 12.0 | 32.3 9.1 | 39.3 8.1 | 42.2 6.2 | 26.6 5.1 |
|  | 全热(W) | 4.9 105.4 | 3.5 111.8 | 2.9 113.0 | 2.6 115.0 | 2.1 102.7 | 2.1 90.6 | 71.2 83.5 | 82.6 12.0 | 98.8 9.1 | 105.8 8.1 | 108.7 6.2 | 93.1 5.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 40.6 | 0.0 48.3 | 0.0 52.1 | 0.0 51.1 | 0.0 43.5 | 0.0 39.7 | -36.7 0.0 | -24.3 0.0 | -9.0 0.0 | 5.3 0.0 | 17.7 0.0 | 30.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 75.0 | 0.0 82.8 | 0.0 86.8 | 0.0 85.8 | 0.0 77.9 | 0.0 74.0 | -4.6 0.0 | 8.2 0.0 | 23.9 0.0 | 38.6 0.0 | 51.4 0.0 | 64.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 189 689 | 159 729 | 137 747 | 111 747 | 74 680 | 57 667 | 252 558 | 331 330 | 416 282 | 510 247 | 582 224 | 625 204 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 189 588 | 159 628 | 137 646 | 111 646 | 74 579 | 57 566 | 154 491 | 232 330 | 317 282 | 410 247 | 482 224 | 525 204 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 189 614 | 159 646 | 137 660 | 111 661 | 74 602 | 57 593 | 257 558 | 323 330 | 392 282 | 471 247 | 531 224 | 561 204 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 189 547 | 159 580 | 137 594 | 111 594 | 74 535 | 57 526 | 190 491 | 256 330 | 326 282 | 405 247 | 465 224 | 494 204 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2033[电梯间] |  | 4.50 | 7.27 | 26 | 60 | 646.0 | 14 | 747.3 | 14 | 0.15 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.39 K=0.37 D=4.55 | 41.3 23.4 | 39.8 23.0 | 37.1 22.6 | 34.3 22.3 | 31.2 24.5 | 28.2 27.6 | 27.1 31.1 | 26.3 34.6 | 25.6 37.5 | 24.9 39.7 | 24.5 41.2 | 23.8 41.7 |
| 西外墙 | F=13.95 K=0.35 D=4.09 | 54.9 22.9 | 56.1 22.2 | 54.6 21.6 | 48.0 23.4 | 33.4 25.5 | 31.3 27.9 | 29.6 30.3 | 28.2 32.4 | 26.9 34.2 | 26.0 35.9 | 24.6 43.4 | 23.8 50.2 |
| 北外墙 | F=7.23 K=0.35 D=4.09 | 12.6 4.6 | 12.0 4.3 | 12.6 4.1 | 12.1 6.9 | 8.8 7.6 | 8.0 7.8 | 7.3 9.0 | 6.7 10.0 | 6.3 11.0 | 5.9 11.9 | 5.3 12.4 | 5.0 12.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 44.0 354.5 | 18.6 375.2 | 5.2 383.8 | -9.3 373.3 | -21.2 336.8 | -30.6 349.3 | 102.9 329.5 | 141.7 178.5 | 163.1 137.8 | 224.5 106.0 | 274.7 81.1 | 318.0 59.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -43.3 78.6 | -59.9 93.4 | -65.5 100.8 | -72.9 99.0 | -78.4 84.2 | -82.1 76.8 | -71.0 56.5 | -47.0 30.6 | -17.4 4.7 | 10.3 -13.8 | 34.3 -26.7 | 58.3 -37.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 87.3 275.8 | 78.5 281.8 | 70.7 283.0 | 63.6 274.4 | 57.3 252.6 | 51.5 272.6 | 173.9 273.0 | 188.7 147.9 | 180.5 133.1 | 214.3 119.8 | 240.4 107.8 | 259.7 97.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.2 78.7 | 20.2 83.4 | 16.6 87.1 | 15.2 89.2 | 12.3 77.4 | 10.9 68.8 | 12.0 58.8 | 25.5 48.9 | 51.2 40.2 | 61.0 34.7 | 69.4 29.5 | 74.7 25.3 |
| 照明 | 显热(W) | 9.3 24.4 | 8.7 26.5 | 8.1 28.1 | 7.7 31.1 | 7.3 27.4 | 7.2 20.7 | 6.9 15.8 | 11.9 13.4 | 20.3 12.0 | 23.1 11.0 | 24.0 10.3 | 22.7 9.7 |
| 人体 | 显热(W) | 4.9 38.9 | 3.5 45.3 | 2.9 46.5 | 2.6 48.5 | 2.1 36.3 | 2.1 24.1 | 4.7 17.0 | 16.1 12.0 | 32.4 9.1 | 39.3 8.1 | 42.3 6.2 | 26.6 5.1 |
|  | 全热(W) | 4.9 105.5 | 3.5 111.9 | 2.9 113.1 | 2.6 115.1 | 2.1 102.9 | 2.1 90.7 | 71.3 83.6 | 82.7 12.0 | 98.9 9.1 | 105.9 8.1 | 108.8 6.2 | 93.2 5.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 40.7 | 0.0 48.3 | 0.0 52.1 | 0.0 51.2 | 0.0 43.5 | 0.0 39.7 | -36.7 0.0 | -24.3 0.0 | -9.0 0.0 | 5.3 0.0 | 17.7 0.0 | 30.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 75.0 | 0.0 82.9 | 0.0 86.8 | 0.0 85.9 | 0.0 78.0 | 0.0 74.1 | -4.6 0.0 | 8.2 0.0 | 23.9 0.0 | 38.7 0.0 | 51.4 0.0 | 64.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 189 689 | 159 729 | 137 747 | 111 747 | 74 680 | 57 667 | 252 558 | 331 330 | 416 282 | 510 247 | 583 224 | 625 204 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 189 588 | 159 628 | 137 646 | 111 646 | 74 579 | 57 566 | 154 491 | 232 330 | 317 282 | 410 247 | 482 224 | 525 204 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 189 614 | 159 646 | 137 660 | 111 661 | 74 602 | 57 593 | 257 558 | 323 330 | 392 282 | 472 247 | 531 224 | 561 204 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 189 547 | 159 580 | 137 594 | 111 595 | 74 535 | 57 526 | 190 491 | 256 330 | 326 282 | 405 247 | 465 224 | 495 204 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2034[走廊] |  | 4.50 | 198.00 | 26 | 60 | 7523.9 | 15 | 10283.0 | 15 | 3.98 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=198.51 K=0.37 D=4.55 | 976.9 553.6 | 941.2 543.6 | 878.7 535.2 | 812.5 528.3 | 737.9 580.0 | 666.1 652.4 | 641.4 735.0 | 621.3 818.1 | 604.8 886.7 | 590.2 939.8 | 579.4 975.9 | 563.3 987.1 |
| 东外墙 | F=36.00 K=0.35 D=4.09 | 101.5 57.0 | 97.2 55.4 | 93.7 54.1 | 87.9 89.5 | 79.6 110.5 | 75.0 122.5 | 71.3 126.8 | 68.4 123.0 | 65.7 113.7 | 63.9 101.0 | 60.6 102.5 | 58.9 103.0 |
| 南外墙 | F=34.56 K=0.35 D=4.09 | 84.4 35.4 | 74.2 33.9 | 70.2 32.7 | 64.7 37.4 | 56.8 42.8 | 52.4 49.7 | 48.9 62.7 | 46.2 74.8 | 43.7 84.4 | 42.0 90.9 | 38.9 93.0 | 37.2 90.9 |
| 西外墙 | F=36.00 K=0.35 D=4.09 | 141.5 59.1 | 144.7 57.2 | 140.9 55.7 | 123.9 60.3 | 86.2 65.8 | 80.7 71.9 | 76.3 78.3 | 72.7 83.6 | 69.5 88.3 | 67.2 92.5 | 63.5 112.0 | 61.4 129.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.44 | 84.2 939.8 | 41.1 974.4 | 17.8 922.6 | -7.0 815.1 | -27.6 595.7 | -44.0 588.4 | 138.2 534.8 | 210.9 315.0 | 267.7 245.7 | 434.1 191.3 | 626.6 148.5 | 813.8 110.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -71.8 130.3 | -99.3 154.8 | -108.5 167.0 | -120.8 164.0 | -129.9 139.5 | -136.1 127.2 | -117.7 93.6 | -77.9 50.7 | -28.9 7.8 | 17.0 -22.8 | 56.8 -44.2 | 96.6 -62.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 156.0 809.5 | 140.4 819.6 | 126.4 755.6 | 113.7 651.1 | 102.4 456.2 | 92.1 461.1 | 255.9 441.2 | 288.8 264.3 | 296.6 237.9 | 417.1 214.1 | 569.8 192.7 | 717.2 173.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 605.9 2144.4 | 549.5 2272.1 | 451.4 2373.1 | 412.8 2429.5 | 335.6 2108.7 | 297.0 1874.1 | 326.7 1600.9 | 695.0 1333.6 | 1395.9 1096.0 | 1663.2 944.5 | 1891.9 804.9 | 2034.5 689.1 |
| 照明 | 显热(W) | 253.9 665.8 | 237.8 721.5 | 220.5 766.7 | 208.5 846.8 | 200.2 747.8 | 195.0 563.9 | 188.2 430.2 | 323.6 364.2 | 552.4 327.7 | 630.4 298.6 | 652.9 281.3 | 619.8 264.2 |
| 人体 | 显热(W) | 134.8 1060.2 | 95.8 1235.4 | 77.9 1268.3 | 71.9 1322.2 | 56.9 988.3 | 56.9 657.4 | 127.3 462.7 | 438.7 327.9 | 882.0 247.1 | 1072.1 220.1 | 1151.5 169.2 | 724.7 137.8 |
|  | 全热(W) | 134.8 2874.4 | 95.8 3049.6 | 77.9 3082.5 | 71.9 3136.4 | 56.9 2802.5 | 56.9 2471.6 | 1941.5 2276.9 | 2253.0 327.9 | 2696.2 247.1 | 2886.4 220.1 | 2965.7 169.2 | 2539.0 137.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 0.00 | 2.70 0.00 | 2.70 0.00 | 2.70 0.00 | 2.70 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1108.4 | 0.0 1316.7 | 0.0 1420.9 | 0.0 1394.9 | 0.0 1186.5 | 0.0 1082.3 | -1001.2 0.0 | -662.6 0.0 | -245.9 0.0 | 144.7 0.0 | 483.3 0.0 | 821.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2044.9 | 0.0 2259.3 | 0.0 2366.5 | 0.0 2339.7 | 0.0 2125.3 | 0.0 2018.1 | -125.5 0.0 | 222.8 0.0 | 651.6 0.0 | 1053.5 0.0 | 1401.8 0.0 | 1750.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2383 9374 | 2181 9967 | 1951 10189 | 1775 10283 | 1526 9179 | 1379 8413 | 3307 5846 | 4514 3440 | 6347 3090 | 7431 2879 | 8281 2687 | 8478 2512 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2383 6624 | 2181 7210 | 1951 7429 | 1775 7524 | 1526 6426 | 1379 5663 | 617 4031 | 1814 3440 | 3636 3090 | 4708 2879 | 5549 2687 | 5736 2512 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2383 7329 | 2181 7708 | 1951 7823 | 1775 7943 | 1526 7054 | 1379 6394 | 3432 5846 | 4291 3440 | 5696 3090 | 6377 2879 | 6880 2687 | 6728 2512 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2383 5515 | 2181 5893 | 1951 6008 | 1775 6129 | 1526 5240 | 1379 4580 | 1618 4031 | 2477 3440 | 3882 3090 | 4563 2879 | 5065 2687 | 4914 2512 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2035[走廊] |  | 4.50 | 180.00 | 26 | 60 | 6891.1 | 15 | 9399.3 | 15 | 3.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=180.46 K=0.37 D=4.55 | 888.1 503.3 | 855.6 494.2 | 798.8 486.5 | 738.6 480.2 | 670.8 527.2 | 605.5 593.1 | 583.1 668.2 | 564.8 743.7 | 549.9 806.1 | 536.6 854.3 | 526.7 887.2 | 512.1 897.4 |
| 西外墙 | F=36.00 K=0.35 D=4.09 | 141.5 59.1 | 144.7 57.2 | 140.9 55.7 | 123.9 60.3 | 86.2 65.8 | 80.7 71.9 | 76.3 78.3 | 72.7 83.6 | 69.5 88.3 | 67.2 92.5 | 63.5 112.0 | 61.4 129.5 |
| 南外墙 | F=25.92 K=0.35 D=4.09 | 63.3 26.6 | 55.7 25.4 | 52.6 24.5 | 48.5 28.0 | 42.6 32.1 | 39.3 37.3 | 36.7 47.1 | 34.6 56.1 | 32.8 63.3 | 31.5 68.2 | 29.2 69.7 | 27.9 68.2 |
| 东外墙 | F=36.00 K=0.35 D=4.09 | 101.5 57.0 | 97.2 55.4 | 93.7 54.1 | 87.9 89.5 | 79.6 110.5 | 75.0 122.5 | 71.3 126.8 | 68.4 123.0 | 65.7 113.7 | 63.9 101.0 | 60.6 102.5 | 58.9 103.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.08 | 81.3 907.4 | 39.7 940.8 | 17.2 890.8 | -6.8 784.5 | -26.6 595.0 | -42.4 568.1 | 133.4 516.3 | 203.7 304.1 | 258.4 237.2 | 422.9 184.7 | 606.4 143.3 | 785.7 107.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -69.3 125.8 | -95.9 149.5 | -104.8 161.3 | -116.6 158.3 | -125.5 134.7 | -131.4 122.9 | -113.6 90.3 | -75.2 48.9 | -27.9 7.6 | 16.4 -22.0 | 54.9 -42.7 | 93.3 -60.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 150.6 781.6 | 135.6 791.3 | 122.0 729.5 | 109.8 626.1 | 98.8 460.3 | 88.9 445.2 | 247.1 426.0 | 278.9 255.2 | 286.3 229.7 | 406.5 206.7 | 551.5 186.0 | 692.5 167.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 550.8 1949.4 | 499.5 2065.5 | 410.4 2157.3 | 375.3 2208.7 | 305.1 1917.0 | 270.0 1703.7 | 297.0 1455.3 | 631.8 1212.3 | 1269.0 996.3 | 1512.0 858.6 | 1719.9 731.7 | 1849.5 626.4 |
| 照明 | 显热(W) | 230.8 605.2 | 216.1 655.9 | 200.5 697.0 | 189.5 769.8 | 182.0 679.8 | 177.3 512.7 | 171.1 391.1 | 294.2 331.1 | 502.1 297.9 | 573.1 271.4 | 593.6 255.7 | 563.5 240.2 |
| 人体 | 显热(W) | 122.5 963.8 | 87.1 1123.1 | 70.8 1153.0 | 65.3 1202.0 | 51.7 898.4 | 51.7 597.6 | 115.7 420.6 | 398.9 298.1 | 801.8 224.6 | 974.7 200.1 | 1046.8 153.8 | 658.9 125.2 |
|  | 全热(W) | 122.5 2613.1 | 87.1 2772.3 | 70.8 2802.3 | 65.3 2851.3 | 51.7 2547.7 | 51.7 2246.9 | 1765.0 2069.9 | 2048.1 298.1 | 2451.1 224.6 | 2624.0 200.1 | 2696.1 153.8 | 2308.1 125.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1007.6 | 0.0 1197.0 | 0.0 1291.7 | 0.0 1268.1 | 0.0 1078.6 | 0.0 983.9 | -910.2 0.0 | -602.4 0.0 | -223.6 0.0 | 131.6 0.0 | 439.4 0.0 | 747.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1859.0 | 0.0 2053.9 | 0.0 2151.4 | 0.0 2127.0 | 0.0 1932.1 | 0.0 1834.7 | -114.1 0.0 | 202.6 0.0 | 592.3 0.0 | 957.7 0.0 | 1274.4 0.0 | 1591.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2180 8580 | 1996 9121 | 1785 9320 | 1622 9399 | 1391 8407 | 1257 7691 | 3020 5353 | 4121 3152 | 5791 2828 | 6789 2631 | 7570 2456 | 7758 2297 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2180 6079 | 1996 6615 | 1785 6811 | 1622 6891 | 1391 5904 | 1257 5191 | 574 3704 | 1667 3152 | 3326 2828 | 4313 2631 | 5086 2456 | 5265 2297 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.61 3.61 | 3.61 3.61 | 3.61 3.61 | 3.61 3.61 | 3.61 3.61 | 3.61 3.61 | 3.61 3.61 | 3.61 3.61 | 3.61 3.61 | 3.61 3.61 | 3.61 3.61 | 3.61 3.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2180 6721 | 1996 7067 | 1785 7168 | 1622 7272 | 1391 6475 | 1257 5856 | 3134 5353 | 3918 3152 | 5198 2828 | 5831 2631 | 6296 2456 | 6167 2297 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2180 5072 | 1996 5418 | 1785 5519 | 1622 5623 | 1391 4826 | 1257 4207 | 1485 3704 | 2269 3152 | 3549 2828 | 4182 2631 | 4647 2456 | 4518 2297 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2036[{\C0;阳台}] |  | 4.50 | 45.00 | 26 | 60 | 1504.6 | 15 | 2131.7 | 15 | 0.90 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=50.92 K=0.37 D=4.55 | 250.6 142.0 | 241.4 139.4 | 225.4 137.3 | 208.4 135.5 | 189.3 148.8 | 170.8 167.3 | 164.5 188.5 | 159.4 209.8 | 155.1 227.4 | 151.4 241.0 | 148.6 250.3 | 144.5 253.2 |
| 北外墙 | F=1.02 K=0.35 D=4.09 | 1.8 0.7 | 1.7 0.6 | 1.8 0.6 | 1.7 1.0 | 1.2 1.1 | 1.1 1.1 | 1.0 1.3 | 1.0 1.4 | 0.9 1.5 | 0.8 1.7 | 0.7 1.7 | 0.7 1.8 |
| 西外墙 | F=3.60 K=0.35 D=4.09 | 14.2 5.9 | 14.5 5.7 | 14.1 5.6 | 12.4 6.0 | 8.6 6.6 | 8.1 7.2 | 7.6 7.8 | 7.3 8.4 | 6.9 8.8 | 6.7 9.3 | 6.3 11.2 | 6.1 12.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 137.7 487.4 | 124.9 516.4 | 102.6 539.3 | 93.8 552.2 | 76.3 479.3 | 67.5 425.9 | 74.3 363.8 | 158.0 303.1 | 317.3 249.1 | 378.0 214.7 | 430.0 182.9 | 462.4 156.6 |
| 照明 | 显热(W) | 57.7 151.3 | 54.0 164.0 | 50.1 174.2 | 47.4 192.5 | 45.5 170.0 | 44.3 128.2 | 42.8 97.8 | 73.5 82.8 | 125.5 74.5 | 143.3 67.9 | 148.4 63.9 | 140.9 60.0 |
| 人体 | 显热(W) | 30.6 240.9 | 21.8 280.8 | 17.7 288.2 | 16.3 300.5 | 12.9 224.6 | 12.9 149.4 | 28.9 105.2 | 99.7 74.5 | 200.4 56.2 | 243.7 50.0 | 261.7 38.5 | 164.7 31.3 |
|  | 全热(W) | 30.6 653.3 | 21.8 693.1 | 17.7 700.6 | 16.3 712.8 | 12.9 636.9 | 12.9 561.7 | 441.2 517.5 | 512.0 74.5 | 612.8 56.2 | 656.0 50.0 | 674.0 38.5 | 577.0 31.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 251.9 | 0.0 299.3 | 0.0 322.9 | 0.0 317.0 | 0.0 269.7 | 0.0 246.0 | -227.5 0.0 | -150.6 0.0 | -55.9 0.0 | 32.9 0.0 | 109.8 0.0 | 186.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 464.8 | 0.0 513.5 | 0.0 537.8 | 0.0 531.7 | 0.0 483.0 | 0.0 458.7 | -28.5 0.0 | 50.6 0.0 | 148.1 0.0 | 239.4 0.0 | 318.6 0.0 | 397.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 493 1905 | 458 2033 | 412 2095 | 380 2132 | 334 1926 | 305 1750 | 703 1177 | 962 680 | 1367 618 | 1576 585 | 1727 549 | 1729 516 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 493 1280 | 458 1406 | 412 1468 | 380 1505 | 334 1300 | 305 1125 | 92 764 | 348 680 | 750 618 | 957 585 | 1106 549 | 1106 516 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 493 1440 | 458 1519 | 412 1558 | 380 1600 | 334 1443 | 305 1291 | 731 1177 | 911 680 | 1219 618 | 1336 585 | 1408 549 | 1332 516 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 493 1028 | 458 1107 | 412 1145 | 380 1188 | 334 1030 | 305 879 | 319 764 | 499 680 | 806 618 | 924 585 | 996 549 | 919 516 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2037[{\C0;上空}] |  | 4.50 | 0.00 | 26 | 60 | 1362.5 | 23 | 1362.5 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=249.42 K=0.37 D=4.55 | 1227.4 695.6 | 1182.5 683.1 | 1104.0 672.4 | 1020.8 663.7 | 927.1 728.7 | 836.9 819.7 | 805.9 923.5 | 780.6 1027.8 | 760.0 1114.1 | 741.6 1180.8 | 727.9 1226.1 | 707.8 1240.3 |
| 西外墙 | F=24.55 K=0.35 D=4.09 | 96.5 40.3 | 98.7 39.0 | 96.1 38.0 | 84.5 41.1 | 58.8 44.8 | 55.0 49.1 | 52.0 53.4 | 49.6 57.0 | 47.4 60.2 | 45.8 63.1 | 43.3 76.4 | 41.8 88.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.89 | 27.7 109.5 | 18.7 127.2 | 13.3 192.6 | 7.8 287.8 | 3.2 323.2 | -0.6 320.9 | 31.6 268.9 | 44.1 135.6 | 53.7 63.5 | 71.7 51.7 | 86.3 42.3 | 98.9 33.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -13.0 23.6 | -18.0 28.0 | -19.6 30.2 | -21.9 29.7 | -23.5 25.3 | -24.6 23.0 | -21.3 16.9 | -14.1 9.2 | -5.2 1.4 | 3.1 -4.1 | 10.3 -8.0 | 17.5 -11.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 40.7 85.9 | 36.6 99.1 | 33.0 162.4 | 29.7 258.2 | 26.7 297.9 | 24.0 297.9 | 52.9 252.0 | 58.2 126.4 | 58.9 62.1 | 68.6 55.9 | 76.0 50.3 | 81.4 45.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1352 845 | 1300 849 | 1213 903 | 1113 993 | 989 1097 | 891 1190 | 890 1246 | 874 1220 | 861 1238 | 859 1296 | 858 1345 | 849 1362 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1352 845 | 1300 849 | 1213 903 | 1113 993 | 989 1097 | 891 1190 | 890 1246 | 874 1220 | 861 1238 | 859 1296 | 858 1345 | 849 1362 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1352 845 | 1300 849 | 1213 903 | 1113 993 | 989 1097 | 891 1190 | 890 1246 | 874 1220 | 861 1238 | 859 1296 | 858 1345 | 849 1362 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1352 845 | 1300 849 | 1213 903 | 1113 993 | 989 1097 | 891 1190 | 890 1246 | 874 1220 | 861 1238 | 859 1296 | 858 1345 | 849 1362 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2038[楼梯间] |  | 4.50 | 955.12 | 26 | 60 | 40578.8 | 15 | 53887.7 | 15 | 19.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=610.39 K=0.37 D=4.55 | 3003.9 1702.3 | 2894.0 1671.6 | 2701.7 1645.6 | 2498.2 1624.3 | 2268.8 1783.3 | 2048.0 2005.9 | 1972.2 2260.1 | 1910.3 2515.4 | 1859.8 2726.6 | 1814.8 2889.6 | 1781.5 3000.7 | 1732.1 3035.3 |
| 顶板1 | F=72.00 K=0.67 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 |
| 北外墙 | F=99.03 K=0.35 D=4.09 | 171.9 63.3 | 164.0 59.1 | 172.3 55.8 | 166.1 94.3 | 121.1 104.2 | 109.3 106.7 | 99.8 122.7 | 92.4 137.4 | 85.7 150.7 | 81.2 162.4 | 72.7 169.7 | 68.2 173.7 |
| 西北外墙 | F=134.17 K=0.35 D=4.09 | 397.7 162.8 | 421.9 156.3 | 427.3 151.0 | 385.3 168.7 | 255.4 189.3 | 236.6 212.6 | 221.4 236.5 | 209.3 256.4 | 198.4 274.3 | 190.7 290.2 | 177.8 301.3 | 170.6 351.2 |
| 东北外墙 | F=134.22 K=0.35 D=4.09 | 315.0 157.0 | 300.5 151.3 | 288.6 146.7 | 267.9 269.5 | 237.7 325.6 | 221.2 347.3 | 208.0 345.2 | 197.7 322.5 | 188.3 296.1 | 181.9 308.2 | 170.1 315.9 | 163.9 319.2 |
| 东外墙 | F=51.75 K=0.35 D=4.09 | 145.9 81.9 | 139.8 79.6 | 134.8 77.7 | 126.4 128.6 | 114.4 158.8 | 107.8 176.1 | 102.5 182.2 | 98.3 176.8 | 94.5 163.5 | 91.8 145.2 | 87.2 147.4 | 84.7 148.0 |
| 南外墙 | F=10.35 K=0.35 D=4.09 | 25.3 10.6 | 22.2 10.2 | 21.0 9.8 | 19.4 11.2 | 17.0 12.8 | 15.7 14.9 | 14.7 18.8 | 13.8 22.4 | 13.1 25.3 | 12.6 27.2 | 11.6 27.8 | 11.2 27.2 |
| 西外墙 | F=9.00 K=0.35 D=4.09 | 35.4 14.8 | 36.2 14.3 | 35.2 13.9 | 31.0 15.1 | 21.5 16.4 | 20.2 18.0 | 19.1 19.6 | 18.2 20.9 | 17.4 22.1 | 16.8 23.1 | 15.9 28.0 | 15.3 32.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=15.30 | 180.3 874.1 | 111.4 923.2 | 72.2 1121.4 | 31.1 1570.4 | -3.1 1627.6 | -30.8 1677.1 | 232.7 1567.0 | 336.3 777.4 | 415.8 446.8 | 563.5 358.4 | 683.4 287.8 | 787.0 225.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -105.2 191.0 | -145.6 226.9 | -159.0 244.8 | -177.0 240.3 | -190.4 204.4 | -199.4 186.5 | -172.5 137.1 | -114.2 74.3 | -42.4 11.5 | 24.9 -33.4 | 83.3 -64.8 | 141.6 -91.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 285.5 683.2 | 256.9 696.3 | 231.2 876.6 | 208.1 1330.1 | 187.3 1423.2 | 168.6 1490.6 | 405.2 1429.9 | 450.5 703.1 | 458.2 435.3 | 538.6 391.8 | 600.2 352.6 | 645.4 317.4 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=15.30 | 129.7 966.5 | 65.8 1006.3 | 31.2 1017.7 | -5.8 983.7 | -36.4 886.7 | -33.0 875.3 | 777.3 795.4 | 1075.3 472.2 | 1262.9 369.6 | 1430.0 288.9 | 1166.3 225.3 | 889.6 169.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -105.2 191.0 | -145.6 226.9 | -159.0 244.8 | -177.0 240.3 | -190.4 204.4 | -199.4 186.5 | -172.5 137.1 | -114.2 74.3 | -42.4 11.5 | 24.9 -33.4 | 83.3 -64.8 | 141.6 -91.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 234.9 775.6 | 211.4 779.5 | 190.2 772.9 | 171.2 743.4 | 154.1 682.3 | 166.4 688.8 | 949.8 658.3 | 1189.5 397.9 | 1305.3 358.1 | 1405.0 322.3 | 1083.0 290.1 | 748.0 261.1 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=83.25 | 833.2 6029.8 | 472.9 5882.5 | 273.1 5903.6 | 61.6 5681.9 | -114.1 5121.5 | 90.3 5029.4 | 5843.8 4568.2 | 9423.9 2785.6 | 11584.3 2205.6 | 12317.5 1747.2 | 11048.5 1383.4 | 8123.7 1063.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -572.3 1039.0 | -792.1 1234.3 | -865.3 1332.0 | -963.0 1307.6 | -1036.2 1112.3 | -1085.1 1014.6 | -938.6 746.0 | -621.2 404.2 | -230.5 62.4 | 135.7 -181.7 | 453.1 -352.6 | 770.5 -499.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 1405.5 4990.8 | 1264.9 4648.1 | 1138.5 4571.6 | 1024.6 4374.3 | 922.1 4009.2 | 1175.3 4014.8 | 6782.4 3822.2 | 10045.1 2381.3 | 11814.9 2143.2 | 12181.9 1928.9 | 10595.4 1736.0 | 7353.3 1562.4 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=16.65 | 134.3 1498.8 | 65.5 1458.4 | 28.5 1295.5 | -11.2 1106.3 | -44.0 950.1 | -70.1 938.3 | 220.4 852.8 | 336.4 502.4 | 426.9 391.9 | 700.4 305.1 | 1001.6 236.8 | 1297.9 176.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -114.5 207.8 | -158.4 246.9 | -173.1 266.4 | -192.6 261.5 | -207.2 222.5 | -217.0 202.9 | -187.7 149.2 | -124.2 80.8 | -46.1 12.5 | 27.1 -36.3 | 90.6 -70.5 | 154.1 -99.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 248.8 1291.0 | 223.9 1211.5 | 201.5 1029.1 | 181.4 844.7 | 163.2 727.6 | 146.9 735.4 | 408.1 703.6 | 460.6 421.5 | 473.0 379.4 | 673.3 341.4 | 910.9 307.3 | 1143.8 276.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 2922.7 10343.9 | 2650.4 10960.0 | 2177.7 11447.1 | 1991.4 11719.3 | 1618.9 10172.0 | 1432.7 9040.2 | 1575.9 7722.1 | 3352.5 6432.7 | 6733.6 5286.6 | 8023.0 4555.9 | 9126.1 3882.5 | 9813.8 3323.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1224.8 3211.5 | 1146.9 3480.4 | 1063.6 3698.2 | 1005.5 4084.8 | 965.8 3607.3 | 940.6 2720.2 | 907.7 2075.3 | 1561.0 1756.6 | 2664.4 1580.9 | 3041.1 1440.3 | 3149.6 1357.0 | 2989.9 1274.5 |
| 人体 | 显热(W) | 650.1 5113.9 | 462.3 5959.0 | 375.6 6117.9 | 346.7 6378.0 | 274.5 4767.2 | 274.5 3170.9 | 614.0 2231.9 | 2116.4 1581.9 | 4254.4 1191.8 | 5171.7 1061.8 | 5554.5 816.2 | 3496.0 664.5 |
|  | 全热(W) | 650.1 13865.2 | 462.3 14710.3 | 375.6 14869.2 | 346.7 15129.2 | 274.5 13518.5 | 274.5 11922.2 | 9365.2 10983.2 | 10867.6 1581.9 | 13005.6 1191.8 | 13923.0 1061.8 | 14305.8 816.2 | 12247.2 664.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 13.01 | 0.00 13.01 | 0.00 13.01 | 0.00 13.01 | 0.00 13.01 | 0.00 13.01 | 13.01 13.01 | 13.01 0.00 | 13.01 0.00 | 13.01 0.00 | 13.01 0.00 | 13.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 5346.5 | 0.0 6351.5 | 0.0 6854.0 | 0.0 6728.4 | 0.0 5723.4 | 0.0 5220.9 | -4829.5 0.0 | -3196.4 0.0 | -1186.3 0.0 | 698.2 0.0 | 2331.4 0.0 | 3964.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9864.2 | 0.0 10898.3 | 0.0 11415.3 | 0.0 11286.1 | 0.0 10252.0 | 0.0 9735.0 | -605.5 0.0 | 1074.8 0.0 | 3142.9 0.0 | 5081.7 0.0 | 6762.1 0.0 | 8442.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.16 | 0.00 6.16 | 0.00 6.16 | 0.00 6.16 | 0.00 6.16 | 0.00 6.16 | 6.16 0.00 | 6.16 0.00 | 6.16 0.00 | 6.16 0.00 | 6.16 0.00 | 6.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 10185 48861 | 8968 51476 | 7817 52883 | 6928 53888 | 5712 48741 | 5377 44834 | 20970 31764 | 30582 17775 | 41708 15146 | 47484 13618 | 49575 12194 | 46852 10999 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10185 35592 | 8968 38178 | 7817 39570 | 6928 40579 | 5712 35461 | 5377 31568 | 7995 23012 | 17560 17775 | 28628 15146 | 34350 13618 | 36393 12194 | 33623 10999 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.18 19.18 | 19.18 19.18 | 19.18 19.18 | 19.18 19.18 | 19.18 19.18 | 19.18 19.18 | 19.18 19.18 | 19.18 19.18 | 19.18 19.18 | 19.18 19.18 | 19.18 19.18 | 19.18 19.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10185 38997 | 8968 40578 | 7817 41468 | 6928 42602 | 5712 38489 | 5377 35099 | 21575 31764 | 29507 17775 | 38565 15146 | 42403 13618 | 42812 12194 | 38410 10999 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10185 30246 | 8968 31827 | 7817 32716 | 6928 33850 | 5712 29737 | 5377 26347 | 12824 23012 | 20756 17775 | 29814 15146 | 33651 13618 | 34061 12194 | 29658 10999 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.01 13.01 | 13.01 13.01 | 13.01 13.01 | 13.01 13.01 | 13.01 13.01 | 13.01 13.01 | 13.01 13.01 | 13.01 13.01 | 13.01 13.01 | 13.01 13.01 | 13.01 13.01 | 13.01 13.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2039[{\C0;研究室}] |  | 4.50 | 81.00 | 26 | 60 | 6395.6 | 15 | 7524.2 | 15 | 1.63 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=1.80 K=0.35 D=4.09 | 7.1 3.0 | 7.2 2.9 | 7.0 2.8 | 6.2 3.0 | 4.3 3.3 | 4.0 3.6 | 3.8 3.9 | 3.6 4.2 | 3.5 4.4 | 3.4 4.6 | 3.2 5.6 | 3.1 6.5 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=25.20 | 369.5 1460.2 | 248.7 1907.6 | 177.7 3050.7 | 104.1 3940.7 | 42.4 4309.3 | -8.0 2889.2 | 421.9 1998.2 | 588.6 1041.9 | 716.1 846.5 | 956.2 689.8 | 1150.9 563.6 | 1319.0 452.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -173.3 314.5 | -239.8 373.6 | -261.9 403.2 | -291.5 395.8 | -313.7 336.7 | -328.4 307.1 | -284.1 225.8 | -188.0 122.4 | -69.8 18.9 | 41.1 -55.0 | 137.1 -106.7 | 233.2 -151.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 542.7 1145.7 | 488.4 1534.0 | 439.6 2647.5 | 395.6 3544.9 | 356.1 3972.6 | 320.5 2582.1 | 706.0 1772.4 | 776.6 919.5 | 785.9 827.6 | 915.1 744.8 | 1013.8 670.3 | 1085.7 603.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 247.9 877.2 | 224.8 929.5 | 184.7 970.8 | 168.9 993.9 | 137.3 862.7 | 121.5 766.7 | 133.7 654.9 | 284.3 545.5 | 571.1 448.3 | 680.4 386.4 | 774.0 329.3 | 832.3 281.9 |
| 照明 | 显热(W) | 103.9 272.4 | 97.3 295.2 | 90.2 313.6 | 85.3 346.4 | 81.9 305.9 | 79.8 230.7 | 77.0 176.0 | 132.4 149.0 | 226.0 134.1 | 257.9 122.1 | 267.1 115.1 | 253.6 108.1 |
| 人体 | 显热(W) | 55.1 433.7 | 39.2 505.4 | 31.9 518.8 | 29.4 540.9 | 23.3 404.3 | 23.3 268.9 | 52.1 189.3 | 179.5 134.2 | 360.8 101.1 | 438.6 90.0 | 471.1 69.2 | 296.5 56.4 |
|  | 全热(W) | 55.1 1175.9 | 39.2 1247.5 | 31.9 1261.0 | 29.4 1283.1 | 23.3 1146.5 | 23.3 1011.1 | 794.2 931.4 | 921.6 134.2 | 1103.0 101.1 | 1180.8 90.0 | 1213.2 69.2 | 1038.6 56.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.10 | 0.00 1.10 | 0.00 1.10 | 0.00 1.10 | 0.00 1.10 | 0.00 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 0.00 | 1.10 0.00 | 1.10 0.00 | 1.10 0.00 | 1.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 453.4 | 0.0 538.7 | 0.0 581.3 | 0.0 570.6 | 0.0 485.4 | 0.0 442.8 | -409.6 0.0 | -271.1 0.0 | -100.6 0.0 | 59.2 0.0 | 197.7 0.0 | 336.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 836.6 | 0.0 924.2 | 0.0 968.1 | 0.0 957.1 | 0.0 869.4 | 0.0 825.6 | -51.4 0.0 | 91.1 0.0 | 266.5 0.0 | 431.0 0.0 | 573.5 0.0 | 716.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 783 4625 | 617 5307 | 491 6567 | 394 7524 | 289 7497 | 221 5727 | 1379 3764 | 2022 1875 | 2886 1534 | 3510 1293 | 3982 1083 | 4162 905 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 783 3500 | 617 4179 | 491 5438 | 394 6396 | 289 6371 | 221 4602 | 279 3022 | 917 1875 | 1777 1534 | 2396 1293 | 2864 1083 | 3041 905 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 783 3789 | 617 4383 | 491 5599 | 394 6567 | 289 6628 | 221 4901 | 1431 3764 | 1931 1875 | 2620 1534 | 3079 1293 | 3408 1083 | 3447 905 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 783 3046 | 617 3640 | 491 4857 | 394 5825 | 289 5885 | 221 4159 | 688 3022 | 1188 1875 | 1877 1534 | 2336 1293 | 2666 1083 | 2704 905 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2040[展览馆] |  | 4.50 | 477.00 | 26 | 60 | 15718.6 | 15 | 20701.8 | 15 | 7.13 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=317.36 K=0.37 D=4.55 | 1561.8 885.1 | 1504.7 869.1 | 1404.7 855.6 | 1298.9 844.5 | 1179.6 927.2 | 1064.8 1043.0 | 1025.4 1175.1 | 993.2 1307.9 | 967.0 1417.7 | 943.6 1502.4 | 926.2 1560.2 | 900.6 1578.2 |
| 顶板1 | F=202.16 K=0.67 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 |
| 内墙1 | F=34.56 K=1.83 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 1459.6 5165.9 | 1323.7 5473.6 | 1087.6 5716.8 | 994.5 5852.8 | 808.5 5080.1 | 715.5 4514.8 | 787.1 3856.5 | 1674.3 3212.6 | 3362.9 2640.2 | 4006.8 2275.3 | 4557.7 1939.0 | 4901.2 1660.0 |
| 照明 | 显热(W) | 688.2 1804.3 | 644.4 1955.5 | 597.6 2077.8 | 565.0 2295.0 | 542.6 2026.7 | 528.5 1528.3 | 510.0 1166.0 | 877.1 987.0 | 1497.0 888.2 | 1708.6 809.2 | 1769.6 762.4 | 1679.9 716.1 |
| 人体 | 显热(W) | 337.0 2651.1 | 239.6 3089.2 | 194.7 3171.5 | 179.7 3306.3 | 142.3 2471.3 | 142.3 1643.8 | 318.3 1157.0 | 1097.1 820.0 | 2205.5 617.8 | 2681.0 550.4 | 2879.5 423.1 | 1812.3 344.5 |
|  | 全热(W) | 337.0 5358.0 | 239.6 5796.1 | 194.7 5878.5 | 179.7 6013.3 | 142.3 5178.3 | 142.3 4350.8 | 3025.3 3864.0 | 3804.1 820.0 | 4912.5 617.8 | 5388.0 550.4 | 5586.5 423.1 | 4519.3 344.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.05 | 0.00 4.05 | 0.00 4.05 | 0.00 4.05 | 0.00 4.05 | 0.00 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 0.00 | 4.05 0.00 | 4.05 0.00 | 4.05 0.00 | 4.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2670.1 | 0.0 3172.1 | 0.0 3423.0 | 0.0 3360.3 | 0.0 2858.3 | 0.0 2607.4 | -2412.0 0.0 | -1596.3 0.0 | -592.4 0.0 | 348.7 0.0 | 1164.3 0.0 | 1980.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4926.4 | 0.0 5442.8 | 0.0 5701.0 | 0.0 5636.4 | 0.0 5120.0 | 0.0 4861.8 | -302.4 0.0 | 536.8 0.0 | 1569.6 0.0 | 2537.9 0.0 | 3377.1 0.0 | 4216.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.08 | 0.00 3.08 | 0.00 3.08 | 0.00 3.08 | 0.00 3.08 | 0.00 3.08 | 3.08 0.00 | 3.08 0.00 | 3.08 0.00 | 3.08 0.00 | 3.08 0.00 | 3.08 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4106 18199 | 3772 19597 | 3344 20289 | 3098 20702 | 2733 18392 | 2511 16358 | 5105 10121 | 7945 6387 | 12369 5624 | 14645 5197 | 16277 4744 | 16277 4358 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4106 13236 | 3772 14619 | 3344 15304 | 3098 15719 | 2733 13423 | 2511 11397 | 288 7414 | 3105 6387 | 7499 5624 | 9748 5197 | 11357 4744 | 11334 4358 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.13 7.13 | 7.13 7.13 | 7.13 7.13 | 7.13 7.13 | 7.13 7.13 | 7.13 7.13 | 7.13 7.13 | 7.13 7.13 | 7.13 7.13 | 7.13 7.13 | 7.13 7.13 | 7.13 7.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4106 13273 | 3772 14154 | 3344 14588 | 3098 15065 | 2733 13272 | 2511 11496 | 5407 10121 | 7408 6387 | 10799 5624 | 12107 5197 | 12900 4744 | 12061 4358 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4106 10566 | 3772 11447 | 3344 11881 | 3098 12358 | 2733 10565 | 2511 8790 | 2700 7414 | 4701 6387 | 8092 5624 | 9400 5197 | 10193 4744 | 9354 4358 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 | 4.05 4.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2041[走廊] |  | 4.50 | 90.00 | 26 | 60 | 11647.1 | 9 | 12884.8 | 9 | 1.81 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=103.95 K=0.37 D=4.55 | 511.5 289.9 | 492.8 284.7 | 460.1 280.2 | 425.4 276.6 | 386.4 303.7 | 348.8 341.6 | 335.9 384.9 | 325.3 428.4 | 316.7 464.3 | 309.1 492.1 | 303.4 511.0 | 295.0 516.9 |
| 东外墙 | F=9.38 K=0.35 D=4.09 | 26.5 14.9 | 25.3 14.4 | 24.4 14.1 | 22.9 23.3 | 20.8 28.8 | 19.5 31.9 | 18.6 33.0 | 17.8 32.1 | 17.1 29.6 | 16.7 26.3 | 15.8 26.7 | 15.4 26.8 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=67.20 | 672.5 4611.2 | 381.7 4748.4 | 220.5 4765.4 | 49.7 4586.4 | -92.1 4134.1 | -202.4 4059.8 | 2358.9 3687.5 | 3365.5 2248.5 | 9097.4 1780.4 | 9725.6 1410.3 | 9013.0 1116.7 | 7252.0 858.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -462.0 838.7 | -639.4 996.4 | -698.5 1075.2 | -777.3 1055.5 | -836.4 897.8 | -875.9 819.0 | -757.6 602.2 | -501.4 326.3 | -186.1 50.4 | 109.5 -146.7 | 365.7 -284.6 | 621.9 -402.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 1134.5 3772.4 | 1021.1 3752.0 | 919.0 3690.2 | 827.1 3530.9 | 744.4 3236.3 | 673.4 3240.8 | 3116.5 3085.3 | 3866.9 1922.2 | 9283.5 1730.0 | 9616.1 1557.0 | 8647.3 1401.3 | 6630.0 1261.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 275.4 974.7 | 249.8 1032.8 | 205.2 1078.7 | 187.7 1104.3 | 152.6 958.5 | 135.0 851.9 | 148.5 727.7 | 315.9 606.2 | 634.5 498.2 | 756.0 429.3 | 860.0 365.9 | 924.8 313.2 |
| 照明 | 显热(W) | 115.4 302.6 | 108.1 328.0 | 100.2 348.5 | 94.8 384.9 | 91.0 339.9 | 88.6 256.3 | 85.5 195.6 | 147.1 165.5 | 251.1 149.0 | 286.6 135.7 | 296.8 127.9 | 281.7 120.1 |
| 人体 | 显热(W) | 61.3 481.9 | 43.6 561.5 | 35.4 576.5 | 32.7 601.0 | 25.9 449.2 | 25.9 298.8 | 57.9 210.3 | 199.4 149.1 | 400.9 112.3 | 487.3 100.1 | 523.4 76.9 | 329.4 62.6 |
|  | 全热(W) | 61.3 1306.5 | 43.6 1386.2 | 35.4 1401.1 | 32.7 1425.6 | 25.9 1273.9 | 25.9 1123.4 | 882.5 1035.0 | 1024.1 149.1 | 1225.5 112.3 | 1312.0 100.1 | 1348.1 76.9 | 1154.1 62.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 503.8 | 0.0 598.5 | 0.0 645.9 | 0.0 634.0 | 0.0 539.3 | 0.0 492.0 | -455.1 0.0 | -301.2 0.0 | -111.8 0.0 | 65.8 0.0 | 219.7 0.0 | 373.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 929.5 | 0.0 1027.0 | 0.0 1075.7 | 0.0 1063.5 | 0.0 966.1 | 0.0 917.3 | -57.1 0.0 | 101.3 0.0 | 296.2 0.0 | 478.9 0.0 | 637.2 0.0 | 795.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1663 8429 | 1301 8821 | 1046 8964 | 813 8865 | 584 8005 | 415 7582 | 3773 6064 | 5297 3630 | 11839 3034 | 12885 2594 | 12474 2225 | 10718 1898 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1663 7179 | 1301 7568 | 1046 7709 | 813 7611 | 584 6754 | 415 6332 | 2550 5239 | 4070 3630 | 10606 3034 | 11647 2594 | 11232 2225 | 9472 1898 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1663 7500 | 1301 7794 | 1046 7888 | 813 7801 | 584 7039 | 415 6665 | 3830 6064 | 5196 3630 | 11542 3034 | 12406 2594 | 11837 2225 | 9923 1898 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1663 6675 | 1301 6970 | 1046 7063 | 813 6977 | 584 6214 | 415 5840 | 3005 5239 | 4371 3630 | 10718 3034 | 11581 2594 | 11012 2225 | 9098 1898 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2042[走廊] |  | 4.50 | 90.00 | 26 | 60 | 17344.5 | 16 | 18595.8 | 16 | 1.81 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=103.92 K=0.37 D=4.55 | 511.4 289.8 | 492.7 284.6 | 460.0 280.2 | 425.3 276.6 | 386.3 303.6 | 348.7 341.5 | 335.8 384.8 | 325.2 428.3 | 316.6 464.2 | 309.0 492.0 | 303.3 510.9 | 294.9 516.8 |
| 西外墙 | F=18.11 K=0.35 D=4.09 | 71.2 29.7 | 72.8 28.8 | 70.9 28.0 | 62.3 30.4 | 43.4 33.1 | 40.6 36.2 | 38.4 39.4 | 36.6 42.0 | 35.0 44.4 | 33.8 46.6 | 31.9 56.4 | 30.9 65.1 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=88.21 | 1293.3 5111.1 | 870.5 7286.8 | 621.9 10548.4 | 364.5 13493.9 | 148.5 14720.8 | -27.9 10387.7 | 1476.7 7096.1 | 2060.3 4161.3 | 2506.7 2962.9 | 3346.9 2414.6 | 4028.6 1972.8 | 4616.7 1582.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -606.4 1100.9 | -839.2 1307.8 | -916.8 1411.3 | -1020.3 1385.4 | -1097.9 1178.5 | -1149.7 1075.0 | -994.5 790.5 | -658.2 428.3 | -244.3 66.2 | 143.8 -192.5 | 480.1 -373.6 | 816.3 -528.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 1899.7 4010.2 | 1709.7 5979.0 | 1538.7 9137.1 | 1384.9 12108.4 | 1246.4 13542.3 | 1121.7 9312.7 | 2471.1 6305.7 | 2718.5 3733.0 | 2750.9 2896.8 | 3203.2 2607.1 | 3548.6 2346.4 | 3800.4 2111.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 275.4 974.7 | 249.8 1032.8 | 205.2 1078.7 | 187.7 1104.3 | 152.6 958.5 | 135.0 851.9 | 148.5 727.7 | 315.9 606.2 | 634.5 498.2 | 756.0 429.3 | 860.0 365.9 | 924.8 313.2 |
| 照明 | 显热(W) | 115.4 302.6 | 108.1 328.0 | 100.2 348.5 | 94.8 384.9 | 91.0 339.9 | 88.6 256.3 | 85.5 195.6 | 147.1 165.5 | 251.1 149.0 | 286.6 135.7 | 296.8 127.9 | 281.7 120.1 |
| 人体 | 显热(W) | 61.3 481.9 | 43.6 561.5 | 35.4 576.5 | 32.7 601.0 | 25.9 449.2 | 25.9 298.8 | 57.9 210.3 | 199.4 149.1 | 400.9 112.3 | 487.3 100.1 | 523.4 76.9 | 329.4 62.6 |
|  | 全热(W) | 61.3 1306.5 | 43.6 1386.1 | 35.4 1401.1 | 32.7 1425.6 | 25.9 1273.8 | 25.9 1123.4 | 882.5 1034.9 | 1024.0 149.1 | 1225.5 112.3 | 1312.0 100.1 | 1348.0 76.9 | 1154.0 62.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 503.8 | 0.0 598.5 | 0.0 645.9 | 0.0 634.0 | 0.0 539.3 | 0.0 492.0 | -455.1 0.0 | -301.2 0.0 | -111.8 0.0 | 65.8 0.0 | 219.7 0.0 | 373.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 929.5 | 0.0 1026.9 | 0.0 1075.7 | 0.0 1063.5 | 0.0 966.0 | 0.0 917.3 | -57.1 0.0 | 101.3 0.0 | 296.2 0.0 | 478.8 0.0 | 637.2 0.0 | 795.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2328 8944 | 1837 11374 | 1494 14761 | 1167 17779 | 848 18596 | 611 13914 | 2910 9478 | 4010 5552 | 5265 4231 | 6523 3618 | 7506 3111 | 8099 2661 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2328 7694 | 1837 10121 | 1494 13506 | 1167 16525 | 848 17344 | 611 12664 | 1688 8654 | 2783 5552 | 4033 4231 | 5285 3618 | 6264 3111 | 6852 2661 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2328 8015 | 1837 10347 | 1494 13685 | 1167 16716 | 848 17630 | 611 12997 | 2967 9478 | 3909 5552 | 4969 4231 | 6044 3618 | 6869 3111 | 7303 2661 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2328 7190 | 1837 9522 | 1494 12860 | 1167 15891 | 848 16805 | 611 12172 | 2143 8654 | 3085 5552 | 4145 4231 | 5220 3618 | 6044 3111 | 6478 2661 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2043[{\C0;3号展厅}] |  | 4.50 | 477.00 | 26 | 60 | 16104.0 | 15 | 22750.6 | 15 | 9.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=317.36 K=0.37 D=4.55 | 1561.8 885.1 | 1504.7 869.1 | 1404.7 855.6 | 1298.9 844.5 | 1179.6 927.2 | 1064.8 1043.0 | 1025.4 1175.1 | 993.2 1307.9 | 967.0 1417.7 | 943.6 1502.4 | 926.2 1560.2 | 900.6 1578.2 |
| 顶板1 | F=202.16 K=0.67 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 |
| 东外墙 | F=98.76 K=0.35 D=4.09 | 278.4 156.3 | 266.7 151.9 | 257.2 148.3 | 241.2 245.5 | 218.4 303.1 | 205.7 336.0 | 195.6 347.8 | 187.5 337.5 | 180.3 312.0 | 175.3 277.1 | 166.3 281.3 | 161.6 282.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 75.7 518.6 | 42.9 534.2 | 24.8 536.1 | 5.6 516.0 | -10.4 465.1 | -23.2 456.7 | 297.0 414.8 | 865.4 253.0 | 1064.0 200.3 | 1134.5 158.7 | 1047.5 125.6 | 860.5 96.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -52.0 94.4 | -71.9 112.1 | -78.6 121.0 | -87.4 118.7 | -94.1 101.0 | -98.5 92.1 | -85.2 67.7 | -56.4 36.7 | -20.9 5.7 | 12.3 -16.5 | 41.1 -32.0 | 70.0 -45.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 127.6 424.3 | 114.9 422.1 | 103.4 415.2 | 93.0 397.2 | 83.7 364.1 | 75.4 364.6 | 382.3 347.1 | 921.8 216.3 | 1084.9 194.6 | 1122.2 175.2 | 1006.3 157.6 | 790.6 141.9 |
| 内墙1 | F=34.56 K=1.83 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 1459.6 5165.9 | 1323.7 5473.6 | 1087.6 5716.8 | 994.5 5852.8 | 808.5 5080.1 | 715.5 4514.8 | 787.1 3856.5 | 1674.3 3212.6 | 3362.9 2640.2 | 4006.8 2275.3 | 4557.7 1939.0 | 4901.2 1660.0 |
| 照明 | 显热(W) | 611.7 1603.9 | 572.8 1738.2 | 531.2 1846.9 | 502.2 2040.0 | 482.3 1801.5 | 469.7 1358.5 | 453.3 1036.4 | 779.6 877.3 | 1330.6 789.5 | 1518.8 719.3 | 1573.0 677.7 | 1493.2 636.5 |
| 人体 | 显热(W) | 324.7 2554.0 | 230.9 2976.0 | 187.6 3055.4 | 173.2 3185.3 | 137.1 2380.8 | 137.1 1583.6 | 306.6 1114.7 | 1056.9 790.0 | 2124.7 595.2 | 2582.8 530.3 | 2774.0 407.6 | 1745.9 331.9 |
|  | 全热(W) | 324.7 6924.5 | 230.9 7346.5 | 187.6 7425.9 | 173.2 7555.8 | 137.1 6751.3 | 137.1 5954.1 | 4677.1 5485.2 | 5427.5 790.0 | 6495.2 595.2 | 6953.3 530.3 | 7144.5 407.6 | 6116.5 331.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.50 | 0.00 6.50 | 0.00 6.50 | 0.00 6.50 | 0.00 6.50 | 0.00 6.50 | 6.50 6.50 | 6.50 0.00 | 6.50 0.00 | 6.50 0.00 | 6.50 0.00 | 6.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2670.1 | 0.0 3172.1 | 0.0 3423.0 | 0.0 3360.3 | 0.0 2858.3 | 0.0 2607.4 | -2412.0 0.0 | -1596.3 0.0 | -592.4 0.0 | 348.7 0.0 | 1164.3 0.0 | 1980.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4926.4 | 0.0 5442.8 | 0.0 5701.0 | 0.0 5636.4 | 0.0 5120.0 | 0.0 4861.8 | -302.4 0.0 | 536.8 0.0 | 1569.6 0.0 | 2537.9 0.0 | 3377.1 0.0 | 4216.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.08 | 0.00 3.08 | 0.00 3.08 | 0.00 3.08 | 0.00 3.08 | 0.00 3.08 | 3.08 0.00 | 3.08 0.00 | 3.08 0.00 | 3.08 0.00 | 3.08 0.00 | 3.08 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4371 20240 | 4001 21616 | 3553 22290 | 3275 22751 | 2875 20508 | 2629 18585 | 7193 12376 | 10524 6838 | 15029 6015 | 17330 5523 | 18852 5051 | 18709 4645 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4371 13614 | 4001 14975 | 3553 15642 | 3275 16104 | 2875 13876 | 2629 11960 | 713 8005 | 4020 6838 | 8497 6015 | 10770 5523 | 12269 5051 | 12103 4645 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.58 9.58 | 9.58 9.58 | 9.58 9.58 | 9.58 9.58 | 9.58 9.58 | 9.58 9.58 | 9.58 9.58 | 9.58 9.58 | 9.58 9.58 | 9.58 9.58 | 9.58 9.58 | 9.58 9.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4371 15314 | 4001 16173 | 3553 16589 | 3275 17114 | 2875 15388 | 2629 13723 | 7495 12376 | 9987 6838 | 13460 6015 | 14792 5523 | 15475 5051 | 14493 4645 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4371 10943 | 4001 11803 | 3553 12219 | 3275 12744 | 2875 11017 | 2629 9352 | 3125 8005 | 5617 6838 | 9089 6015 | 10421 5523 | 11104 5051 | 10123 4645 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.50 6.50 | 6.50 6.50 | 6.50 6.50 | 6.50 6.50 | 6.50 6.50 | 6.50 6.50 | 6.50 6.50 | 6.50 6.50 | 6.50 6.50 | 6.50 6.50 | 6.50 6.50 | 6.50 6.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2044[大厅] |  | 4.50 | 746.37 | 26 | 60 | 30744.2 | 15 | 41144.3 | 15 | 14.99 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=856.61 K=0.37 D=4.55 | 4215.6 2389.0 | 4061.3 2345.9 | 3791.6 2309.4 | 3505.9 2279.5 | 3184.0 2502.7 | 2874.2 2815.1 | 2767.7 3171.8 | 2680.9 3530.1 | 2610.0 3826.5 | 2546.9 4055.2 | 2500.1 4211.1 | 2430.8 4259.7 |
| 北外墙 | F=14.39 K=0.35 D=4.09 | 25.0 9.2 | 23.8 8.6 | 25.0 8.1 | 24.1 13.7 | 17.6 15.1 | 15.9 15.5 | 14.5 17.8 | 13.4 20.0 | 12.5 21.9 | 11.8 23.6 | 10.6 24.7 | 9.9 25.2 |
| 东外墙 | F=5.11 K=0.35 D=4.09 | 14.4 8.1 | 13.8 7.9 | 13.3 7.7 | 12.5 12.7 | 11.3 15.7 | 10.6 17.4 | 10.1 18.0 | 9.7 17.5 | 9.3 16.1 | 9.1 14.3 | 8.6 14.6 | 8.4 14.6 |
| 西北外墙 | F=76.14 K=0.35 D=4.09 | 225.7 92.4 | 239.4 88.7 | 242.5 85.7 | 218.6 95.8 | 144.9 107.4 | 134.2 120.7 | 125.6 134.2 | 118.8 145.5 | 112.6 155.7 | 108.2 164.7 | 100.9 171.0 | 96.8 199.3 |
| 西外墙 | F=26.12 K=0.35 D=4.09 | 102.7 42.9 | 105.0 41.5 | 102.3 40.4 | 89.9 43.8 | 62.5 47.7 | 58.5 52.2 | 55.3 56.8 | 52.7 60.6 | 50.4 64.1 | 48.7 67.1 | 46.1 81.3 | 44.5 93.9 |
| 南外墙 | F=22.86 K=0.35 D=4.09 | 55.8 23.4 | 49.1 22.4 | 46.4 21.6 | 42.8 24.7 | 37.6 28.3 | 34.7 32.9 | 32.4 41.5 | 30.5 49.4 | 28.9 55.8 | 27.8 60.1 | 25.7 61.5 | 24.6 60.2 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=14.36 | 100.2 807.9 | 42.4 855.2 | 11.9 874.8 | -21.1 850.9 | -48.2 767.5 | -69.7 796.2 | 234.5 751.0 | 322.9 406.7 | 371.7 314.1 | 511.8 241.6 | 626.0 184.9 | 724.7 135.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -98.7 179.2 | -136.6 212.9 | -149.2 229.7 | -166.1 225.5 | -178.7 191.8 | -187.1 175.0 | -161.9 128.7 | -107.1 69.7 | -39.8 10.8 | 23.4 -31.3 | 78.1 -60.8 | 132.9 -86.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 198.9 628.7 | 179.0 642.3 | 161.1 645.0 | 145.0 625.3 | 130.5 575.7 | 117.5 621.2 | 396.3 622.3 | 430.0 337.0 | 411.4 303.3 | 488.4 273.0 | 547.9 245.7 | 591.9 221.1 |
| 西北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=13.68 | 161.2 781.4 | 99.6 825.3 | 64.6 893.4 | 27.8 1130.2 | -2.8 1403.4 | -27.6 1627.4 | 208.1 1512.7 | 300.6 725.5 | 371.7 399.4 | 503.7 320.4 | 611.0 257.3 | 703.5 201.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -94.0 170.7 | -130.1 202.8 | -142.2 218.8 | -158.2 214.8 | -170.2 182.7 | -178.3 166.7 | -154.2 122.6 | -102.1 66.4 | -37.9 10.3 | 22.3 -29.9 | 74.4 -57.9 | 126.6 -82.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 255.2 610.7 | 229.7 622.5 | 206.7 674.5 | 186.0 915.4 | 167.4 1220.7 | 150.7 1460.7 | 362.3 1390.2 | 402.7 659.1 | 409.6 389.2 | 481.4 350.2 | 536.5 315.2 | 576.9 283.7 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=41.53 | 608.9 2406.6 | 409.9 2794.5 | 292.8 3316.2 | 171.6 3671.2 | 69.9 3684.7 | -13.1 4252.5 | 695.3 4257.1 | 970.1 2381.1 | 1180.3 1395.1 | 1575.9 1136.9 | 1896.9 928.9 | 2173.8 745.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -285.5 518.4 | -395.2 615.8 | -431.7 664.5 | -480.4 652.3 | -517.0 554.9 | -541.3 506.2 | -468.2 372.2 | -309.9 201.7 | -115.0 31.1 | 67.7 -90.7 | 226.0 -175.9 | 384.4 -249.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 894.5 1888.2 | 805.0 2178.7 | 724.5 2651.7 | 652.1 3018.9 | 586.9 3129.8 | 528.2 3746.3 | 1163.5 3884.9 | 1280.0 2179.5 | 1295.3 1363.9 | 1508.2 1227.5 | 1670.8 1104.8 | 1789.4 994.3 |
| 挑空楼板 | F=16.87 K=0.49 D=2.92 | 48.1 17.9 | 29.2 22.1 | 24.2 23.1 | 20.3 29.9 | 17.1 36.0 | 14.3 41.6 | 12.4 46.5 | 8.9 49.6 | 7.0 51.3 | 4.9 50.5 | 3.2 47.2 | 1.8 50.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2283.9 8083.1 | 2071.2 8564.5 | 1701.7 8945.2 | 1556.2 9157.9 | 1265.1 7948.8 | 1119.5 7064.4 | 1231.5 6034.4 | 2619.7 5026.8 | 5261.9 4131.1 | 6269.5 3560.2 | 7131.5 3034.0 | 7668.9 2597.4 |
| 照明 | 显热(W) | 957.1 2509.6 | 896.2 2719.8 | 831.2 2889.9 | 785.8 3192.1 | 754.7 2818.9 | 735.0 2125.6 | 709.3 1621.7 | 1219.9 1372.7 | 2082.1 1235.4 | 2376.4 1125.5 | 2461.2 1060.4 | 2336.4 996.0 |
| 人体 | 显热(W) | 508.0 3996.2 | 361.2 4656.6 | 293.5 4780.8 | 270.9 4984.0 | 214.5 3725.3 | 214.5 2477.9 | 479.8 1744.1 | 1653.8 1236.1 | 3324.5 931.3 | 4041.4 829.7 | 4340.5 637.8 | 2731.9 519.3 |
|  | 全热(W) | 508.0 10834.8 | 361.2 11495.2 | 293.5 11619.4 | 270.9 11822.6 | 214.5 10563.9 | 214.5 9316.5 | 7318.3 8582.7 | 8492.4 1236.1 | 10163.1 931.3 | 10880.0 829.7 | 11179.1 637.8 | 9570.5 519.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.17 | 0.00 10.17 | 0.00 10.17 | 0.00 10.17 | 0.00 10.17 | 0.00 10.17 | 10.17 10.17 | 10.17 0.00 | 10.17 0.00 | 10.17 0.00 | 10.17 0.00 | 10.17 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4178.0 | 0.0 4963.3 | 0.0 5356.0 | 0.0 5257.9 | 0.0 4472.5 | 0.0 4079.8 | -3774.0 0.0 | -2497.8 0.0 | -927.0 0.0 | 545.6 0.0 | 1821.8 0.0 | 3098.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7708.3 | 0.0 8516.4 | 0.0 8920.4 | 0.0 8819.4 | 0.0 8011.3 | 0.0 7607.3 | -473.2 0.0 | 839.9 0.0 | 2456.0 0.0 | 3971.1 0.0 | 5284.2 0.0 | 6597.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.82 | 0.00 4.82 | 0.00 4.82 | 0.00 4.82 | 0.00 4.82 | 0.00 4.82 | 4.82 0.00 | 4.82 0.00 | 4.82 0.00 | 4.82 0.00 | 4.82 0.00 | 4.82 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9307 35715 | 8402 38308 | 7441 39955 | 6705 41144 | 5728 37951 | 5101 35885 | 12942 26246 | 17680 15022 | 24717 12598 | 28846 11650 | 31885 10715 | 32392 9898 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 9307 25346 | 8402 27916 | 7441 29552 | 6705 30744 | 5728 27574 | 5101 25519 | 2803 19408 | 7504 15022 | 14496 12598 | 18582 11650 | 21584 10715 | 22054 9898 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.99 14.99 | 14.99 14.99 | 14.99 14.99 | 14.99 14.99 | 14.99 14.99 | 14.99 14.99 | 14.99 14.99 | 14.99 14.99 | 14.99 14.99 | 14.99 14.99 | 14.99 14.99 | 14.99 14.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9307 28006 | 8402 29792 | 7441 31035 | 6705 32325 | 5728 29940 | 5101 28278 | 13415 26246 | 16840 15022 | 22261 12598 | 24875 11650 | 26601 10715 | 25795 9898 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9307 21168 | 8402 22953 | 7441 24196 | 6705 25486 | 5728 23102 | 5101 21439 | 6577 19408 | 10002 15022 | 15423 12598 | 18036 11650 | 19762 10715 | 18956 9898 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.17 10.17 | 10.17 10.17 | 10.17 10.17 | 10.17 10.17 | 10.17 10.17 | 10.17 10.17 | 10.17 10.17 | 10.17 10.17 | 10.17 10.17 | 10.17 10.17 | 10.17 10.17 | 10.17 10.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2045[{\C0;研究室}] |  | 4.50 | 54.00 | 26 | 60 | 4263.7 | 15 | 5016.2 | 15 | 1.08 | 6 |
| 相同房间 |  | 2048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=1.20 K=0.35 D=4.09 | 4.7 2.0 | 4.8 1.9 | 4.7 1.9 | 4.1 2.0 | 2.9 2.2 | 2.7 2.4 | 2.5 2.6 | 2.4 2.8 | 2.3 2.9 | 2.2 3.1 | 2.1 3.7 | 2.0 4.3 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=16.80 | 246.3 973.5 | 165.8 1271.7 | 118.4 2033.8 | 69.4 2627.2 | 28.3 2872.9 | -5.3 1507.8 | 281.2 1332.2 | 392.4 694.6 | 477.4 564.3 | 637.5 459.9 | 767.3 375.7 | 879.3 301.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -115.5 209.7 | -159.8 249.1 | -174.6 268.8 | -194.3 263.9 | -209.1 224.5 | -219.0 204.8 | -189.4 150.6 | -125.4 81.6 | -46.5 12.6 | 27.4 -36.7 | 91.4 -71.2 | 155.5 -100.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 361.8 763.8 | 325.6 1022.6 | 293.1 1765.0 | 263.8 2363.3 | 237.4 2648.4 | 213.6 1303.1 | 470.6 1181.6 | 517.8 613.0 | 523.9 551.7 | 610.1 496.5 | 675.9 446.9 | 723.8 402.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 165.2 584.8 | 149.9 619.7 | 123.1 647.2 | 112.6 662.6 | 91.5 575.1 | 81.0 511.1 | 89.1 436.6 | 189.5 363.7 | 380.7 298.9 | 453.6 257.6 | 516.0 219.5 | 554.9 187.9 |
| 照明 | 显热(W) | 69.2 181.6 | 64.8 196.8 | 60.1 209.1 | 56.9 230.9 | 54.6 203.9 | 53.2 153.8 | 51.3 117.3 | 88.3 99.3 | 150.6 89.4 | 171.9 81.4 | 178.1 76.7 | 169.0 72.1 |
| 人体 | 显热(W) | 36.8 289.1 | 26.1 336.9 | 21.2 345.9 | 19.6 360.6 | 15.5 269.5 | 15.5 179.3 | 34.7 126.2 | 119.7 89.4 | 240.5 67.4 | 292.4 60.0 | 314.0 46.1 | 197.7 37.6 |
|  | 全热(W) | 36.8 783.9 | 26.1 831.7 | 21.2 840.7 | 19.6 855.4 | 15.5 764.3 | 15.5 674.1 | 529.5 621.0 | 614.4 89.4 | 735.3 67.4 | 787.2 60.0 | 808.8 46.1 | 692.4 37.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 302.3 | 0.0 359.1 | 0.0 387.5 | 0.0 380.4 | 0.0 323.6 | 0.0 295.2 | -273.1 0.0 | -180.7 0.0 | -67.1 0.0 | 39.5 0.0 | 131.8 0.0 | 224.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 557.7 | 0.0 616.2 | 0.0 645.4 | 0.0 638.1 | 0.0 579.6 | 0.0 550.4 | -34.2 0.0 | 60.8 0.0 | 177.7 0.0 | 287.3 0.0 | 382.3 0.0 | 477.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 522 3083 | 411 3538 | 328 4378 | 263 5016 | 193 4998 | 147 3400 | 919 2510 | 1348 1250 | 1924 1023 | 2340 862 | 2655 722 | 2775 603 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 522 2333 | 411 2786 | 328 3625 | 263 4264 | 193 4247 | 147 2650 | 186 2015 | 612 1250 | 1185 1023 | 1597 862 | 1909 722 | 2027 603 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 522 2526 | 411 2922 | 328 3733 | 263 4378 | 193 4418 | 147 2849 | 954 2510 | 1287 1250 | 1746 1023 | 2052 862 | 2272 722 | 2298 603 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 522 2031 | 411 2427 | 328 3238 | 263 3883 | 193 3924 | 147 2354 | 459 2015 | 792 1250 | 1252 1023 | 1558 862 | 1777 722 | 1803 603 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2046[楼梯间] |  | 4.50 | 4.41 | 26 | 60 | 145.2 | 15 | 206.7 | 15 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.41 K=0.37 D=4.55 | 21.7 12.3 | 20.9 12.1 | 19.5 11.9 | 18.0 11.7 | 16.4 12.9 | 14.8 14.5 | 14.2 16.3 | 13.8 18.2 | 13.4 19.7 | 13.1 20.9 | 12.9 21.7 | 12.5 21.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.5 47.8 | 12.2 50.6 | 10.1 52.9 | 9.2 54.1 | 7.5 47.0 | 6.6 41.7 | 7.3 35.7 | 15.5 29.7 | 31.1 24.4 | 37.0 21.0 | 42.1 17.9 | 45.3 15.3 |
| 照明 | 显热(W) | 5.7 14.8 | 5.3 16.1 | 4.9 17.1 | 4.6 18.9 | 4.5 16.7 | 4.3 12.6 | 4.2 9.6 | 7.2 8.1 | 12.3 7.3 | 14.0 6.7 | 14.5 6.3 | 13.8 5.9 |
| 人体 | 显热(W) | 3.0 23.6 | 2.1 27.5 | 1.7 28.2 | 1.6 29.4 | 1.3 22.0 | 1.3 14.6 | 2.8 10.3 | 9.8 7.3 | 19.6 5.5 | 23.9 4.9 | 25.6 3.8 | 16.1 3.1 |
|  | 全热(W) | 3.0 64.0 | 2.1 67.9 | 1.7 68.7 | 1.6 69.9 | 1.3 62.4 | 1.3 55.0 | 43.2 50.7 | 50.2 7.3 | 60.1 5.5 | 64.3 4.9 | 66.1 3.8 | 56.5 3.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 24.7 | 0.0 29.3 | 0.0 31.6 | 0.0 31.1 | 0.0 26.4 | 0.0 24.1 | -22.3 0.0 | -14.8 0.0 | -5.5 0.0 | 3.2 0.0 | 10.8 0.0 | 18.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 45.5 | 0.0 50.3 | 0.0 52.7 | 0.0 52.1 | 0.0 47.3 | 0.0 44.9 | -2.8 0.0 | 5.0 0.0 | 14.5 0.0 | 23.5 0.0 | 31.2 0.0 | 39.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 44 184 | 41 197 | 36 203 | 33 207 | 30 186 | 27 169 | 66 112 | 92 63 | 131 57 | 152 53 | 167 50 | 167 46 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 44 123 | 41 136 | 36 142 | 33 145 | 30 125 | 27 108 | 6 72 | 32 63 | 71 57 | 91 53 | 106 50 | 106 46 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 44 139 | 41 147 | 36 150 | 33 155 | 30 139 | 27 124 | 69 112 | 87 63 | 117 57 | 128 53 | 136 50 | 128 46 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 44 99 | 41 106 | 36 110 | 33 114 | 30 99 | 27 83 | 29 72 | 46 63 | 76 57 | 88 53 | 95 50 | 88 46 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2050[{\C0;上空}] |  | 4.50 | 0.00 | 26 | 60 | 623.2 | 23 | 623.2 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=125.33 K=0.37 D=4.55 | 616.8 349.5 | 594.2 343.2 | 554.8 337.9 | 513.0 333.5 | 465.9 366.2 | 420.5 411.9 | 405.0 464.1 | 392.2 516.5 | 381.9 559.9 | 372.6 593.3 | 365.8 616.1 | 355.7 623.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 617 350 | 594 343 | 555 338 | 513 334 | 466 366 | 421 412 | 405 464 | 392 517 | 382 560 | 373 593 | 366 616 | 356 623 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 617 350 | 594 343 | 555 338 | 513 334 | 466 366 | 421 412 | 405 464 | 392 517 | 382 560 | 373 593 | 366 616 | 356 623 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 617 350 | 594 343 | 555 338 | 513 334 | 466 366 | 421 412 | 405 464 | 392 517 | 382 560 | 373 593 | 366 616 | 356 623 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 617 350 | 594 343 | 555 338 | 513 334 | 466 366 | 421 412 | 405 464 | 392 517 | 382 560 | 373 593 | 366 616 | 356 623 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2051[{\C0;研究室}] |  | 4.50 | 54.04 | 26 | 60 | 2184.9 | 15 | 2937.8 | 15 | 1.08 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=14.64 K=0.35 D=4.09 | 57.6 24.1 | 58.9 23.3 | 57.3 22.7 | 50.4 24.5 | 35.1 26.8 | 32.8 29.3 | 31.0 31.8 | 29.6 34.0 | 28.3 35.9 | 27.3 37.6 | 25.8 45.6 | 25.0 52.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.36 | 49.2 194.4 | 33.1 245.9 | 23.7 416.1 | 13.9 524.7 | 5.6 573.8 | -1.1 301.1 | 56.2 266.1 | 78.4 138.7 | 95.3 112.7 | 127.3 91.8 | 153.2 75.0 | 175.6 60.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -23.1 41.9 | -31.9 49.7 | -34.9 53.7 | -38.8 52.7 | -41.8 44.8 | -43.7 40.9 | -37.8 30.1 | -25.0 16.3 | -9.3 2.5 | 5.5 -7.3 | 18.3 -14.2 | 31.1 -20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 72.3 152.5 | 65.0 196.2 | 58.5 362.4 | 52.7 472.0 | 47.4 528.9 | 42.7 260.2 | 94.0 236.0 | 103.4 122.4 | 104.6 110.2 | 121.8 99.2 | 135.0 89.3 | 144.6 80.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 165.4 585.2 | 150.0 620.1 | 123.2 647.6 | 112.7 663.0 | 91.6 575.5 | 81.1 511.5 | 89.2 436.9 | 189.7 363.9 | 381.0 299.1 | 453.9 257.8 | 516.3 219.7 | 555.2 188.0 |
| 照明 | 显热(W) | 69.3 181.7 | 64.9 196.9 | 60.2 209.2 | 56.9 231.1 | 54.6 204.1 | 53.2 153.9 | 51.4 117.4 | 88.3 99.4 | 150.7 89.4 | 172.1 81.5 | 178.2 76.8 | 169.2 72.1 |
| 人体 | 显热(W) | 36.8 289.3 | 26.2 337.1 | 21.2 346.1 | 19.6 360.8 | 15.5 269.7 | 15.5 179.4 | 34.7 126.3 | 119.7 89.5 | 240.7 67.4 | 292.6 60.1 | 314.3 46.2 | 197.8 37.6 |
|  | 全热(W) | 36.8 784.4 | 26.2 832.2 | 21.2 841.2 | 19.6 855.9 | 15.5 764.8 | 15.5 674.5 | 529.8 621.4 | 614.8 89.5 | 735.8 67.4 | 787.7 60.1 | 809.4 46.2 | 692.9 37.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 302.5 | 0.0 359.3 | 0.0 387.8 | 0.0 380.7 | 0.0 323.8 | 0.0 295.4 | -273.2 0.0 | -180.8 0.0 | -67.1 0.0 | 39.5 0.0 | 131.9 0.0 | 224.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 558.1 | 0.0 616.6 | 0.0 645.8 | 0.0 638.5 | 0.0 580.0 | 0.0 550.8 | -34.3 0.0 | 60.8 0.0 | 177.8 0.0 | 287.5 0.0 | 382.6 0.0 | 477.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 378 2328 | 333 2535 | 286 2783 | 253 2938 | 202 2725 | 182 2221 | 723 1474 | 1062 726 | 1569 605 | 1856 529 | 2066 463 | 2095 411 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 378 1577 | 333 1783 | 286 2029 | 253 2185 | 202 1974 | 182 1471 | -11 978 | 325 726 | 829 605 | 1113 529 | 1320 463 | 1347 411 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 378 1770 | 333 1918 | 286 2137 | 253 2299 | 202 2145 | 182 1670 | 758 1474 | 1001 726 | 1391 605 | 1568 529 | 1683 463 | 1618 411 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 378 1275 | 333 1423 | 286 1642 | 253 1804 | 202 1650 | 182 1175 | 262 978 | 506 726 | 896 605 | 1073 529 | 1188 463 | 1123 411 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2052[卫生间] |  | 4.50 | 38.10 | 26 | 60 | 1873.7 | 15 | 2404.6 | 15 | 0.76 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.52 K=0.37 D=4.55 | 22.2 12.6 | 21.4 12.4 | 20.0 12.2 | 18.5 12.0 | 16.8 13.2 | 15.2 14.9 | 14.6 16.7 | 14.1 18.6 | 13.8 20.2 | 13.4 21.4 | 13.2 22.2 | 12.8 22.5 |
| 西外墙 | F=14.32 K=0.35 D=4.09 | 56.3 23.5 | 57.6 22.8 | 56.1 22.2 | 49.3 24.0 | 34.3 26.2 | 32.1 28.6 | 30.3 31.1 | 28.9 33.2 | 27.6 35.1 | 26.7 36.8 | 25.3 44.6 | 24.4 51.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 52.8 208.6 | 35.5 274.7 | 25.4 446.4 | 14.9 563.0 | 6.1 615.6 | -1.1 323.1 | 60.3 448.4 | 84.1 148.8 | 102.3 120.9 | 136.6 98.5 | 164.4 80.5 | 188.4 64.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -24.8 44.9 | -34.3 53.4 | -37.4 57.6 | -41.6 56.5 | -44.8 48.1 | -46.9 43.9 | -40.6 32.3 | -26.9 17.5 | -10.0 2.7 | 5.9 -7.9 | 19.6 -15.2 | 33.3 -21.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 77.5 163.7 | 69.8 221.3 | 62.8 388.8 | 56.5 506.4 | 50.9 567.5 | 45.8 279.2 | 100.9 416.2 | 110.9 131.4 | 112.3 118.2 | 130.7 106.4 | 144.8 95.8 | 155.1 86.2 |
| 内墙1 | F=17.80 K=1.83 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 | 107.7 107.7 |
| 内门1 | F=1.40 K=3.00 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 116.6 412.6 | 105.7 437.2 | 86.9 456.6 | 79.4 467.5 | 64.6 405.8 | 57.1 360.6 | 62.9 308.0 | 133.7 256.6 | 268.6 210.9 | 320.0 181.7 | 364.0 154.9 | 391.5 132.6 |
| 照明 | 显热(W) | 48.9 128.1 | 45.7 138.8 | 42.4 147.5 | 40.1 162.9 | 38.5 143.9 | 37.5 108.5 | 36.2 82.8 | 62.3 70.1 | 106.3 63.1 | 121.3 57.5 | 125.6 54.1 | 119.3 50.8 |
| 人体 | 显热(W) | 25.9 204.0 | 18.4 237.7 | 15.0 244.0 | 13.8 254.4 | 10.9 190.2 | 10.9 126.5 | 24.5 89.0 | 84.4 63.1 | 169.7 47.5 | 206.3 42.4 | 221.6 32.6 | 139.5 26.5 |
|  | 全热(W) | 25.9 553.1 | 18.4 586.8 | 15.0 593.1 | 13.8 603.5 | 10.9 539.2 | 10.9 475.6 | 373.6 438.1 | 433.5 63.1 | 518.8 47.5 | 555.4 42.4 | 570.6 32.6 | 488.5 26.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 213.3 | 0.0 253.4 | 0.0 273.4 | 0.0 268.4 | 0.0 228.3 | 0.0 208.3 | -192.6 0.0 | -127.5 0.0 | -47.3 0.0 | 27.8 0.0 | 93.0 0.0 | 158.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 393.5 | 0.0 434.7 | 0.0 455.3 | 0.0 450.2 | 0.0 408.9 | 0.0 388.3 | -24.2 0.0 | 42.9 0.0 | 125.4 0.0 | 202.7 0.0 | 269.7 0.0 | 336.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 444 1854 | 406 2029 | 367 2255 | 338 2405 | 293 2274 | 273 1821 | 675 1447 | 921 712 | 1284 619 | 1498 560 | 1654 510 | 1683 470 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 444 1324 | 406 1498 | 367 1724 | 338 1874 | 293 1745 | 273 1292 | 158 1098 | 402 712 | 763 619 | 974 560 | 1129 510 | 1156 470 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 444 1460 | 406 1594 | 367 1800 | 338 1954 | 293 1865 | 273 1433 | 699 1447 | 878 712 | 1159 619 | 1295 560 | 1385 510 | 1346 470 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 444 1111 | 406 1245 | 367 1450 | 338 1605 | 293 1516 | 273 1084 | 350 1098 | 529 712 | 810 619 | 946 560 | 1036 510 | 997 470 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2054[楼梯间] |  | 4.50 | 20.70 | 26 | 60 | 1180.6 | 14 | 1469.1 | 14 | 0.42 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.76 K=0.37 D=4.55 | 102.2 57.9 | 98.4 56.9 | 91.9 56.0 | 85.0 55.3 | 77.2 60.7 | 69.7 68.2 | 67.1 76.9 | 65.0 85.6 | 63.3 92.8 | 61.7 98.3 | 60.6 102.1 | 58.9 103.3 |
| 南外墙 | F=15.03 K=0.35 D=4.09 | 36.7 15.4 | 32.3 14.7 | 30.5 14.2 | 28.1 16.2 | 24.7 18.6 | 22.8 21.6 | 21.3 27.3 | 20.1 32.5 | 19.0 36.7 | 18.3 39.5 | 16.9 40.4 | 16.2 39.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.67 | 45.7 510.4 | 22.3 529.2 | 9.7 501.1 | -3.8 439.7 | -15.0 347.4 | -23.9 319.5 | 75.1 290.4 | 114.6 171.1 | 145.4 133.4 | 236.4 103.9 | 341.1 80.6 | 442.0 60.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -39.0 70.8 | -53.9 84.1 | -58.9 90.7 | -65.6 89.1 | -70.6 75.8 | -73.9 69.1 | -63.9 50.8 | -42.3 27.5 | -15.7 4.3 | 9.2 -12.4 | 30.9 -24.0 | 52.5 -34.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 84.7 439.6 | 76.3 445.1 | 68.6 410.4 | 61.8 350.6 | 55.6 271.6 | 50.0 250.4 | 139.0 239.6 | 156.9 143.6 | 161.1 129.2 | 227.1 116.3 | 310.2 104.6 | 389.5 94.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 63.3 224.1 | 57.4 237.5 | 47.2 248.1 | 43.2 254.0 | 35.1 220.4 | 31.0 195.9 | 34.2 167.3 | 72.6 139.4 | 145.9 114.6 | 173.9 98.7 | 197.8 84.1 | 212.7 72.0 |
| 照明 | 显热(W) | 26.5 69.6 | 24.9 75.4 | 23.0 80.1 | 21.8 88.5 | 20.9 78.2 | 20.4 58.9 | 19.7 45.0 | 33.8 38.1 | 57.7 34.3 | 65.9 31.2 | 68.3 29.4 | 64.8 27.6 |
| 人体 | 显热(W) | 14.1 110.8 | 10.0 129.1 | 8.1 132.6 | 7.5 138.2 | 5.9 103.3 | 5.9 68.7 | 13.3 48.4 | 45.9 34.3 | 92.2 25.8 | 112.1 23.0 | 120.4 17.7 | 75.8 14.4 |
|  | 全热(W) | 14.1 300.5 | 10.0 318.8 | 8.1 322.2 | 7.5 327.8 | 5.9 292.9 | 5.9 258.4 | 202.9 238.0 | 235.5 34.3 | 281.8 25.8 | 301.7 23.0 | 310.0 17.7 | 265.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 115.9 | 0.0 137.6 | 0.0 148.5 | 0.0 145.8 | 0.0 124.0 | 0.0 113.1 | -104.7 0.0 | -69.3 0.0 | -25.7 0.0 | 15.1 0.0 | 50.5 0.0 | 85.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 213.8 | 0.0 236.2 | 0.0 247.4 | 0.0 244.6 | 0.0 222.2 | 0.0 211.0 | -13.1 0.0 | 23.3 0.0 | 68.1 0.0 | 110.1 0.0 | 146.5 0.0 | 182.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 289 1392 | 245 1469 | 210 1469 | 182 1426 | 149 1240 | 126 1134 | 407 845 | 565 501 | 781 438 | 968 395 | 1141 354 | 1243 317 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 289 1104 | 245 1180 | 210 1181 | 182 1138 | 149 953 | 126 846 | 126 655 | 283 501 | 498 438 | 683 395 | 855 354 | 956 317 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 289 1178 | 245 1232 | 210 1222 | 182 1181 | 149 1018 | 126 923 | 420 845 | 542 501 | 713 438 | 858 395 | 995 354 | 1060 317 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 289 988 | 245 1043 | 210 1032 | 182 992 | 149 829 | 126 733 | 231 655 | 352 501 | 523 438 | 668 395 | 805 354 | 870 317 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2055[楼梯间] |  | 4.50 | 4.73 | 26 | 60 | 162.7 | 15 | 228.6 | 15 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.78 K=0.37 D=4.55 | 23.5 13.3 | 22.7 13.1 | 21.2 12.9 | 19.6 12.7 | 17.8 14.0 | 16.0 15.7 | 15.5 17.7 | 15.0 19.7 | 14.6 21.4 | 14.2 22.6 | 14.0 23.5 | 13.6 23.8 |
| 南外墙 | F=6.30 K=0.35 D=4.09 | 15.4 6.5 | 13.5 6.2 | 12.8 6.0 | 11.8 6.8 | 10.4 7.8 | 9.6 9.1 | 8.9 11.4 | 8.4 13.6 | 8.0 15.4 | 7.7 16.6 | 7.1 17.0 | 6.8 16.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 14.5 51.2 | 13.1 54.3 | 10.8 56.7 | 9.9 58.0 | 8.0 50.4 | 7.1 44.8 | 7.8 38.2 | 16.6 31.9 | 33.3 26.2 | 39.7 22.6 | 45.2 19.2 | 48.6 16.5 |
| 照明 | 显热(W) | 6.1 15.9 | 5.7 17.2 | 5.3 18.3 | 5.0 20.2 | 4.8 17.9 | 4.7 13.5 | 4.5 10.3 | 7.7 8.7 | 13.2 7.8 | 15.1 7.1 | 15.6 6.7 | 14.8 6.3 |
| 人体 | 显热(W) | 3.2 25.3 | 2.3 29.5 | 1.9 30.3 | 1.7 31.6 | 1.4 23.6 | 1.4 15.7 | 3.0 11.1 | 10.5 7.8 | 21.1 5.9 | 25.6 5.3 | 27.5 4.0 | 17.3 3.3 |
|  | 全热(W) | 3.2 68.7 | 2.3 72.8 | 1.9 73.6 | 1.7 74.9 | 1.4 66.9 | 1.4 59.0 | 46.4 54.4 | 53.8 7.8 | 64.4 5.9 | 68.9 5.3 | 70.8 4.0 | 60.6 3.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 26.5 | 0.0 31.5 | 0.0 33.9 | 0.0 33.3 | 0.0 28.3 | 0.0 25.9 | -23.9 0.0 | -15.8 0.0 | -5.9 0.0 | 3.5 0.0 | 11.5 0.0 | 19.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 48.8 | 0.0 54.0 | 0.0 56.5 | 0.0 55.9 | 0.0 50.8 | 0.0 48.2 | -3.0 0.0 | 5.3 0.0 | 15.6 0.0 | 25.2 0.0 | 33.5 0.0 | 41.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 63 204 | 57 218 | 52 224 | 48 229 | 42 208 | 39 190 | 80 132 | 107 82 | 149 77 | 171 74 | 186 70 | 186 66 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 63 139 | 57 152 | 52 158 | 48 163 | 42 142 | 39 125 | 16 89 | 42 82 | 84 77 | 106 74 | 121 70 | 121 66 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 63 156 | 57 164 | 52 167 | 48 173 | 42 157 | 39 142 | 83 132 | 102 82 | 133 77 | 146 74 | 153 70 | 144 66 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 63 112 | 57 120 | 52 124 | 48 129 | 42 114 | 39 99 | 40 89 | 58 82 | 90 77 | 102 74 | 109 70 | 101 66 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2056[楼梯间] |  | 4.50 | 20.70 | 26 | 60 | 1039.0 | 14 | 1327.5 | 14 | 0.42 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.77 K=0.37 D=4.55 | 102.2 57.9 | 98.5 56.9 | 91.9 56.0 | 85.0 55.3 | 77.2 60.7 | 69.7 68.3 | 67.1 76.9 | 65.0 85.6 | 63.3 92.8 | 61.8 98.3 | 60.6 102.1 | 58.9 103.3 |
| 南外墙 | F=16.65 K=0.35 D=4.09 | 40.6 17.1 | 35.7 16.3 | 33.8 15.7 | 31.2 18.0 | 27.4 20.6 | 25.2 24.0 | 23.6 30.2 | 22.2 36.0 | 21.0 40.6 | 20.2 43.8 | 18.7 44.8 | 17.9 43.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | 32.7 364.6 | 15.9 378.0 | 6.9 357.9 | -2.7 310.8 | -10.7 239.9 | -17.1 228.2 | 53.6 207.4 | 81.8 122.2 | 103.8 95.3 | 170.4 74.2 | 243.6 57.6 | 315.7 43.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -27.8 50.5 | -38.5 60.0 | -42.1 64.8 | -46.8 63.6 | -50.4 54.1 | -52.8 49.4 | -45.7 36.3 | -30.2 19.7 | -11.2 3.0 | 6.6 -8.8 | 22.0 -17.2 | 37.5 -24.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 60.5 314.0 | 54.5 317.9 | 49.0 293.1 | 44.1 247.2 | 39.7 185.8 | 35.7 178.9 | 99.3 171.2 | 112.0 102.5 | 115.0 92.3 | 163.8 83.1 | 221.6 74.7 | 278.2 67.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 63.3 224.2 | 57.4 237.5 | 47.2 248.1 | 43.2 254.0 | 35.1 220.4 | 31.0 195.9 | 34.2 167.4 | 72.7 139.4 | 145.9 114.6 | 173.9 98.7 | 197.8 84.1 | 212.7 72.0 |
| 照明 | 显热(W) | 26.5 69.6 | 24.9 75.4 | 23.1 80.1 | 21.8 88.5 | 20.9 78.2 | 20.4 59.0 | 19.7 45.0 | 33.8 38.1 | 57.7 34.3 | 65.9 31.2 | 68.3 29.4 | 64.8 27.6 |
| 人体 | 显热(W) | 14.1 110.8 | 10.0 129.1 | 8.1 132.6 | 7.5 138.2 | 5.9 103.3 | 5.9 68.7 | 13.3 48.4 | 45.9 34.3 | 92.2 25.8 | 112.1 23.0 | 120.4 17.7 | 75.8 14.4 |
|  | 全热(W) | 14.1 300.5 | 10.0 318.8 | 8.1 322.2 | 7.5 327.9 | 5.9 293.0 | 5.9 258.4 | 203.0 238.0 | 235.5 34.3 | 281.9 25.8 | 301.7 23.0 | 310.0 17.7 | 265.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 115.9 | 0.0 137.6 | 0.0 148.5 | 0.0 145.8 | 0.0 124.0 | 0.0 113.1 | -104.7 0.0 | -69.3 0.0 | -25.7 0.0 | 15.1 0.0 | 50.5 0.0 | 85.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 213.8 | 0.0 236.2 | 0.0 247.4 | 0.0 244.6 | 0.0 222.2 | 0.0 211.0 | -13.1 0.0 | 23.3 0.0 | 68.1 0.0 | 110.1 0.0 | 146.5 0.0 | 183.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 279 1248 | 242 1319 | 211 1328 | 186 1299 | 156 1135 | 135 1045 | 388 765 | 534 456 | 742 403 | 904 369 | 1046 336 | 1118 304 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 279 960 | 242 1031 | 211 1039 | 186 1011 | 156 847 | 135 757 | 107 575 | 252 456 | 458 403 | 619 369 | 760 336 | 832 304 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 279 1034 | 242 1083 | 211 1080 | 186 1054 | 156 913 | 135 834 | 401 765 | 511 456 | 674 403 | 794 369 | 899 336 | 935 304 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 279 844 | 242 893 | 211 890 | 186 865 | 156 723 | 135 644 | 211 575 | 321 456 | 484 403 | 604 369 | 709 336 | 746 304 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2057[楼梯间] |  | 4.50 | 4.74 | 26 | 60 | 162.9 | 15 | 228.9 | 15 | 0.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.74 K=0.37 D=4.55 | 23.3 13.2 | 22.5 13.0 | 21.0 12.8 | 19.4 12.6 | 17.6 13.9 | 15.9 15.6 | 15.3 17.6 | 14.8 19.5 | 14.5 21.2 | 14.1 22.5 | 13.8 23.3 | 13.5 23.6 |
| 南外墙 | F=6.28 K=0.35 D=4.09 | 15.3 6.4 | 13.5 6.2 | 12.7 5.9 | 11.7 6.8 | 10.3 7.8 | 9.5 9.0 | 8.9 11.4 | 8.4 13.6 | 7.9 15.3 | 7.6 16.5 | 7.1 16.9 | 6.8 16.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 14.5 51.3 | 13.2 54.4 | 10.8 56.8 | 9.9 58.2 | 8.0 50.5 | 7.1 44.9 | 7.8 38.3 | 16.6 31.9 | 33.4 26.2 | 39.8 22.6 | 45.3 19.3 | 48.7 16.5 |
| 照明 | 显热(W) | 6.1 15.9 | 5.7 17.3 | 5.3 18.4 | 5.0 20.3 | 4.8 17.9 | 4.7 13.5 | 4.5 10.3 | 7.7 8.7 | 13.2 7.8 | 15.1 7.1 | 15.6 6.7 | 14.8 6.3 |
| 人体 | 显热(W) | 3.2 25.4 | 2.3 29.6 | 1.9 30.4 | 1.7 31.6 | 1.4 23.7 | 1.4 15.7 | 3.0 11.1 | 10.5 7.8 | 21.1 5.9 | 25.7 5.3 | 27.6 4.1 | 17.3 3.3 |
|  | 全热(W) | 3.2 68.8 | 2.3 73.0 | 1.9 73.8 | 1.7 75.1 | 1.4 67.1 | 1.4 59.2 | 46.5 54.5 | 53.9 7.8 | 64.5 5.9 | 69.1 5.3 | 71.0 4.1 | 60.8 3.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 26.5 | 0.0 31.5 | 0.0 34.0 | 0.0 33.4 | 0.0 28.4 | 0.0 25.9 | -24.0 0.0 | -15.9 0.0 | -5.9 0.0 | 3.5 0.0 | 11.6 0.0 | 19.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 48.9 | 0.0 54.1 | 0.0 56.6 | 0.0 56.0 | 0.0 50.9 | 0.0 48.3 | -3.0 0.0 | 5.3 0.0 | 15.6 0.0 | 25.2 0.0 | 33.6 0.0 | 41.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 62 205 | 57 218 | 52 224 | 48 229 | 42 208 | 39 190 | 80 132 | 107 82 | 149 77 | 171 74 | 186 70 | 186 66 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 62 139 | 57 152 | 52 158 | 48 163 | 42 142 | 39 125 | 16 89 | 42 82 | 84 77 | 106 74 | 121 70 | 121 66 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 62 156 | 57 164 | 52 168 | 48 173 | 42 157 | 39 142 | 83 132 | 102 82 | 134 77 | 146 74 | 153 70 | 145 66 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 62 112 | 57 120 | 52 124 | 48 129 | 42 114 | 39 99 | 40 89 | 58 82 | 90 77 | 102 74 | 109 70 | 101 66 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2058[卫生间] |  | 4.50 | 5.28 | 26 | 60 | 173.9 | 15 | 247.5 | 15 | 0.11 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.28 K=0.37 D=4.55 | 26.0 14.7 | 25.0 14.5 | 23.4 14.2 | 21.6 14.1 | 19.6 15.4 | 17.7 17.4 | 17.1 19.6 | 16.5 21.8 | 16.1 23.6 | 15.7 25.0 | 15.4 26.0 | 15.0 26.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.2 57.2 | 14.7 60.6 | 12.0 63.3 | 11.0 64.8 | 9.0 56.3 | 7.9 50.0 | 8.7 42.7 | 18.5 35.6 | 37.2 29.2 | 44.4 25.2 | 50.5 21.5 | 54.3 18.4 |
| 照明 | 显热(W) | 6.8 17.8 | 6.3 19.2 | 5.9 20.5 | 5.6 22.6 | 5.3 19.9 | 5.2 15.0 | 5.0 11.5 | 8.6 9.7 | 14.7 8.7 | 16.8 8.0 | 17.4 7.5 | 16.5 7.0 |
| 人体 | 显热(W) | 3.6 28.3 | 2.6 33.0 | 2.1 33.8 | 1.9 35.3 | 1.5 26.4 | 1.5 17.5 | 3.4 12.3 | 11.7 8.7 | 23.5 6.6 | 28.6 5.9 | 30.7 4.5 | 19.3 3.7 |
|  | 全热(W) | 3.6 76.7 | 2.6 81.4 | 2.1 82.2 | 1.9 83.7 | 1.5 74.8 | 1.5 65.9 | 51.8 60.7 | 60.1 8.7 | 71.9 6.6 | 77.0 5.9 | 79.1 4.5 | 67.7 3.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 29.6 | 0.0 35.1 | 0.0 37.9 | 0.0 37.2 | 0.0 31.7 | 0.0 28.9 | -26.7 0.0 | -17.7 0.0 | -6.6 0.0 | 3.9 0.0 | 12.9 0.0 | 21.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 54.6 | 0.0 60.3 | 0.0 63.1 | 0.0 62.4 | 0.0 56.7 | 0.0 53.8 | -3.3 0.0 | 5.9 0.0 | 17.4 0.0 | 28.1 0.0 | 37.4 0.0 | 46.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 53 221 | 49 236 | 43 243 | 40 248 | 35 223 | 32 202 | 79 134 | 110 76 | 157 68 | 182 64 | 200 59 | 200 55 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 53 148 | 49 162 | 43 170 | 40 174 | 35 150 | 32 129 | 7 86 | 38 76 | 85 68 | 109 64 | 127 59 | 127 55 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 53 166 | 49 176 | 43 180 | 40 185 | 35 166 | 32 148 | 83 134 | 104 76 | 140 68 | 154 64 | 162 59 | 154 55 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 53 118 | 49 127 | 43 132 | 40 137 | 35 118 | 32 100 | 34 86 | 55 76 | 92 68 | 105 64 | 114 59 | 105 55 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2059[卫生间] |  | 4.50 | 8.21 | 26 | 60 | 270.5 | 15 | 385.0 | 15 | 0.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.21 K=0.37 D=4.55 | 40.4 22.9 | 38.9 22.5 | 36.4 22.1 | 33.6 21.9 | 30.5 24.0 | 27.6 27.0 | 26.5 30.4 | 25.7 33.8 | 25.0 36.7 | 24.4 38.9 | 24.0 40.4 | 23.3 40.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 25.1 89.0 | 22.8 94.3 | 18.7 98.5 | 17.1 100.8 | 13.9 87.5 | 12.3 77.8 | 13.6 66.4 | 28.8 55.3 | 57.9 45.5 | 69.0 39.2 | 78.5 33.4 | 84.4 28.6 |
| 照明 | 显热(W) | 10.5 27.6 | 9.9 29.9 | 9.1 31.8 | 8.6 35.1 | 8.3 31.0 | 8.1 23.4 | 7.8 17.8 | 13.4 15.1 | 22.9 13.6 | 26.2 12.4 | 27.1 11.7 | 25.7 11.0 |
| 人体 | 显热(W) | 5.6 44.0 | 4.0 51.3 | 3.2 52.6 | 3.0 54.9 | 2.4 41.0 | 2.4 27.3 | 5.3 19.2 | 18.2 13.6 | 36.6 10.3 | 44.5 9.1 | 47.8 7.0 | 30.1 5.7 |
|  | 全热(W) | 5.6 119.3 | 4.0 126.5 | 3.2 127.9 | 3.0 130.1 | 2.4 116.3 | 2.4 102.5 | 80.5 94.5 | 93.5 13.6 | 111.9 10.3 | 119.7 9.1 | 123.0 7.0 | 105.3 5.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 46.0 | 0.0 54.6 | 0.0 58.9 | 0.0 57.9 | 0.0 49.2 | 0.0 44.9 | -41.5 0.0 | -27.5 0.0 | -10.2 0.0 | 6.0 0.0 | 20.1 0.0 | 34.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 84.8 | 0.0 93.7 | 0.0 98.2 | 0.0 97.1 | 0.0 88.2 | 0.0 83.7 | -5.2 0.0 | 9.2 0.0 | 27.0 0.0 | 43.7 0.0 | 58.2 0.0 | 72.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 82 344 | 76 367 | 67 378 | 62 385 | 55 347 | 50 314 | 123 209 | 171 118 | 245 106 | 283 100 | 311 92 | 311 86 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 82 229 | 76 253 | 67 264 | 62 271 | 55 233 | 50 200 | 12 134 | 59 118 | 132 106 | 170 100 | 197 92 | 198 86 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 82 259 | 76 273 | 67 280 | 62 288 | 55 259 | 50 231 | 128 209 | 161 118 | 218 106 | 239 100 | 253 92 | 239 86 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 82 183 | 76 198 | 67 205 | 62 213 | 55 184 | 50 155 | 53 134 | 86 118 | 142 106 | 164 100 | 177 92 | 163 86 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[{\C0;办公室}] |  | 4.50 | 148.50 | 26 | 60 | 6400.6 | 15 | 8469.8 | 15 | 2.98 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=171.47 K=0.37 D=4.55 | 843.9 478.2 | 813.0 469.6 | 759.0 462.3 | 701.8 456.3 | 637.4 501.0 | 575.3 563.5 | 554.0 634.9 | 536.6 706.6 | 522.5 766.0 | 509.8 811.8 | 500.5 843.0 | 486.6 852.7 |
| 西外墙 | F=7.63 K=0.35 D=4.09 | 30.0 12.5 | 30.7 12.1 | 29.9 11.8 | 26.2 12.8 | 18.3 13.9 | 17.1 15.2 | 16.2 16.6 | 15.4 17.7 | 14.7 18.7 | 14.2 19.6 | 13.5 23.7 | 13.0 27.4 |
| 南外墙 | F=75.69 K=0.35 D=4.09 | 184.7 77.6 | 162.5 74.2 | 153.7 71.6 | 141.6 81.8 | 124.4 93.6 | 114.8 108.9 | 107.2 137.4 | 101.1 163.7 | 95.7 184.8 | 91.9 199.1 | 85.2 203.6 | 81.6 199.2 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=12.56 | 184.2 728.0 | 124.0 845.4 | 88.6 1003.2 | 51.9 1354.7 | 21.1 1557.8 | -4.0 1346.6 | 210.3 996.3 | 293.5 519.5 | 357.1 422.0 | 476.7 343.9 | 573.9 281.0 | 657.6 225.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -86.4 156.8 | -119.5 186.3 | -130.6 201.0 | -145.3 197.3 | -156.4 167.9 | -163.8 153.1 | -141.7 112.6 | -93.8 61.0 | -34.8 9.4 | 20.5 -27.4 | 68.4 -53.2 | 116.3 -75.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 270.6 571.2 | 243.5 659.1 | 219.2 802.2 | 197.3 1157.3 | 177.5 1389.9 | 159.8 1193.5 | 352.0 883.7 | 387.2 458.5 | 391.8 412.6 | 456.3 371.4 | 505.5 334.2 | 541.3 300.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 454.4 1608.3 | 412.1 1704.0 | 338.6 1779.8 | 309.6 1822.1 | 251.7 1581.5 | 222.8 1405.6 | 245.0 1200.6 | 521.2 1000.1 | 1046.9 821.9 | 1247.4 708.3 | 1418.9 603.7 | 1525.8 516.8 |
| 照明 | 显热(W) | 190.4 499.3 | 178.3 541.1 | 165.4 575.0 | 156.3 635.1 | 150.2 560.9 | 146.2 422.9 | 141.1 322.7 | 242.7 273.1 | 414.3 245.8 | 472.8 223.9 | 489.7 211.0 | 464.9 198.2 |
| 人体 | 显热(W) | 101.1 795.1 | 71.9 926.5 | 58.4 951.2 | 53.9 991.6 | 42.7 741.2 | 42.7 493.0 | 95.5 347.0 | 329.0 245.9 | 661.5 185.3 | 804.1 165.1 | 863.6 126.9 | 543.5 103.3 |
|  | 全热(W) | 101.1 2155.7 | 71.9 2287.1 | 58.4 2311.8 | 53.9 2352.3 | 42.7 2101.8 | 42.7 1853.6 | 1456.1 1707.6 | 1689.7 245.9 | 2022.1 185.3 | 2164.7 165.1 | 2224.2 126.9 | 1904.2 103.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.02 | 0.00 2.02 | 0.00 2.02 | 0.00 2.02 | 0.00 2.02 | 0.00 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 0.00 | 2.02 0.00 | 2.02 0.00 | 2.02 0.00 | 2.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 831.3 | 0.0 987.5 | 0.0 1065.7 | 0.0 1046.1 | 0.0 889.9 | 0.0 811.7 | -750.9 0.0 | -497.0 0.0 | -184.4 0.0 | 108.6 0.0 | 362.5 0.0 | 616.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1533.7 | 0.0 1694.4 | 0.0 1774.8 | 0.0 1754.7 | 0.0 1594.0 | 0.0 1513.6 | -94.1 0.0 | 167.1 0.0 | 488.7 0.0 | 790.1 0.0 | 1051.4 0.0 | 1312.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.00 0.96 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 | 0.96 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1989 7093 | 1792 7628 | 1593 7990 | 1441 8470 | 1246 8005 | 1115 7230 | 2636 5016 | 3567 2927 | 4962 2645 | 5768 2472 | 6357 2293 | 6446 2123 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1989 5030 | 1792 5561 | 1593 5921 | 1441 6401 | 1246 5940 | 1115 5167 | 618 3656 | 1543 2927 | 2928 2645 | 3726 2472 | 4308 2293 | 4389 2123 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1989 5560 | 1792 5934 | 1593 6216 | 1441 6715 | 1246 6411 | 1115 5716 | 2730 5016 | 3400 2927 | 4473 2645 | 4978 2472 | 5306 2293 | 5134 2123 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1989 4199 | 1792 4573 | 1593 4855 | 1441 5354 | 1246 5050 | 1115 4356 | 1369 3656 | 2040 2927 | 3113 2645 | 3617 2472 | 3945 2293 | 3773 2123 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 | 2.02 2.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[走廊] |  | 4.50 | 27.00 | 26 | 60 | 937.9 | 15 | 1314.1 | 15 | 0.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=31.18 K=0.37 D=4.55 | 153.4 87.0 | 147.8 85.4 | 138.0 84.1 | 127.6 83.0 | 115.9 91.1 | 104.6 102.5 | 100.7 115.4 | 97.6 128.5 | 95.0 139.3 | 92.7 147.6 | 91.0 153.3 | 88.5 155.0 |
| 东外墙 | F=6.72 K=0.35 D=4.09 | 18.9 10.6 | 18.2 10.3 | 17.5 10.1 | 16.4 16.7 | 14.9 20.6 | 14.0 22.9 | 13.3 23.7 | 12.8 23.0 | 12.3 21.2 | 11.9 18.9 | 11.3 19.1 | 11.0 19.2 |
| 南外墙 | F=19.35 K=0.35 D=4.09 | 47.2 19.8 | 41.6 19.0 | 39.3 18.3 | 36.2 20.9 | 31.8 23.9 | 29.4 27.8 | 27.4 35.1 | 25.9 41.9 | 24.5 47.3 | 23.5 50.9 | 21.8 52.1 | 20.9 50.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 82.6 292.4 | 74.9 309.8 | 61.6 323.6 | 56.3 331.3 | 45.8 287.6 | 40.5 255.6 | 44.6 218.3 | 94.8 181.8 | 190.4 149.4 | 226.8 128.8 | 258.0 109.8 | 277.4 94.0 |
| 照明 | 显热(W) | 34.6 90.8 | 32.4 98.4 | 30.1 104.5 | 28.4 115.5 | 27.3 102.0 | 26.6 76.9 | 25.7 58.7 | 44.1 49.7 | 75.3 44.7 | 86.0 40.7 | 89.0 38.4 | 84.5 36.0 |
| 人体 | 显热(W) | 18.4 144.6 | 13.1 168.5 | 10.6 172.9 | 9.8 180.3 | 7.8 134.8 | 7.8 89.6 | 17.4 63.1 | 59.8 44.7 | 120.3 33.7 | 146.2 30.0 | 157.0 23.1 | 98.8 18.8 |
|  | 全热(W) | 18.4 392.0 | 13.1 415.8 | 10.6 420.3 | 9.8 427.7 | 7.8 382.2 | 7.8 337.0 | 264.7 310.5 | 307.2 44.7 | 367.7 33.7 | 393.6 30.0 | 404.4 23.1 | 346.2 18.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 151.1 | 0.0 179.6 | 0.0 193.8 | 0.0 190.2 | 0.0 161.8 | 0.0 147.6 | -136.5 0.0 | -90.4 0.0 | -33.5 0.0 | 19.7 0.0 | 65.9 0.0 | 112.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 278.9 | 0.0 308.1 | 0.0 322.7 | 0.0 319.0 | 0.0 289.8 | 0.0 275.2 | -17.1 0.0 | 30.4 0.0 | 88.8 0.0 | 143.7 0.0 | 191.2 0.0 | 238.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 355 1171 | 328 1247 | 297 1284 | 275 1314 | 243 1197 | 223 1098 | 459 762 | 613 470 | 854 436 | 978 417 | 1067 396 | 1067 374 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 355 796 | 328 871 | 297 907 | 275 938 | 243 822 | 223 723 | 92 514 | 245 470 | 484 436 | 607 417 | 694 396 | 693 374 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 355 893 | 328 939 | 297 961 | 275 995 | 243 907 | 223 823 | 476 762 | 582 470 | 765 436 | 834 417 | 876 396 | 828 374 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 355 645 | 328 691 | 297 714 | 275 748 | 243 660 | 223 575 | 229 514 | 335 470 | 518 436 | 587 417 | 628 396 | 581 374 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[走廊] |  | 4.50 | 216.00 | 26 | 60 | 12591.6 | 14 | 15602.2 | 14 | 4.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=233.80 K=0.37 D=4.55 | 1150.6 652.1 | 1108.5 640.3 | 1034.9 630.3 | 956.9 622.2 | 869.1 683.1 | 784.5 768.4 | 755.4 865.7 | 731.7 963.5 | 712.4 1044.4 | 695.2 1106.8 | 682.4 1149.4 | 663.5 1162.6 |
| 东外墙 | F=32.21 K=0.35 D=4.09 | 90.8 51.0 | 87.0 49.5 | 83.9 48.4 | 78.7 80.1 | 71.2 98.8 | 67.1 109.6 | 63.8 113.4 | 61.2 110.1 | 58.8 101.8 | 57.2 90.4 | 54.3 91.7 | 52.7 92.1 |
| 北外墙 | F=19.35 K=0.35 D=4.09 | 33.6 12.4 | 32.0 11.6 | 33.7 10.9 | 32.5 18.4 | 23.7 20.4 | 21.4 20.8 | 19.5 24.0 | 18.1 26.9 | 16.8 29.4 | 15.9 31.7 | 14.2 33.2 | 13.3 34.0 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=28.90 | 289.2 1982.5 | 164.1 2042.0 | 94.8 2049.3 | 21.4 1972.3 | -39.6 1777.8 | -2.4 1745.9 | 1728.4 1585.8 | 2510.6 967.0 | 2739.5 765.6 | 2683.4 606.5 | 2357.6 480.2 | 2007.9 369.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -198.7 360.7 | -275.0 428.5 | -300.4 462.4 | -334.3 453.9 | -359.7 386.1 | -376.7 352.2 | -325.8 259.0 | -215.6 140.3 | -80.0 21.7 | 47.1 -63.1 | 157.3 -122.4 | 267.5 -173.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 487.9 1621.8 | 439.1 1613.5 | 395.2 1586.9 | 355.7 1518.4 | 320.1 1391.7 | 374.3 1393.7 | 2054.2 1326.8 | 2726.2 826.6 | 2819.5 744.0 | 2636.3 669.6 | 2200.3 602.6 | 1740.5 542.4 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=13.52 | 280.3 3364.5 | 207.3 3494.7 | 161.8 3476.1 | 115.7 3201.0 | 76.6 2798.8 | 300.5 2193.5 | 534.7 1394.9 | 972.3 698.1 | 1545.3 579.3 | 2141.6 482.8 | 2655.0 403.8 | 3063.3 333.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -92.9 168.7 | -128.6 200.4 | -140.5 216.3 | -156.4 212.3 | -168.3 180.6 | -176.2 164.8 | -152.4 121.2 | -100.9 65.6 | -37.4 10.1 | 22.0 -29.5 | 73.6 -57.3 | 125.1 -81.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 373.3 3195.8 | 335.9 3294.3 | 302.3 3259.8 | 272.1 2988.6 | 244.9 2618.2 | 476.7 2028.7 | 687.1 1273.8 | 1073.2 632.4 | 1582.8 569.2 | 2119.5 512.3 | 2581.4 461.0 | 2938.2 414.9 |
| 内墙1 | F=32.40 K=1.83 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 661.0 2339.3 | 599.4 2478.6 | 492.5 2588.8 | 450.4 2650.3 | 366.1 2300.4 | 324.0 2044.4 | 356.4 1746.4 | 758.2 1454.8 | 1522.8 1195.6 | 1814.4 1030.3 | 2063.9 878.0 | 2219.4 751.7 |
| 照明 | 显热(W) | 277.0 726.3 | 259.4 787.1 | 240.5 836.4 | 227.4 923.8 | 218.4 815.8 | 212.7 615.2 | 205.3 469.3 | 353.0 397.3 | 602.6 357.5 | 687.7 325.7 | 712.3 306.9 | 676.2 288.2 |
| 人体 | 显热(W) | 147.0 1156.5 | 104.5 1347.6 | 84.9 1383.6 | 78.4 1442.4 | 62.1 1078.1 | 62.1 717.1 | 138.8 504.8 | 478.6 357.7 | 962.1 269.5 | 1169.6 240.1 | 1256.2 184.6 | 790.6 150.3 |
|  | 全热(W) | 147.0 3135.6 | 104.5 3326.7 | 84.9 3362.7 | 78.4 3421.5 | 62.1 3057.2 | 62.1 2696.2 | 2117.9 2483.9 | 2457.7 357.7 | 2941.2 269.5 | 3148.7 240.1 | 3235.3 184.6 | 2769.7 150.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1209.1 | 0.0 1436.4 | 0.0 1550.0 | 0.0 1521.6 | 0.0 1294.3 | 0.0 1180.7 | -1092.2 0.0 | -722.9 0.0 | -268.3 0.0 | 157.9 0.0 | 527.2 0.0 | 896.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2230.8 | 0.0 2464.7 | 0.0 2581.6 | 0.0 2552.3 | 0.0 2318.5 | 0.0 2201.6 | -136.9 0.0 | 243.1 0.0 | 710.8 0.0 | 1149.2 0.0 | 1529.2 0.0 | 1909.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.39 | 0.00 1.39 | 0.00 1.39 | 0.00 1.39 | 0.00 1.39 | 0.00 1.39 | 1.39 0.00 | 1.39 0.00 | 1.39 0.00 | 1.39 0.00 | 1.39 0.00 | 1.39 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2947 14512 | 2580 15313 | 2245 15602 | 1979 15460 | 1665 13889 | 1788 12413 | 5662 8701 | 8124 4993 | 10868 4361 | 12411 3932 | 13322 3546 | 13393 3200 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2947 11511 | 2580 12306 | 2245 12592 | 1979 12450 | 1665 10885 | 1788 9413 | 2728 6722 | 5179 4993 | 7910 4361 | 9441 3932 | 10341 3546 | 10401 3200 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 | 4.34 4.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2947 12281 | 2580 12848 | 2245 13021 | 1979 12907 | 1665 11570 | 1788 10212 | 5799 8701 | 7881 4993 | 10157 4361 | 11262 3932 | 11793 3546 | 11484 3200 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2947 10302 | 2580 10869 | 2245 11042 | 1979 10928 | 1665 9591 | 1788 8233 | 3820 6722 | 5901 4993 | 8178 4361 | 9283 3932 | 9814 3546 | 9505 3200 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[{\C0;办公室}] |  | 4.50 | 54.00 | 26 | 60 | 2704.6 | 15 | 3457.0 | 15 | 1.08 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=62.35 K=0.37 D=4.55 | 306.9 173.9 | 295.6 170.8 | 276.0 168.1 | 255.2 165.9 | 231.8 182.2 | 209.2 204.9 | 201.5 230.9 | 195.1 257.0 | 190.0 278.5 | 185.4 295.2 | 182.0 306.5 | 176.9 310.1 |
| 西外墙 | F=0.60 K=0.35 D=4.09 | 2.4 1.0 | 2.4 1.0 | 2.3 0.9 | 2.1 1.0 | 1.4 1.1 | 1.3 1.2 | 1.3 1.3 | 1.2 1.4 | 1.2 1.5 | 1.1 1.5 | 1.1 1.9 | 1.0 2.2 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=8.38 | 122.8 485.4 | 82.7 563.6 | 59.1 668.8 | 34.6 903.1 | 14.1 1038.5 | -2.7 751.8 | 140.2 664.2 | 195.7 346.3 | 238.0 281.4 | 317.8 229.3 | 382.6 187.3 | 438.4 150.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -57.6 104.5 | -79.7 124.2 | -87.1 134.0 | -96.9 131.6 | -104.3 111.9 | -109.2 102.1 | -94.4 75.1 | -62.5 40.7 | -23.2 6.3 | 13.7 -18.3 | 45.6 -35.5 | 77.5 -50.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 180.4 380.8 | 162.4 439.4 | 146.1 534.8 | 131.5 771.6 | 118.4 926.6 | 106.5 649.7 | 234.7 589.1 | 258.2 305.6 | 261.2 275.1 | 304.2 247.6 | 337.0 222.8 | 360.9 200.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 165.2 584.8 | 149.9 619.7 | 123.1 647.2 | 112.6 662.6 | 91.5 575.1 | 81.0 511.1 | 89.1 436.6 | 189.5 363.7 | 380.7 298.9 | 453.6 257.6 | 516.0 219.5 | 554.9 187.9 |
| 照明 | 显热(W) | 69.2 181.6 | 64.8 196.8 | 60.1 209.1 | 56.9 230.9 | 54.6 203.9 | 53.2 153.8 | 51.3 117.3 | 88.3 99.3 | 150.6 89.4 | 171.9 81.4 | 178.1 76.7 | 169.0 72.1 |
| 人体 | 显热(W) | 36.8 289.1 | 26.1 336.9 | 21.2 345.9 | 19.6 360.6 | 15.5 269.5 | 15.5 179.3 | 34.7 126.2 | 119.7 89.4 | 240.5 67.4 | 292.4 60.0 | 314.0 46.1 | 197.7 37.6 |
|  | 全热(W) | 36.8 783.9 | 26.1 831.7 | 21.2 840.7 | 19.6 855.4 | 15.5 764.3 | 15.5 674.1 | 529.5 621.0 | 614.4 89.4 | 735.3 67.4 | 787.2 60.0 | 808.8 46.1 | 692.4 37.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 302.3 | 0.0 359.1 | 0.0 387.5 | 0.0 380.4 | 0.0 323.6 | 0.0 295.2 | -273.1 0.0 | -180.7 0.0 | -67.1 0.0 | 39.5 0.0 | 131.8 0.0 | 224.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 557.7 | 0.0 616.2 | 0.0 645.4 | 0.0 638.1 | 0.0 579.6 | 0.0 550.4 | -34.2 0.0 | 60.8 0.0 | 177.7 0.0 | 287.3 0.0 | 382.3 0.0 | 477.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 703 2768 | 622 3000 | 542 3180 | 481 3457 | 409 3345 | 358 2847 | 979 2071 | 1345 1157 | 1874 1017 | 2204 925 | 2451 838 | 2510 760 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 703 2018 | 622 2248 | 542 2428 | 481 2705 | 409 2594 | 358 2097 | 245 1576 | 609 1157 | 1134 1017 | 1462 925 | 1705 838 | 1762 760 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 703 2211 | 622 2383 | 542 2535 | 481 2819 | 409 2765 | 358 2297 | 1013 2071 | 1284 1157 | 1696 1017 | 1917 925 | 2068 838 | 2033 760 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 703 1716 | 622 1889 | 542 2040 | 481 2324 | 409 2270 | 358 1802 | 518 1576 | 789 1157 | 1201 1017 | 1422 925 | 1574 838 | 1538 760 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008[{\C0;办公室}] |  | 4.50 | 54.00 | 26 | 60 | 2704.6 | 15 | 3457.0 | 15 | 1.08 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=62.35 K=0.37 D=4.55 | 306.9 173.9 | 295.6 170.8 | 276.0 168.1 | 255.2 165.9 | 231.8 182.2 | 209.2 204.9 | 201.5 230.9 | 195.1 257.0 | 190.0 278.5 | 185.4 295.2 | 182.0 306.5 | 176.9 310.1 |
| 西外墙 | F=0.60 K=0.35 D=4.09 | 2.4 1.0 | 2.4 1.0 | 2.3 0.9 | 2.1 1.0 | 1.4 1.1 | 1.3 1.2 | 1.3 1.3 | 1.2 1.4 | 1.2 1.5 | 1.1 1.5 | 1.1 1.9 | 1.0 2.2 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=8.38 | 122.8 485.4 | 82.7 563.6 | 59.1 668.8 | 34.6 903.1 | 14.1 1038.5 | -2.7 751.8 | 140.2 664.2 | 195.7 377.5 | 238.0 281.4 | 317.8 229.3 | 382.6 187.3 | 438.4 150.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -57.6 104.5 | -79.7 124.2 | -87.1 134.0 | -96.9 131.6 | -104.3 111.9 | -109.2 102.1 | -94.4 75.1 | -62.5 40.7 | -23.2 6.3 | 13.7 -18.3 | 45.6 -35.5 | 77.5 -50.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 180.4 380.8 | 162.4 439.4 | 146.1 534.8 | 131.5 771.6 | 118.4 926.6 | 106.5 649.7 | 234.7 589.1 | 258.2 336.8 | 261.2 275.1 | 304.2 247.6 | 337.0 222.8 | 360.9 200.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 165.2 584.8 | 149.9 619.7 | 123.1 647.2 | 112.6 662.6 | 91.5 575.1 | 81.0 511.1 | 89.1 436.6 | 189.5 363.7 | 380.7 298.9 | 453.6 257.6 | 516.0 219.5 | 554.9 187.9 |
| 照明 | 显热(W) | 69.2 181.6 | 64.8 196.8 | 60.1 209.1 | 56.9 230.9 | 54.6 203.9 | 53.2 153.8 | 51.3 117.3 | 88.3 99.3 | 150.6 89.4 | 171.9 81.4 | 178.1 76.7 | 169.0 72.1 |
| 人体 | 显热(W) | 36.8 289.1 | 26.1 336.9 | 21.2 345.9 | 19.6 360.6 | 15.5 269.5 | 15.5 179.3 | 34.7 126.2 | 119.7 89.4 | 240.5 67.4 | 292.4 60.0 | 314.0 46.1 | 197.7 37.6 |
|  | 全热(W) | 36.8 783.9 | 26.1 831.7 | 21.2 840.7 | 19.6 855.4 | 15.5 764.3 | 15.5 674.1 | 529.5 621.0 | 614.4 89.4 | 735.3 67.4 | 787.2 60.0 | 808.8 46.1 | 692.4 37.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 302.3 | 0.0 359.1 | 0.0 387.5 | 0.0 380.4 | 0.0 323.6 | 0.0 295.2 | -273.1 0.0 | -180.7 0.0 | -67.1 0.0 | 39.5 0.0 | 131.8 0.0 | 224.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 557.7 | 0.0 616.2 | 0.0 645.4 | 0.0 638.1 | 0.0 579.6 | 0.0 550.4 | -34.2 0.0 | 60.8 0.0 | 177.7 0.0 | 287.3 0.0 | 382.3 0.0 | 477.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 703 2768 | 622 3000 | 542 3180 | 481 3457 | 409 3345 | 358 2847 | 979 2071 | 1345 1188 | 1874 1017 | 2204 925 | 2451 838 | 2510 760 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 703 2018 | 622 2248 | 542 2428 | 481 2705 | 409 2594 | 358 2097 | 245 1576 | 609 1188 | 1134 1017 | 1462 925 | 1705 838 | 1762 760 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 703 2211 | 622 2383 | 542 2535 | 481 2819 | 409 2765 | 358 2297 | 1013 2071 | 1284 1188 | 1696 1017 | 1917 925 | 2068 838 | 2033 760 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 703 1716 | 622 1889 | 542 2040 | 481 2324 | 409 2270 | 358 1802 | 518 1576 | 789 1188 | 1201 1017 | 1422 925 | 1574 838 | 1538 760 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009[标本制作室] |  | 4.50 | 108.06 | 26 | 60 | 3977.3 | 15 | 5483.0 | 15 | 2.17 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=124.78 K=0.37 D=4.55 | 614.1 348.0 | 591.6 341.7 | 552.3 336.4 | 510.7 332.0 | 463.8 364.6 | 418.7 410.1 | 403.2 462.0 | 390.5 514.2 | 380.2 557.4 | 371.0 590.7 | 364.2 613.4 | 354.1 620.5 |
| 北外墙 | F=36.84 K=0.35 D=4.09 | 64.0 23.5 | 61.0 22.0 | 64.1 20.8 | 61.8 35.1 | 45.1 38.8 | 40.7 39.7 | 37.2 45.7 | 34.4 51.1 | 31.9 56.1 | 30.2 60.4 | 27.0 63.1 | 25.4 64.6 |
| 西外墙 | F=15.40 K=0.35 D=4.09 | 60.5 25.3 | 61.9 24.5 | 60.3 23.8 | 53.0 25.8 | 36.9 28.1 | 34.5 30.8 | 32.6 33.5 | 31.1 35.7 | 29.7 37.8 | 28.7 39.6 | 27.2 47.9 | 26.2 55.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 36.9 145.8 | 24.8 169.3 | 17.7 200.9 | 10.4 308.0 | 4.2 378.5 | -0.8 225.9 | 42.1 199.5 | 58.8 131.3 | 71.5 84.5 | 95.5 68.9 | 114.9 56.3 | 131.7 45.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.50 | -17.3 31.4 | -23.9 37.3 | -26.2 40.3 | -29.1 39.5 | -31.3 33.6 | -32.8 30.7 | -28.4 22.6 | -18.8 12.2 | -7.0 1.9 | 4.1 -5.5 | 13.7 -10.7 | 23.3 -15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 54.2 114.4 | 48.8 132.0 | 43.9 160.7 | 39.5 268.4 | 35.6 344.9 | 32.0 195.2 | 70.5 177.0 | 77.6 119.1 | 78.5 82.6 | 91.4 74.4 | 101.2 66.9 | 108.4 60.2 |
| 底板1 | F=2.47 K=0.67 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 330.7 1170.3 | 299.9 1240.0 | 246.4 1295.1 | 225.3 1325.9 | 183.2 1150.8 | 162.1 1022.8 | 178.3 873.7 | 379.3 727.8 | 761.8 598.1 | 907.7 515.4 | 1032.5 439.3 | 1110.3 376.1 |
| 照明 | 显热(W) | 138.6 363.3 | 129.8 393.8 | 120.3 418.4 | 113.8 462.2 | 109.3 408.1 | 106.4 307.8 | 102.7 234.8 | 176.6 198.7 | 301.4 178.9 | 344.1 163.0 | 356.3 153.5 | 338.3 144.2 |
| 人体 | 显热(W) | 73.5 578.6 | 52.3 674.2 | 42.5 692.2 | 39.2 721.6 | 31.1 539.4 | 31.1 358.8 | 69.5 252.5 | 239.4 179.0 | 481.3 134.8 | 585.1 120.1 | 628.4 92.3 | 395.5 75.2 |
|  | 全热(W) | 73.5 1568.7 | 52.3 1664.3 | 42.5 1682.3 | 39.2 1711.7 | 31.1 1529.5 | 31.1 1348.9 | 1059.6 1242.6 | 1229.5 179.0 | 1471.4 134.8 | 1575.2 120.1 | 1618.5 92.3 | 1385.6 75.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.47 | 0.00 1.47 | 0.00 1.47 | 0.00 1.47 | 0.00 1.47 | 0.00 1.47 | 1.47 1.47 | 1.47 0.00 | 1.47 0.00 | 1.47 0.00 | 1.47 0.00 | 1.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 604.9 | 0.0 718.6 | 0.0 775.5 | 0.0 761.2 | 0.0 647.5 | 0.0 590.7 | -546.4 0.0 | -361.6 0.0 | -134.2 0.0 | 79.0 0.0 | 263.8 0.0 | 448.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1116.0 | 0.0 1233.0 | 0.0 1291.5 | 0.0 1276.9 | 0.0 1159.9 | 0.0 1101.4 | -68.5 0.0 | 121.6 0.0 | 355.6 0.0 | 574.9 0.0 | 765.1 0.0 | 955.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1324 4766 | 1227 5094 | 1109 5275 | 1020 5483 | 879 5064 | 798 4493 | 1793 3097 | 2427 1843 | 3409 1653 | 3933 1564 | 4311 1471 | 4332 1387 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1324 3265 | 1227 3590 | 1109 3769 | 1020 3977 | 879 3561 | 798 2992 | 325 2107 | 954 1843 | 1929 1653 | 2447 1564 | 2820 1471 | 2836 1387 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1324 3650 | 1227 3861 | 1109 3983 | 1020 4206 | 879 3904 | 798 3391 | 1861 3097 | 2306 1843 | 3053 1653 | 3358 1564 | 3546 1471 | 3377 1387 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1324 2660 | 1227 2871 | 1109 2993 | 1020 3216 | 879 2914 | 798 2401 | 871 2107 | 1316 1843 | 2063 1653 | 2368 1564 | 2556 1471 | 2387 1387 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.47 1.47 | 1.47 1.47 | 1.47 1.47 | 1.47 1.47 | 1.47 1.47 | 1.47 1.47 | 1.47 1.47 | 1.47 1.47 | 1.47 1.47 | 1.47 1.47 | 1.47 1.47 | 1.47 1.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3010[{\C0;办公室}] |  | 4.50 | 54.00 | 26 | 60 | 1910.5 | 15 | 2662.9 | 15 | 1.08 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=62.35 K=0.37 D=4.55 | 306.9 173.9 | 295.6 170.8 | 276.0 168.1 | 255.2 165.9 | 231.8 182.2 | 209.2 204.9 | 201.5 230.9 | 195.1 257.0 | 190.0 278.5 | 185.4 295.2 | 182.0 306.5 | 176.9 310.1 |
| 南外墙 | F=12.27 K=0.35 D=4.09 | 30.0 12.6 | 26.4 12.0 | 24.9 11.6 | 23.0 13.3 | 20.2 15.2 | 18.6 17.7 | 17.4 22.3 | 16.4 26.5 | 15.5 30.0 | 14.9 32.3 | 13.8 33.0 | 13.2 32.3 |
| 东外墙 | F=19.35 K=0.35 D=4.09 | 54.6 30.6 | 52.3 29.8 | 50.4 29.1 | 47.3 48.1 | 42.8 59.4 | 40.3 65.8 | 38.3 68.1 | 36.7 66.1 | 35.3 61.1 | 34.3 54.3 | 32.6 55.1 | 31.7 55.4 |
| 北外墙 | F=51.12 K=0.35 D=4.09 | 88.7 32.7 | 84.6 30.5 | 89.0 28.8 | 85.8 48.7 | 62.5 53.8 | 56.4 55.1 | 51.5 63.3 | 47.7 70.9 | 44.2 77.8 | 41.9 83.8 | 37.5 87.6 | 35.2 89.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 165.2 584.8 | 149.9 619.7 | 123.1 647.2 | 112.6 662.6 | 91.5 575.1 | 81.0 511.1 | 89.1 436.6 | 189.5 363.7 | 380.7 298.9 | 453.6 257.6 | 516.0 219.5 | 554.9 187.9 |
| 照明 | 显热(W) | 69.2 181.6 | 64.8 196.8 | 60.1 209.1 | 56.9 230.9 | 54.6 203.9 | 53.2 153.8 | 51.3 117.3 | 88.3 99.3 | 150.6 89.4 | 171.9 81.4 | 178.1 76.7 | 169.0 72.1 |
| 人体 | 显热(W) | 36.8 289.1 | 26.1 336.9 | 21.2 345.9 | 19.6 360.6 | 15.5 269.5 | 15.5 179.3 | 34.7 126.2 | 119.7 89.4 | 240.5 67.4 | 292.4 60.0 | 314.0 46.1 | 197.7 37.6 |
|  | 全热(W) | 36.8 783.9 | 26.1 831.7 | 21.2 840.7 | 19.6 855.4 | 15.5 764.3 | 15.5 674.1 | 529.5 621.0 | 614.4 89.4 | 735.3 67.4 | 787.2 60.0 | 808.8 46.1 | 692.4 37.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 302.3 | 0.0 359.1 | 0.0 387.5 | 0.0 380.4 | 0.0 323.6 | 0.0 295.2 | -273.1 0.0 | -180.7 0.0 | -67.1 0.0 | 39.5 0.0 | 131.8 0.0 | 224.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 557.7 | 0.0 616.2 | 0.0 645.4 | 0.0 638.1 | 0.0 579.6 | 0.0 550.4 | -34.2 0.0 | 60.8 0.0 | 177.7 0.0 | 287.3 0.0 | 382.3 0.0 | 477.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 751 2358 | 700 2507 | 645 2580 | 600 2663 | 519 2434 | 474 2233 | 944 1560 | 1249 973 | 1729 903 | 1977 865 | 2151 825 | 2151 785 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 751 1608 | 700 1756 | 645 1827 | 600 1910 | 519 1683 | 474 1483 | 211 1065 | 513 973 | 990 903 | 1234 865 | 1406 825 | 1403 785 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 751 1800 | 700 1891 | 645 1935 | 600 2025 | 519 1854 | 474 1682 | 979 1560 | 1188 973 | 1552 903 | 1689 865 | 1769 825 | 1673 785 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 751 1305 | 700 1396 | 645 1440 | 600 1530 | 519 1359 | 474 1188 | 484 1065 | 693 973 | 1057 903 | 1194 865 | 1274 825 | 1179 785 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 |