公共建筑换气次数计算书

长沙市某图书馆

设计编号：YBB80016

| 工程地点 | ： | 长沙 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18890004197 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 长沙市某图书馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 长沙 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  长沙市某图书馆相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 23691.24 | ㎡ |
| 总面积 | 27900.43 | ㎡ |
| 面积比例RR | 84.91 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |
| -1011[档案室] | 2501.90 | 521.23 | 1.03 |
| -1012[1~2#电梯梯] | 2501.90 | 521.23 | 1.10 |
| -1038[档案室] | 1371.38 | 285.70 | 1.87 |
| -1043[4#楼梯] | 1017.68 | 212.02 | 0.26 |
| -1050[文印间] | 662.47 | 138.01 | 0.00 |
| -1055[低压配电室] | 587.54 | 122.40 | 2.15 |
| -1065[高压配电室] | 420.86 | 87.68 | 0.53 |
| -1072[走廊] | 309.67 | 64.51 | 1.59 |
| -1073[水泵房] | 319.70 | 66.60 | 0.34 |
| -1090[开水间] | 167.89 | 34.98 | 16.42 |
| -1093[值班室] | 160.43 | 33.42 | 2.92 |
| -1123[楼梯间] | 125.64 | 26.18 | 16.53 |
| -1124[楼梯间] | 125.64 | 26.18 | 19.77 |
| -1155[楼梯间] | 119.04 | 24.80 | 19.65 |
| -1156[楼梯间] | 119.04 | 24.80 | 18.20 |
| -1171[普通办公室] | 88.13 | 18.36 | 0.00 |
| -1195[走廊] | 78.34 | 16.32 | 31.72 |
| -1203[走廊] | 78.19 | 16.29 | 32.85 |
| -1205[管理] | 80.05 | 16.68 | 5.02 |
| -1206[管理] | 80.05 | 16.68 | 5.23 |
| -1214[普通办公室] | 63.50 | 13.23 | 0.00 |
| -1215[普通办公室] | 62.21 | 12.96 | 0.00 |
| -1216[普通办公室] | 62.21 | 12.96 | 0.00 |
| -1217[普通办公室] | 63.50 | 13.23 | 0.00 |
| -1218[普通办公室] | 62.21 | 12.96 | 0.00 |
| -1219[卫生间] | 65.00 | 13.54 | 0.00 |
| -1240[卫生间] | 56.74 | 11.82 | 0.00 |
| -1242[卫生间排风] | 57.31 | 11.94 | 0.00 |
| -1248[FM-3] | 39.52 | 8.23 | 54.83 |
| -1249[FM-3] | 39.52 | 8.23 | 59.19 |
| -1278[普通办公室] | 29.81 | 6.21 | 0.00 |
| -1279[普通办公室] | 29.81 | 6.21 | 0.00 |
| -1288[电梯间] | 31.20 | 6.50 | 0.00 |
| -1290[电梯间] | 31.20 | 6.50 | 0.00 |
| -1313[电梯间] | 30.00 | 6.25 | 0.00 |
| -1320[电梯间] | 30.00 | 6.25 | 0.00 |
| -1361[卫生间] | 22.27 | 4.64 | 0.00 |
| -1375[电洞1] | 21.24 | 4.43 | 0.00 |
| -1376[电洞1] | 21.24 | 4.43 | 0.00 |
| -1402[卫生间] | 13.82 | 2.88 | 0.00 |
| -1427[卫生间] | 11.52 | 2.40 | 0.00 |
| -1456[空房间] | 3.07 | 0.64 | 0.00 |
| -1468[空房间] | 3.07 | 0.64 | 0.00 |
| -1475[空房间] | 2.30 | 0.48 | 0.00 |
| -1478[空房间] | 2.30 | 0.48 | 0.00 |
| -1481[空房间] | 2.40 | 0.50 | 0.00 |
| -1483[空房间] | 2.40 | 0.50 | 0.00 |
| -1492[空房间] | 2.40 | 0.50 | 0.00 |
| -1504[空房间] | 2.40 | 0.50 | 0.00 |
| -1515[空房间] | 2.40 | 0.50 | 0.00 |
| -1518[空房间] | 2.40 | 0.50 | 0.00 |
| -1543[空房间] | 1.73 | 0.36 | 0.00 |
| 1层 |  |  |  |
| 1015[开架书库] | 2330.27 | 517.84 | 11.56 |
| 1016[开架书库] | 2329.31 | 517.63 | 20.96 |
| 1021[大厅] | 2154.98 | 478.88 | 28.15 |
| 1024[报告厅] | 1725.24 | 383.39 | 3.29 |
| 1032[书库] | 1326.73 | 294.83 | 10.42 |
| 1036[书库] | 1303.58 | 289.68 | 24.46 |
| 1039[书库] | 1078.48 | 239.66 | 14.01 |
| 1040[档案室] | 1012.06 | 224.90 | 48.49 |
| 1044[会议室] | 831.67 | 184.82 | 16.42 |
| 1045[多媒体区] | 827.00 | 183.78 | 0.33 |
| 1060[档案室] | 504.95 | 112.21 | 40.51 |
| 1063[普通办公室] | 396.64 | 88.14 | 0.00 |
| 1064[普通办公室] | 393.86 | 87.52 | 0.00 |
| 1067[书库] | 374.28 | 83.17 | 37.35 |
| 1068[普通办公室] | 373.90 | 83.09 | 13.18 |
| 1080[普通办公室] | 252.32 | 56.07 | 53.35 |
| 1083[档案室] | 247.59 | 55.02 | 52.48 |
| 1088[普通办公室] | 197.18 | 43.82 | 0.00 |
| 1091[办公室] | 159.05 | 35.35 | 17.83 |
| 1100[普通办公室] | 145.16 | 32.26 | 29.08 |
| 1103[书库] | 126.29 | 28.06 | 0.00 |
| 1106[展示区] | 124.94 | 27.76 | 0.00 |
| 1127[值班室] | 120.39 | 26.75 | 0.00 |
| 1131[展示区] | 120.22 | 26.72 | 0.00 |
| 1151[普通办公室] | 115.67 | 25.70 | 61.95 |
| 1152[会议准备] | 115.67 | 25.70 | 0.00 |
| 1245[普通办公室] | 47.12 | 10.47 | 225.15 |
| 1363[普通办公室] | 19.97 | 4.44 | 0.00 |
| 1368[普通办公室] | 19.97 | 4.44 | 0.00 |
| 1398[普通办公室] | 14.47 | 3.22 | 0.00 |
| 2层 |  |  |  |
| 2005[普通办公室] | 3159.95 | 702.21 | 41.37 |
| 2008[电子信息机房] | 2535.77 | 563.50 | 23.27 |
| 2010[电子信息机房] | 2535.26 | 563.39 | 17.18 |
| 2014[阅览室] | 2332.00 | 518.22 | 16.72 |
| 2017[阅览室] | 2331.59 | 518.13 | 16.79 |
| 2019[普通办公室] | 2216.07 | 492.46 | 21.06 |
| 2022[大厅] | 2066.94 | 459.32 | 17.15 |
| 2029[报告厅] | 1540.77 | 342.39 | 0.00 |
| 2034[书库] | 1303.93 | 289.76 | 19.59 |
| 2037[书库] | 1304.24 | 289.83 | 19.64 |
| 2041[电子信息机房] | 1003.45 | 222.99 | 0.00 |
| 2048[电子信息机房] | 672.16 | 149.37 | 25.87 |
| 2057[电子信息机房] | 506.20 | 112.49 | 12.33 |
| 2059[电子信息机房] | 504.95 | 112.21 | 37.02 |
| 2082[电子信息机房] | 247.59 | 55.02 | 12.61 |
| 2128[目录室] | 120.39 | 26.75 | 0.00 |
| 2134[目录室] | 120.39 | 26.75 | 0.00 |
| 2136[目录室] | 120.39 | 26.75 | 0.00 |
| 2250[普通办公室] | 37.75 | 8.39 | 0.00 |
| 2251[普通办公室] | 37.75 | 8.39 | 0.00 |
| 2271[普通办公室] | 35.80 | 7.95 | 0.00 |
| 2348[普通办公室] | 21.04 | 4.68 | 0.00 |
| 2354[普通办公室] | 20.48 | 4.55 | 0.00 |
| 2379[普通办公室] | 18.78 | 4.17 | 0.00 |
| 2389[普通办公室] | 16.39 | 3.64 | 0.00 |
| 2390[普通办公室] | 16.60 | 3.69 | 0.00 |
| 3层 |  |  |  |
| 3007[阅览室] | 2536.60 | 563.69 | 22.59 |
| 3009[阅览室] | 2535.26 | 563.39 | 31.10 |
| 3013[阅览室] | 2333.76 | 518.61 | 18.73 |
| 3018[阅览室] | 2331.59 | 518.13 | 15.87 |
| 3020[书库] | 2216.07 | 492.46 | 16.87 |
| 3023[大厅] | 1955.30 | 434.51 | 11.05 |
| 3030[书库] | 1540.77 | 342.39 | 0.00 |
| 3033[书库] | 1304.24 | 289.83 | 16.58 |
| 3035[书库] | 1305.14 | 290.03 | 15.58 |
| 3056[普通办公室] | 506.20 | 112.49 | 0.00 |
| 3058[普通办公室] | 504.95 | 112.21 | 35.23 |
| 3081[普通办公室] | 247.59 | 55.02 | 0.00 |
| 3101[普通办公室] | 144.81 | 32.18 | 0.00 |
| 3129[普通办公室] | 120.39 | 26.75 | 0.00 |
| 3130[普通办公室] | 120.39 | 26.75 | 0.00 |
| 3133[普通办公室] | 120.39 | 26.75 | 0.00 |
| 3135[普通办公室] | 120.39 | 26.75 | 0.00 |
| 3239[普通办公室] | 53.53 | 11.90 | 0.00 |
| 3270[普通办公室] | 35.80 | 7.95 | 0.00 |
| 3349[普通办公室] | 21.04 | 4.68 | 0.00 |
| 3380[普通办公室] | 18.78 | 4.17 | 0.00 |
| 3388[普通办公室] | 16.39 | 3.64 | 0.00 |
| 3391[普通办公室] | 16.60 | 3.69 | 0.00 |
| 3393[普通办公室] | 15.05 | 3.34 | 0.00 |
| 3394[普通办公室] | 15.05 | 3.34 | 0.00 |
| 4层 |  |  |  |
| 4003[阅览室] | 3477.58 | 772.80 | 16.85 |
| 4004[阅览室] | 3235.41 | 718.98 | 13.50 |
| 4062[电子信息机房] | 404.34 | 89.85 | 35.68 |
| 4089[普通办公室] | 181.82 | 40.40 | 123.99 |
| 4092[电子信息机房] | 149.75 | 33.28 | 30.97 |
| 4326[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 4331[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 4334[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 4337[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 4342[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 4343[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5层 |  |  |  |
| 5001@5[开架书库] | 7899.38 | 1755.42 | 9.52 |
| 5327@5[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5329@5[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5332@5[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5336@5[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5339@5[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5341@5[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 6层 |  |  |  |
| 5001@6[开架书库] | 7899.38 | 1755.42 | 9.66 |
| 5327@6[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5329@6[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5332@6[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5336@6[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5339@6[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5341@6[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 7层 |  |  |  |
| 5001@7[开架书库] | 7899.38 | 1755.42 | 9.61 |
| 5327@7[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5329@7[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5332@7[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5336@7[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5339@7[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5341@7[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 8层 |  |  |  |
| 5001@8[开架书库] | 7899.38 | 1755.42 | 9.12 |
| 5327@8[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5329@8[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5332@8[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5336@8[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5339@8[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 5341@8[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 9层 |  |  |  |
| 9002[阅览室] | 7899.38 | 1755.42 | 10.30 |
| 9328[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 9330[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 9333[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 9335[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 9338[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 9340[阅览室] | 24.45 | 5.43 | 0.00 |
| 10层 |  |  |  |
| 10002[普通办公室] | 410.05 | 91.12 | 44.38 |
| 10003[普通办公室] | 321.52 | 71.45 | 94.40 |
| 10003[普通办公室] | 410.05 | 91.12 | 20.42 |
| 10004[普通办公室] | 285.06 | 63.35 | 19.20 |
| 10006[普通办公室] | 157.31 | 34.96 | 36.61 |
| 10006[普通办公室] | 321.52 | 71.45 | 91.95 |
| 10007[普通办公室] | 142.48 | 31.66 | 24.88 |
| 10007[普通办公室] | 285.06 | 63.35 | 16.73 |
| 10009[普通办公室] | 74.00 | 16.44 | 75.12 |
| 10011[普通办公室] | 71.89 | 15.98 | 77.29 |
| 10012[普通办公室] | 157.23 | 34.94 | 35.36 |
| 10014[普通办公室] | 142.48 | 31.66 | 63.62 |
| 10018[普通办公室] | 74.00 | 16.44 | 72.52 |
| 10022[普通办公室] | 71.89 | 15.98 | 70.29 |
| 11层 |  |  |  |
| 12层 |  |  |  |
| 13层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为84.91%，按照绿标5.2.10条款要求得6.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 | -1011[档案室] |  |  |  |
|  | -1012[1~2#电梯梯] |  |  |  |
|  | -1038[档案室] |  |  |  |
|  | -1043[4#楼梯] |  |  |  |
|  | -1050[文印间] |  |  |  |
|  | -1055[低压配电室] |  |  |  |
|  | -1065[高压配电室] |  |  |  |
|  | -1072[走廊] |  |  |  |
|  | -1073[水泵房] |  |  |  |
|  | -1090[开水间] |  |  |  |
|  | -1093[值班室] |  |  |  |
|  | -1123[楼梯间] | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | -1124[楼梯间] | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | -1155[楼梯间] | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | -1156[楼梯间] | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | -1171[普通办公室] |  |  |  |
|  | -1195[走廊] |  |  |  |
|  | -1203[走廊] |  |  |  |
|  | -1205[管理] |  |  |  |
|  | -1206[管理] |  |  |  |
|  | -1214[普通办公室] |  |  |  |
|  | -1215[普通办公室] |  |  |  |
|  | -1216[普通办公室] |  |  |  |
|  | -1217[普通办公室] |  |  |  |
|  | -1218[普通办公室] |  |  |  |
|  | -1219[卫生间] |  |  |  |
|  | -1240[卫生间] |  |  |  |
|  | -1242[卫生间排风] |  |  |  |
|  | -1248[FM-3] |  |  |  |
|  | -1249[FM-3] |  |  |  |
|  | -1278[普通办公室] |  |  |  |
|  | -1279[普通办公室] |  |  |  |
|  | -1288[电梯间] |  |  |  |
|  | -1290[电梯间] |  |  |  |
|  | -1313[电梯间] |  |  |  |
|  | -1320[电梯间] |  |  |  |
|  | -1361[卫生间] |  |  |  |
|  | -1375[电洞1] |  |  |  |
|  | -1376[电洞1] |  |  |  |
|  | -1402[卫生间] |  |  |  |
|  | -1427[卫生间] |  |  |  |
|  | -1456[空房间] |  |  |  |
|  | -1468[空房间] |  |  |  |
|  | -1475[空房间] |  |  |  |
|  | -1478[空房间] |  |  |  |
|  | -1481[空房间] |  |  |  |
|  | -1483[空房间] |  |  |  |
|  | -1492[空房间] |  |  |  |
|  | -1504[空房间] |  |  |  |
|  | -1515[空房间] |  |  |  |
|  | -1518[空房间] |  |  |  |
|  | -1543[空房间] |  |  |  |
| 1层 | 1015[开架书库] | M1021 | 北 | 1.40 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.20 |
|  |  | M1521 | 西 | -1.54 |
|  |  | C0915 | 东 | -1.53 |
|  |  | C0915 | 东 | 1.10 |
|  |  | C0915 | 东 | 1.10 |
|  |  | C0915 | 东 | 1.39 |
|  |  | C0915 | 东 | 1.39 |
|  |  | C0915 | 东 | 1.10 |
|  |  | C0915 | 东 | 1.01 |
|  |  | C0915 | 东 | 1.01 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.20 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.20 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.20 |
|  |  | C2415 | 东 | 1.16 |
|  |  | C2415 | 东 | 1.39 |
|  | 1016[开架书库] | M1021 | 北 | 2.06 |
|  |  | C0915 | 西 | -2.45 |
|  |  | C0915 | 西 | -3.21 |
|  |  | M1521 | 东 | 2.04 |
|  |  | C0915 | 西 | -1.08 |
|  |  | C0915 | 西 | -1.84 |
|  |  | C0915 | 西 | -3.19 |
|  |  | C0915 | 东 | 2.18 |
|  |  | C0915 | 东 | 2.16 |
|  |  | C0915 | 东 | 2.16 |
|  |  | C0915 | 西 | -0.82 |
|  |  | C0915 | 西 | 1.26 |
|  |  | C0915 | 西 | 1.41 |
|  |  | C0915 | 西 | -1.08 |
|  |  | C0915 | 西 | 1.28 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.68 |
|  | 1021[大厅] | C2115 | 北 | -1.53 |
|  |  | M1521 | 西 | -1.05 |
|  |  | M1521 | 西 | -1.09 |
|  |  | M1521 | 西 | -1.09 |
|  |  | M1521 | 东 | -1.52 |
|  |  | C2115 | 北 | -1.46 |
|  |  | C2115 | 北 | -1.46 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.56 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.56 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.56 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.56 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.58 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.57 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.70 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.63 |
|  | 1024[报告厅] |  |  |  |
|  | 1031[大厅] | M1521 | 东 | -1.57 |
|  |  | M1521 | 东 | -1.56 |
|  |  | M1521 | 东 | -1.56 |
|  |  | M1521 | 西 | 1.66 |
|  |  | C2115 | 西 | 1.66 |
|  |  | M0821 | 北 | -1.53 |
|  |  | M0821 | 北 | -1.53 |
|  |  | M1521 | 北 | -1.53 |
|  |  | M1521 | 西 | -0.28 |
|  | 1032[书库] | M1521 | 西 | -1.54 |
|  |  | C0915 | 东 | -1.46 |
|  |  | C0915 | 东 | -1.51 |
|  |  | C0915 | 东 | 1.10 |
|  |  | C0915 | 东 | -1.35 |
|  | 1036[书库] | C2815 | 西 | -2.45 |
|  |  | C2815 | 西 | 1.31 |
|  |  | C0915 | 西 | 1.28 |
|  |  | C0915 | 西 | -1.99 |
|  |  | C0915 | 西 | -2.45 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.54 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.54 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.55 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.54 |
|  |  | C0915 | 西 | -1.64 |
|  |  | M1521 | 东 | -1.56 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.54 |
|  | 1039[书库] | C2115 | 东 | -1.51 |
|  |  | C2115 | 东 | -1.47 |
|  |  | C2115 | 东 | -1.51 |
|  |  | C2115 | 西 | -1.55 |
|  |  | C2115 | 西 | -1.53 |
|  | 1040[档案室] | C2815 | 南 | -1.13 |
|  |  | C2115 | 西 | -1.34 |
|  |  | C2115 | 西 | -1.40 |
|  |  | C2415 | 西 | -1.43 |
|  |  | C2415 | 西 | -1.46 |
|  |  | C2815 | 北 | 0.15 |
|  |  | C2415 | 西 | -1.28 |
|  |  | C2815 | 南 | -1.18 |
|  |  | C2815 | 南 | -1.18 |
|  |  | C2815 | 北 | -0.03 |
|  |  | C2815 | 北 | -0.34 |
|  | 1044[会议室] | C2415 | 东 | -1.60 |
|  |  | C0815 | 东 | -1.60 |
|  |  | C0815 | 东 | -1.60 |
|  | 1045[多媒体区] | M1521 | 东 | -1.56 |
|  |  | M1521 | 西 | -1.56 |
|  | 1052[走廊] |  |  |  |
|  | 1060[档案室] | C2115 | 东 | 1.69 |
|  |  | C2115 | 东 | 1.60 |
|  |  | C2115 | 东 | 1.78 |
|  |  | C2115 | 东 | 1.60 |
|  | 1063[普通办公室] |  |  |  |
|  | 1064[普通办公室] |  |  |  |
|  | 1067[书库] | C2115 | 西 | -0.02 |
|  |  | C2115 | 西 | -0.02 |
|  |  | C2115 | 西 | 1.88 |
|  | 1068[普通办公室] |  |  |  |
|  | 1071[走廊] | M1521 | 北 | 0.16 |
|  | 1080[普通办公室] | C2115 | 东 | 1.70 |
|  |  | C2115 | 东 | 1.70 |
|  | 1083[档案室] | C2415 | 东 | -1.15 |
|  |  | C2415 | 东 | 1.70 |
|  | 1086[设备间] | C2115 | 南 | -1.55 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.56 |
|  |  | M1021 | 东 | -1.55 |
|  | 1088[普通办公室] |  |  |  |
|  | 1091[办公室] | C2115 | 北 | -1.42 |
|  |  | C2115 | 北 | -1.39 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.54 |
|  | 1096[空房间] | M1521 | 东 | 2.07 |
|  |  | C2115 | 北 | -1.39 |
|  |  | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | 1097[空房间] | M1521 | 西 | 1.90 |
|  |  | C2115 | 北 | -1.89 |
|  |  | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | 1100[普通办公室] | C1815 | 南 | -1.60 |
|  | 1103[书库] |  |  |  |
|  | 1104[走廊] | M1521 | 西 | 2.19 |
|  | 1105[走廊] | M1521 | 东 | 2.16 |
|  | 1106[展示区] |  |  |  |
|  | 1127[值班室] |  |  |  |
|  | 1131[展示区] |  |  |  |
|  | 1137[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1138[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1151[普通办公室] | C2115 | 东 | 0.93 |
|  | 1152[会议准备] |  |  |  |
|  | 1153[楼梯间] | M1521 | 东 | 0.93 |
|  |  | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | 1154[楼梯间] | M1521 | 西 | 0.30 |
|  |  | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | 1157[楼梯间] | C2115 | 北 | 2.17 |
|  | 1158[楼梯间] | C2115 | 北 | 1.72 |
|  | 1165[卫生间] | C2115 | 西 | 1.42 |
|  | 1170[卫生间] | C2115 | 东 | 0.93 |
|  | 1174[走廊] | M1521 | 西 | 0.95 |
|  | 1175[走廊] | M1521 | 东 | -1.46 |
|  | 1176[卫生间] | C2115 | 西 | 0.10 |
|  | 1180[卫生间] | C2115 | 东 | 1.23 |
|  | 1245[普通办公室] | C2115 | 西 | 1.98 |
|  | 1246[卫生间] |  |  |  |
|  | 1247[卫生间] |  |  |  |
|  | 1272[卫生间] |  |  |  |
|  | 1275[卫生间] |  |  |  |
|  | 1283[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1293[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1298[卫生间] |  |  |  |
|  | 1299[卫生间] |  |  |  |
|  | 1302[卫生间] |  |  |  |
|  | 1305[卫生间] |  |  |  |
|  | 1316[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1321[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1356[卫生间] | M0921 | 南 | -1.41 |
|  | 1362[卫生间] | M0921 | 南 | -1.54 |
|  | 1363[普通办公室] |  |  |  |
|  | 1368[普通办公室] | M0821 | 南 | -1.41 |
|  | 1384[卫生间] |  |  |  |
|  | 1387[卫生间] |  |  |  |
|  | 1392[空房间] |  |  |  |
|  | 1396[空房间] |  |  |  |
|  | 1398[普通办公室] |  |  |  |
|  | 1409[卫生间] | M0921 | 南 | -1.63 |
|  | 1410[卫生间] | M0921 | 南 | -1.54 |
|  | 1414[设备间] | M1521 | 东 | 2.07 |
|  | 1415[设备间] | M1521 | 西 | -1.55 |
|  | 1424[卫生间] | M0721 | 南 | -1.52 |
|  | 1430[卫生间] | M0721 | 南 | -1.56 |
|  | 1465[空房间] |  |  |  |
|  | 1466[空房间] |  |  |  |
|  | 1471[空房间] |  |  |  |
|  | 1474[空房间] |  |  |  |
|  | 1482[空房间] |  |  |  |
|  | 1484[空房间] |  |  |  |
|  | 1493[空房间] |  |  |  |
|  | 1498[空房间] |  |  |  |
|  | 1513[空房间] |  |  |  |
|  | 1514[空房间] |  |  |  |
|  | 1539[空房间] |  |  |  |
|  | 1540[空房间] |  |  |  |
| 2层 | 2005[普通办公室] | M1521 | 东 | 0.00 |
|  |  | M1521 | 东 | 0.00 |
|  |  | M1821 | 南 | -1.55 |
|  |  | M1821 | 南 | -1.55 |
|  |  | M1821 | 南 | -1.54 |
|  | 2008[电子信息机房] | C7030 | 南 | -1.48 |
|  |  | C7030 | 南 | -1.57 |
|  |  | C7030 | 南 | -1.71 |
|  |  | C7030 | 南 | -1.55 |
|  |  | C7030 | 南 | -1.48 |
|  | 2010[电子信息机房] | C7030 | 南 | -1.41 |
|  |  | C7030 | 南 | -1.41 |
|  |  | C7030 | 南 | -1.44 |
|  |  | C7030 | 南 | -1.46 |
|  |  | C7030 | 南 | -1.49 |
|  | 2014[阅览室] | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.18 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.16 |
|  |  | C2415 | 东 | 1.16 |
|  |  | C0915 | 东 | 1.10 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.34 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.01 |
|  | 2017[阅览室] | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 2.08 |
|  |  | C0915 | 东 | 2.07 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2415 | 西 | 1.19 |
|  |  | C2415 | 西 | 1.26 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.95 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.45 |
|  | 2019[普通办公室] | C0815 | 东 | -1.56 |
|  |  | C0815 | 东 | -1.59 |
|  |  | C0815 | 东 | -1.59 |
|  |  | C2415 | 西 | 1.78 |
|  |  | C2415 | 西 | 1.61 |
|  |  | C2115 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2415 | 西 | 2.08 |
|  |  | C2415 | 西 | 2.18 |
|  | 2022[大厅] |  |  |  |
|  | 2029[报告厅] |  |  |  |
|  | 2034[书库] | C2415 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2415 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  | 2037[书库] | C2415 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2415 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  | 2041[电子信息机房] |  |  |  |
|  | 2048[电子信息机房] | C2115 | 北 | 0.17 |
|  | 2049[走廊] |  |  |  |
|  | 2057[电子信息机房] | C2115 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 东 | 0.00 |
|  | 2059[电子信息机房] | C2115 | 东 | 1.62 |
|  |  | C2115 | 东 | 1.61 |
|  |  | C2115 | 东 | 1.42 |
|  |  | C2115 | 东 | 0.98 |
|  | 2070[走廊] |  |  |  |
|  | 2079[走廊] | C1515 | 北 | 2.03 |
|  |  | C1515 | 北 | 1.99 |
|  |  | C1515 | 北 | 1.99 |
|  |  | C1515 | 北 | 2.09 |
|  | 2082[电子信息机房] | C2115 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 东 | 0.00 |
|  | 2087[楼梯间] | C2115 | 东 | 2.07 |
|  |  | C2115 | 东 | 2.11 |
|  | 2094[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2099[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2102[楼梯间] | C1815 | 南 | -1.61 |
|  | 2113[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2116[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2125[楼梯间] | C2115 | 东 | 0.00 |
|  | 2128[目录室] |  |  |  |
|  | 2132[设备间] | C2115 | 东 | 0.00 |
|  | 2134[目录室] |  |  |  |
|  | 2136[目录室] |  |  |  |
|  | 2146[楼梯间] | C2115 | 西 | 2.14 |
|  | 2149[楼梯间] | C2115 | 东 | 0.00 |
|  | 2161[卫生间] |  |  |  |
|  | 2162[卫生间] |  |  |  |
|  | 2167[卫生间] | C2115 | 东 | 0.00 |
|  | 2169[卫生间] | C2115 | 东 | 0.00 |
|  | 2177[卫生间] | C2115 | 东 | 0.00 |
|  | 2179[卫生间] | C2115 | 东 | 0.00 |
|  | 2186[设备间] | C2115 | 西 | 2.15 |
|  |  | C2115 | 西 | 2.13 |
|  | 2193[走廊] |  |  |  |
|  | 2196[走廊] |  |  |  |
|  | 2250[普通办公室] |  |  |  |
|  | 2251[普通办公室] |  |  |  |
|  | 2256[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2260[走廊] |  |  |  |
|  | 2267[设备间] |  |  |  |
|  | 2271[普通办公室] |  |  |  |
|  | 2274[卫生间] |  |  |  |
|  | 2276[卫生间] |  |  |  |
|  | 2292[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2295[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2300[卫生间] |  |  |  |
|  | 2304[卫生间] |  |  |  |
|  | 2309[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2314[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2348[普通办公室] |  |  |  |
|  | 2350[设备间] |  |  |  |
|  | 2354[普通办公室] |  |  |  |
|  | 2357[卫生间] |  |  |  |
|  | 2359[卫生间] |  |  |  |
|  | 2379[普通办公室] |  |  |  |
|  | 2382[卫生间] |  |  |  |
|  | 2386[卫生间] |  |  |  |
|  | 2389[普通办公室] |  |  |  |
|  | 2390[普通办公室] |  |  |  |
|  | 2395[设备间] |  |  |  |
|  | 2397[设备间] |  |  |  |
|  | 2404[卫生间] |  |  |  |
|  | 2406[卫生间] |  |  |  |
|  | 2421[卫生间] |  |  |  |
|  | 2426[卫生间] |  |  |  |
|  | 2438[设备间] |  |  |  |
|  | 2440[设备间] |  |  |  |
|  | 2457[空房间] |  |  |  |
|  | 2470[空房间] |  |  |  |
|  | 2472[空房间] |  |  |  |
|  | 2476[空房间] |  |  |  |
|  | 2480[空房间] |  |  |  |
|  | 2488[空房间] |  |  |  |
|  | 2490[空房间] |  |  |  |
|  | 2507[空房间] |  |  |  |
|  | 2510[空房间] |  |  |  |
|  | 2517[空房间] |  |  |  |
|  | 2541[空房间] |  |  |  |
|  | 2545[空房间] |  |  |  |
| 3层 | 3006[走廊] | M1521 | 东 | 0.00 |
|  |  | M1521 | 东 | 0.00 |
|  | 3007[阅览室] | C7030 | 南 | -1.56 |
|  |  | C7030 | 南 | -1.57 |
|  |  | C7030 | 南 | -1.62 |
|  |  | C7030 | 南 | -1.56 |
|  |  | C7030 | 南 | -1.92 |
|  | 3009[阅览室] | C7030 | 南 | -1.07 |
|  |  | C7030 | 南 | -1.21 |
|  |  | C7030 | 南 | -1.40 |
|  |  | C7030 | 南 | -1.46 |
|  |  | C7030 | 南 | -1.46 |
|  | 3013[阅览室] | C2415 | 东 | -1.56 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.25 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.22 |
|  |  | C2415 | 东 | -1.51 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.27 |
|  |  | C2115 | 北 | 0.45 |
|  | 3018[阅览室] | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 2.06 |
|  |  | C0915 | 东 | 2.05 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2415 | 西 | 0.74 |
|  |  | C2415 | 西 | 0.80 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.82 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.42 |
|  | 3020[书库] | C0815 | 东 | -1.55 |
|  |  | C0815 | 东 | -1.58 |
|  |  | C0815 | 东 | -1.59 |
|  |  | C2115 | 西 | 1.25 |
|  |  | C2115 | 西 | 1.14 |
|  |  | C2115 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 西 | 1.73 |
|  |  | C2115 | 西 | 1.66 |
|  | 3023[大厅] |  |  |  |
|  | 3030[书库] |  |  |  |
|  | 3033[书库] | C2415 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2415 | 东 | 0.00 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  | 3035[书库] | C2415 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2415 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.00 |
|  | 3042[设备间] |  |  |  |
|  | 3047[走廊] | C2115 | 北 | 0.38 |
|  | 3051[走廊] |  |  |  |
|  | 3053[走廊] |  |  |  |
|  | 3056[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3058[普通办公室] | C2415 | 东 | 0.91 |
|  |  | C2415 | 东 | 1.23 |
|  |  | C2415 | 东 | 0.61 |
|  |  | C2415 | 东 | 0.80 |
|  |  | C2415 | 北 | 0.41 |
|  |  | C2415 | 北 | 0.42 |
|  | 3069[走廊] |  |  |  |
|  | 3078[走廊] | C1515 | 北 | 2.01 |
|  |  | C1515 | 北 | 1.91 |
|  |  | C1515 | 北 | 1.94 |
|  |  | C1515 | 北 | 2.16 |
|  | 3081[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3095[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3098[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3101[普通办公室] | C1815 | 南 | -1.61 |
|  | 3114[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3115[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3126[楼梯间] | C2115 | 东 | 0.00 |
|  | 3129[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3130[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3133[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3135[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3142[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3147[楼梯间] | C2115 | 西 | 2.22 |
|  | 3150[楼梯间] | C2415 | 东 | 0.00 |
|  | 3159[走廊] |  |  |  |
|  | 3163[卫生间] |  |  |  |
|  | 3164[卫生间] |  |  |  |
|  | 3166[卫生间] | C2115 | 东 | 0.00 |
|  | 3168[卫生间] | C2115 | 东 | 0.00 |
|  | 3178[卫生间] | C2115 | 东 | 0.00 |
|  | 3181[卫生间] | C2115 | 东 | 0.00 |
|  | 3185[设备间] | C2115 | 西 | 2.23 |
|  |  | C2115 | 西 | 2.21 |
|  | 3187[设备间] | C2115 | 东 | 2.04 |
|  |  | C2115 | 东 | 2.04 |
|  | 3194[走廊] |  |  |  |
|  | 3197[走廊] |  |  |  |
|  | 3239[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3252[走廊] |  |  |  |
|  | 3253[走廊] |  |  |  |
|  | 3255[走廊] |  |  |  |
|  | 3259[走廊] |  |  |  |
|  | 3268[空房间] |  |  |  |
|  | 3270[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3273[卫生间] |  |  |  |
|  | 3277[卫生间] |  |  |  |
|  | 3291[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3294[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3301[卫生间] |  |  |  |
|  | 3303[卫生间] |  |  |  |
|  | 3308[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3315[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3349[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3353[设备间] |  |  |  |
|  | 3355[设备间] |  |  |  |
|  | 3358[卫生间] |  |  |  |
|  | 3360[卫生间] |  |  |  |
|  | 3380[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3383[卫生间] |  |  |  |
|  | 3385[卫生间] |  |  |  |
|  | 3388[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3391[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3393[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3394[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3403[卫生间] |  |  |  |
|  | 3405[卫生间] |  |  |  |
|  | 3422[卫生间] |  |  |  |
|  | 3425[卫生间] |  |  |  |
|  | 3437[空房间] |  |  |  |
|  | 3439[空房间] |  |  |  |
|  | 3458[空房间] |  |  |  |
|  | 3469[空房间] |  |  |  |
|  | 3473[空房间] |  |  |  |
|  | 3477[空房间] |  |  |  |
|  | 3479[空房间] |  |  |  |
|  | 3487[空房间] |  |  |  |
|  | 3491[空房间] |  |  |  |
|  | 3496[空房间] |  |  |  |
|  | 3509[空房间] |  |  |  |
|  | 3516[空房间] |  |  |  |
|  | 3542[空房间] |  |  |  |
|  | 3544[空房间] |  |  |  |
| 4层 | 4003[阅览室] | C2415 | 西 | -1.64 |
|  |  | C0915 | 东 | 2.16 |
|  |  | C2415 | 东 | 2.15 |
|  |  | C0915 | 东 | 2.13 |
|  |  | C2415 | 西 | -0.49 |
|  |  | C2415 | 西 | -1.08 |
|  |  | C2415 | 西 | -1.58 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.54 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.98 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.24 |
|  | 4004[阅览室] | C2415 | 东 | -1.52 |
|  |  | C2415 | 东 | 1.01 |
|  |  | C2415 | 东 | -1.51 |
|  |  | C2415 | 东 | -1.51 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.52 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.50 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.23 |
|  |  | C2115 | 北 | 0.03 |
|  | 4046[空房间] |  |  |  |
|  | 4054[走廊] |  |  |  |
|  | 4062[电子信息机房] | C1515 | 北 | 2.28 |
|  |  | C1515 | 北 | 1.91 |
|  | 4066[设备间] | C0915 | 西 | 2.39 |
|  |  | C2415 | 西 | -1.58 |
|  |  | C0915 | 西 | -1.52 |
|  | 4089[普通办公室] | C2415 | 北 | 2.45 |
|  |  | C2415 | 北 | 2.48 |
|  | 4092[电子信息机房] |  |  |  |
|  | 4107[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4108[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4139[楼梯间] | C2115 | 东 | 1.95 |
|  | 4145[楼梯间] | C2115 | 西 | 2.36 |
|  | 4182[设备间] | C2115 | 西 | 2.31 |
|  |  | C2115 | 西 | 2.31 |
|  | 4188[设备间] | C2115 | 东 | 2.00 |
|  |  | C2115 | 东 | 1.97 |
|  | 4198[走廊] |  |  |  |
|  | 4204[走廊] |  |  |  |
|  | 4210[卫生间] |  |  |  |
|  | 4211[卫生间] |  |  |  |
|  | 4220[卫生间] |  |  |  |
|  | 4221[卫生间] |  |  |  |
|  | 4226[走廊] |  |  |  |
|  | 4229[走廊] |  |  |  |
|  | 4254[走廊] |  |  |  |
|  | 4261[走廊] |  |  |  |
|  | 4280[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4289[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4307[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4319[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4326[阅览室] |  |  |  |
|  | 4331[阅览室] |  |  |  |
|  | 4334[阅览室] |  |  |  |
|  | 4337[阅览室] |  |  |  |
|  | 4342[阅览室] |  |  |  |
|  | 4343[阅览室] |  |  |  |
|  | 4351[设备间] |  |  |  |
|  | 4352[设备间] |  |  |  |
|  | 4371[卫生间] |  |  |  |
|  | 4374[卫生间] |  |  |  |
|  | 4381[设备间] |  |  |  |
|  | 4401[卫生间] |  |  |  |
|  | 4413[卫生间] |  |  |  |
|  | 4420[卫生间] |  |  |  |
|  | 4423[卫生间] |  |  |  |
|  | 4435[空房间] |  |  |  |
|  | 4436[空房间] |  |  |  |
|  | 4443[空房间] |  |  |  |
|  | 4444[空房间] |  |  |  |
|  | 4450[空房间] |  |  |  |
|  | 4451[空房间] |  |  |  |
|  | 4460[空房间] |  |  |  |
|  | 4467[空房间] |  |  |  |
|  | 4521[空房间] |  |  |  |
|  | 4529[空房间] |  |  |  |
|  | 4533[空房间] |  |  |  |
|  | 4534[空房间] |  |  |  |
|  | 4537[空房间] |  |  |  |
|  | 4538[空房间] |  |  |  |
| 5层 | 5001@5[开架书库] | C0915 | 东 | 2.07 |
|  |  | C0915 | 东 | 2.11 |
|  |  | C0915 | 东 | 2.11 |
|  |  | C1515 | 北 | 2.30 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.45 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.48 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.48 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.51 |
|  |  | C2115 | 北 | 0.06 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.54 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.49 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.54 |
|  |  | C1515 | 北 | 1.93 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.30 |
|  |  | C2115 | 北 | 2.40 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.34 |
|  | 5074@5[走廊] |  |  |  |
|  | 5117@5[楼梯间] | C0915 | 东 | -1.51 |
|  |  | C0915 | 东 | -1.52 |
|  | 5120@5[楼梯间] | C0915 | 西 | -1.52 |
|  |  | C0915 | 西 | -1.52 |
|  | 5140@5[楼梯间] | C2115 | 西 | 2.45 |
|  | 5143@5[楼梯间] | C2115 | 东 | 1.92 |
|  | 5184@5[设备间] | C2115 | 东 | 1.83 |
|  |  | C2115 | 东 | 1.79 |
|  | 5190@5[设备间] | C2115 | 西 | 2.38 |
|  |  | C2115 | 西 | 2.41 |
|  | 5199@5[走廊] |  |  |  |
|  | 5201@5[走廊] |  |  |  |
|  | 5208@5[卫生间] | C0915 | 西 | -1.52 |
|  | 5213@5[卫生间] | C0915 | 东 | -1.53 |
|  | 5223@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 5225@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 5227@5[楼梯间] | C0915 | 东 | -1.52 |
|  | 5231@5[楼梯间] | C0915 | 西 | -1.52 |
|  | 5258@5[走廊] |  |  |  |
|  | 5263@5[走廊] |  |  |  |
|  | 5282@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5286@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5312@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5318@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5327@5[阅览室] |  |  |  |
|  | 5329@5[阅览室] |  |  |  |
|  | 5332@5[阅览室] |  |  |  |
|  | 5336@5[阅览室] |  |  |  |
|  | 5339@5[阅览室] |  |  |  |
|  | 5341@5[阅览室] |  |  |  |
|  | 5364@5[设备间] |  |  |  |
|  | 5366@5[设备间] |  |  |  |
|  | 5369@5[卫生间] | C0915 | 东 | -1.52 |
|  | 5373@5[卫生间] | C0915 | 西 | -1.52 |
|  | 5407@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 5412@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 5418@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 5429@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 5431@5[设备间] |  |  |  |
|  | 5434@5[设备间] |  |  |  |
|  | 5441@5[空房间] |  |  |  |
|  | 5446@5[空房间] |  |  |  |
|  | 5453@5[卫生间] |  |  |  |
|  | 5455@5[空房间] |  |  |  |
|  | 5462@5[空房间] |  |  |  |
|  | 5464@5[空房间] |  |  |  |
|  | 5486@5[空房间] |  |  |  |
|  | 5499@5[空房间] |  |  |  |
|  | 5502@5[空房间] |  |  |  |
|  | 5506@5[空房间] |  |  |  |
|  | 5511@5[空房间] |  |  |  |
|  | 5520@5[空房间] |  |  |  |
| 6层 | 5001@6[开架书库] | C0915 | 东 | 1.65 |
|  |  | C0915 | 东 | 1.98 |
|  |  | C0915 | 东 | 1.98 |
|  |  | C1515 | 北 | 2.43 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.50 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.54 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.53 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.52 |
|  |  | C2115 | 北 | 0.20 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.54 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.45 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.54 |
|  |  | C1515 | 北 | 1.91 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.41 |
|  |  | C2115 | 北 | 2.60 |
|  |  | C2115 | 北 | 2.12 |
|  | 5074@6[走廊] |  |  |  |
|  | 5117@6[楼梯间] | C0915 | 东 | -1.52 |
|  |  | C0915 | 东 | -1.52 |
|  | 5120@6[楼梯间] | C0915 | 西 | -1.53 |
|  |  | C0915 | 西 | -1.52 |
|  | 5140@6[楼梯间] | C2115 | 西 | 2.53 |
|  | 5143@6[楼梯间] | C2115 | 东 | 1.64 |
|  | 5184@6[设备间] | C2115 | 东 | 1.53 |
|  |  | C2115 | 东 | 1.66 |
|  | 5190@6[设备间] | C2115 | 西 | 2.43 |
|  |  | C2115 | 西 | 2.43 |
|  | 5199@6[走廊] |  |  |  |
|  | 5201@6[走廊] |  |  |  |
|  | 5208@6[卫生间] | C0915 | 西 | -1.52 |
|  | 5213@6[卫生间] | C0915 | 东 | -1.53 |
|  | 5223@6[卫生间] |  |  |  |
|  | 5225@6[卫生间] |  |  |  |
|  | 5227@6[楼梯间] | C0915 | 东 | -1.52 |
|  | 5231@6[楼梯间] | C0915 | 西 | -1.53 |
|  | 5258@6[走廊] |  |  |  |
|  | 5263@6[走廊] |  |  |  |
|  | 5282@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5286@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5312@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5318@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5327@6[阅览室] |  |  |  |
|  | 5329@6[阅览室] |  |  |  |
|  | 5332@6[阅览室] |  |  |  |
|  | 5336@6[阅览室] |  |  |  |
|  | 5339@6[阅览室] |  |  |  |
|  | 5341@6[阅览室] |  |  |  |
|  | 5364@6[设备间] |  |  |  |
|  | 5366@6[设备间] |  |  |  |
|  | 5369@6[卫生间] | C0915 | 东 | -1.53 |
|  | 5373@6[卫生间] | C0915 | 西 | -1.53 |
|  | 5407@6[卫生间] |  |  |  |
|  | 5412@6[卫生间] |  |  |  |
|  | 5418@6[卫生间] |  |  |  |
|  | 5429@6[卫生间] |  |  |  |
|  | 5431@6[设备间] |  |  |  |
|  | 5434@6[设备间] |  |  |  |
|  | 5441@6[空房间] |  |  |  |
|  | 5446@6[空房间] |  |  |  |
|  | 5453@6[卫生间] |  |  |  |
|  | 5455@6[空房间] |  |  |  |
|  | 5462@6[空房间] |  |  |  |
|  | 5464@6[空房间] |  |  |  |
|  | 5486@6[空房间] |  |  |  |
|  | 5499@6[空房间] |  |  |  |
|  | 5502@6[空房间] |  |  |  |
|  | 5506@6[空房间] |  |  |  |
|  | 5511@6[空房间] |  |  |  |
|  | 5520@6[空房间] |  |  |  |
| 7层 | 5001@7[开架书库] | C0915 | 东 | 1.50 |
|  |  | C0915 | 东 | 1.85 |
|  |  | C0915 | 东 | 1.71 |
|  |  | C1515 | 北 | 2.53 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.44 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.53 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.53 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.55 |
|  |  | C2115 | 北 | 0.19 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.54 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.39 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.54 |
|  |  | C1515 | 北 | 1.71 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.54 |
|  |  | C2115 | 北 | 2.91 |
|  |  | C2115 | 北 | 2.41 |
|  | 5074@7[走廊] |  |  |  |
|  | 5117@7[楼梯间] | C0915 | 东 | -1.51 |
|  |  | C0915 | 东 | -1.51 |
|  | 5120@7[楼梯间] | C0915 | 西 | -1.53 |
|  |  | C0915 | 西 | -1.54 |
|  | 5140@7[楼梯间] | C2115 | 西 | 2.42 |
|  | 5143@7[楼梯间] | C2115 | 东 | 1.12 |
|  | 5184@7[设备间] | C2115 | 东 | 1.10 |
|  |  | C2115 | 东 | 1.34 |
|  | 5190@7[设备间] | C2115 | 西 | 2.37 |
|  |  | C2115 | 西 | 2.39 |
|  | 5199@7[走廊] |  |  |  |
|  | 5201@7[走廊] |  |  |  |
|  | 5208@7[卫生间] | C0915 | 西 | -1.54 |
|  | 5213@7[卫生间] | C0915 | 东 | -1.51 |
|  | 5223@7[卫生间] |  |  |  |
|  | 5225@7[卫生间] |  |  |  |
|  | 5227@7[楼梯间] | C0915 | 东 | -1.51 |
|  | 5231@7[楼梯间] | C0915 | 西 | -1.54 |
|  | 5258@7[走廊] |  |  |  |
|  | 5263@7[走廊] |  |  |  |
|  | 5282@7[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5286@7[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5312@7[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5318@7[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5327@7[阅览室] |  |  |  |
|  | 5329@7[阅览室] |  |  |  |
|  | 5332@7[阅览室] |  |  |  |
|  | 5336@7[阅览室] |  |  |  |
|  | 5339@7[阅览室] |  |  |  |
|  | 5341@7[阅览室] |  |  |  |
|  | 5364@7[设备间] |  |  |  |
|  | 5366@7[设备间] |  |  |  |
|  | 5369@7[卫生间] | C0915 | 东 | -1.51 |
|  | 5373@7[卫生间] | C0915 | 西 | -1.54 |
|  | 5407@7[卫生间] |  |  |  |
|  | 5412@7[卫生间] |  |  |  |
|  | 5418@7[卫生间] |  |  |  |
|  | 5429@7[卫生间] |  |  |  |
|  | 5431@7[设备间] |  |  |  |
|  | 5434@7[设备间] |  |  |  |
|  | 5441@7[空房间] |  |  |  |
|  | 5446@7[空房间] |  |  |  |
|  | 5453@7[卫生间] |  |  |  |
|  | 5455@7[空房间] |  |  |  |
|  | 5462@7[空房间] |  |  |  |
|  | 5464@7[空房间] |  |  |  |
|  | 5486@7[空房间] |  |  |  |
|  | 5499@7[空房间] |  |  |  |
|  | 5502@7[空房间] |  |  |  |
|  | 5506@7[空房间] |  |  |  |
|  | 5511@7[空房间] |  |  |  |
|  | 5520@7[空房间] |  |  |  |
| 8层 | 5001@8[开架书库] | C0915 | 东 | 1.00 |
|  |  | C0915 | 东 | 1.48 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.83 |
|  |  | C1515 | 北 | 2.48 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.29 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.38 |
|  |  | C0915 | 西 | 2.36 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.52 |
|  |  | C2115 | 北 | 0.30 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.54 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.35 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.54 |
|  |  | C1515 | 北 | 1.55 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.63 |
|  |  | C2115 | 北 | 3.01 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.87 |
|  | 5074@8[走廊] |  |  |  |
|  | 5117@8[楼梯间] | C0915 | 东 | -1.49 |
|  |  | C0915 | 东 | -1.50 |
|  | 5120@8[楼梯间] | C0915 | 西 | -1.54 |
|  |  | C0915 | 西 | -1.54 |
|  | 5140@8[楼梯间] | C2115 | 西 | 2.37 |
|  | 5143@8[楼梯间] | C2115 | 东 | 0.73 |
|  | 5184@8[设备间] | C2115 | 东 | 0.69 |
|  |  | C2115 | 东 | 0.93 |
|  | 5190@8[设备间] | C2115 | 西 | 2.15 |
|  |  | C2115 | 西 | 2.22 |
|  | 5199@8[走廊] |  |  |  |
|  | 5201@8[走廊] |  |  |  |
|  | 5208@8[卫生间] | C0915 | 西 | -1.55 |
|  | 5213@8[卫生间] | C0915 | 东 | -1.49 |
|  | 5223@8[卫生间] |  |  |  |
|  | 5225@8[卫生间] |  |  |  |
|  | 5227@8[楼梯间] | C0915 | 东 | -1.50 |
|  | 5231@8[楼梯间] | C0915 | 西 | -1.54 |
|  | 5258@8[走廊] |  |  |  |
|  | 5263@8[走廊] |  |  |  |
|  | 5282@8[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5286@8[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5312@8[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5318@8[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5327@8[阅览室] |  |  |  |
|  | 5329@8[阅览室] |  |  |  |
|  | 5332@8[阅览室] |  |  |  |
|  | 5336@8[阅览室] |  |  |  |
|  | 5339@8[阅览室] |  |  |  |
|  | 5341@8[阅览室] |  |  |  |
|  | 5364@8[设备间] |  |  |  |
|  | 5366@8[设备间] |  |  |  |
|  | 5369@8[卫生间] | C0915 | 东 | -1.49 |
|  | 5373@8[卫生间] | C0915 | 西 | -1.54 |
|  | 5407@8[卫生间] |  |  |  |
|  | 5412@8[卫生间] |  |  |  |
|  | 5418@8[卫生间] |  |  |  |
|  | 5429@8[卫生间] |  |  |  |
|  | 5431@8[设备间] |  |  |  |
|  | 5434@8[设备间] |  |  |  |
|  | 5441@8[空房间] |  |  |  |
|  | 5446@8[空房间] |  |  |  |
|  | 5453@8[卫生间] |  |  |  |
|  | 5455@8[空房间] |  |  |  |
|  | 5462@8[空房间] |  |  |  |
|  | 5464@8[空房间] |  |  |  |
|  | 5486@8[空房间] |  |  |  |
|  | 5499@8[空房间] |  |  |  |
|  | 5502@8[空房间] |  |  |  |
|  | 5506@8[空房间] |  |  |  |
|  | 5511@8[空房间] |  |  |  |
|  | 5520@8[空房间] |  |  |  |
| 9层 | 9002[阅览室] | C0915 | 东 | 0.01 |
|  |  | C0915 | 东 | -0.05 |
|  |  | C0915 | 东 | 0.01 |
|  |  | C1515 | 北 | 1.20 |
|  |  | C0915 | 东 | -1.45 |
|  |  | C0915 | 西 | -1.62 |
|  |  | C0915 | 西 | -1.10 |
|  |  | C0915 | 西 | 1.57 |
|  |  | C0915 | 西 | 1.09 |
|  |  | C0915 | 西 | 1.25 |
|  |  | C0915 | 东 | 1.39 |
|  |  | C0915 | 东 | 1.01 |
|  |  | C0915 | 西 | -1.11 |
|  |  | C0915 | 西 | -1.17 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.56 |
|  |  | C2115 | 北 | 0.15 |
|  |  | C0915 | 东 | -1.43 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.54 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.32 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.54 |
|  |  | C1515 | 北 | 0.72 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.63 |
|  |  | C2115 | 北 | 2.94 |
|  |  | C2115 | 北 | 1.88 |
|  | 9075[走廊] |  |  |  |
|  | 9118[楼梯间] | C0915 | 东 | -1.48 |
|  |  | C0915 | 东 | -1.48 |
|  | 9119[楼梯间] | C0915 | 西 | -1.56 |
|  |  | C0915 | 西 | -1.55 |
|  | 9141[楼梯间] | C2115 | 西 | 1.94 |
|  | 9144[楼梯间] | C2115 | 东 | -0.11 |
|  | 9183[设备间] | C2115 | 东 | 0.01 |
|  |  | C2115 | 东 | 0.21 |
|  | 9189[设备间] | C2115 | 西 | 1.67 |
|  |  | C2115 | 西 | 1.64 |
|  | 9200[走廊] |  |  |  |
|  | 9202[走廊] |  |  |  |
|  | 9209[卫生间] | C0915 | 西 | -1.55 |
|  | 9212[卫生间] | C0915 | 东 | -1.47 |
|  | 9222[卫生间] |  |  |  |
|  | 9224[卫生间] |  |  |  |
|  | 9228[走廊] | C0915 | 东 | -1.48 |
|  | 9230[走廊] | C0915 | 西 | -1.55 |
|  | 9257[走廊] |  |  |  |
|  | 9264[走廊] |  |  |  |
|  | 9284[设备间] |  |  |  |
|  | 9287[设备间] |  |  |  |
|  | 9311[设备间] |  |  |  |
|  | 9317[设备间] |  |  |  |
|  | 9328[阅览室] |  |  |  |
|  | 9330[阅览室] |  |  |  |
|  | 9333[阅览室] |  |  |  |
|  | 9335[阅览室] |  |  |  |
|  | 9338[阅览室] |  |  |  |
|  | 9340[阅览室] |  |  |  |
|  | 9365[设备间] |  |  |  |
|  | 9367[设备间] |  |  |  |
|  | 9370[卫生间] | C0915 | 东 | -1.48 |
|  | 9372[卫生间] | C0915 | 西 | -1.55 |
|  | 9408[卫生间] |  |  |  |
|  | 9411[卫生间] |  |  |  |
|  | 9419[卫生间] |  |  |  |
|  | 9428[卫生间] |  |  |  |
|  | 9432[空房间] |  |  |  |
|  | 9433[空房间] |  |  |  |
|  | 9442[空房间] |  |  |  |
|  | 9445[空房间] |  |  |  |
|  | 9452[空房间] |  |  |  |
|  | 9454[空房间] |  |  |  |
|  | 9461[空房间] |  |  |  |
|  | 9463[空房间] |  |  |  |
|  | 9485[空房间] |  |  |  |
|  | 9500[空房间] |  |  |  |
|  | 9501[空房间] |  |  |  |
|  | 9505[空房间] |  |  |  |
|  | 9512[空房间] |  |  |  |
|  | 9519[空房间] |  |  |  |
| 10层 | 10001[走廊] |  |  |  |
|  | 10002[走廊] |  |  |  |
|  | 10002[普通办公室] | C7030 | 西 | -1.55 |
|  |  | C4515 | 南 | -1.16 |
|  | 10003[普通办公室] | C7030 | 北 | 0.92 |
|  |  | C7030 | 北 | 1.19 |
|  | 10003[普通办公室] | C7130 | 东 | -1.49 |
|  | 10004[普通办公室] | C7030 | 东 | -1.01 |
|  | 10005[楼梯间] |  |  |  |
|  | 10006[普通办公室] | C3330 | 南 | -1.61 |
|  | 10006[普通办公室] | C7030 | 北 | 1.11 |
|  |  | C7030 | 北 | 1.06 |
|  | 10007[普通办公室] | C4230 | 东 | -0.79 |
|  | 10007[普通办公室] | C7030 | 西 | -0.27 |
|  | 10008[楼梯间] |  |  |  |
|  | 10009[普通办公室] | C3330 | 南 | -1.56 |
|  | 10010[楼梯间] |  |  |  |
|  | 10010[走廊] |  |  |  |
|  | 10011[普通办公室] | C3330 | 南 | -1.56 |
|  | 10012[卫生间] |  |  |  |
|  | 10012[普通办公室] | C4530 | 南 | -1.49 |
|  | 10013[走廊] |  |  |  |
|  | 10014[卫生间] |  |  |  |
|  | 10014[普通办公室] | C4230 | 西 | -1.70 |
|  | 10015[设备间] |  |  |  |
|  | 10015[楼梯间] |  |  |  |
|  | 10016[设备间] |  |  |  |
|  | 10017[设备间] |  |  |  |
|  | 10018[普通办公室] | C3330 | 南 | -1.44 |
|  | 10018[走廊] |  |  |  |
|  | 10019[卫生间] |  |  |  |
|  | 10019[走廊] |  |  |  |
|  | 10020[设备间] |  |  |  |
|  | 10021[卫生间] |  |  |  |
|  | 10022[普通办公室] | C3430 | 南 | -1.34 |
|  | 10022[卫生间] |  |  |  |
|  | 10024[卫生间] |  |  |  |
|  | 10024[空房间] |  |  |  |
|  | 10025[空房间] |  |  |  |
|  | 10026[走廊] |  |  |  |
|  | 10026[空房间] |  |  |  |
|  | 10027[卫生间] |  |  |  |
|  | 10028[设备间] |  |  |  |
|  | 10031[设备间] |  |  |  |
|  | 10032[设备间] |  |  |  |
|  | 10035[走廊] |  |  |  |
|  | 10036[卫生间] |  |  |  |
|  | 10039[设备间] |  |  |  |
|  | 10040[卫生间] |  |  |  |
|  | 10043[卫生间] |  |  |  |
|  | 10047[空房间] |  |  |  |
|  | 10048[空房间] |  |  |  |
|  | 10051[空房间] |  |  |  |
| 11层 | 11001[走廊] | C1515 | 西 | -1.28 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.56 |
|  | 11002[走廊] | C1515 | 东 | -1.57 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.49 |
|  | 11003[设备间] | C1515 | 北 | 0.46 |
|  | 11004[设备间] | C1515 | 北 | -1.35 |
|  | 11005[走廊] |  |  |  |
|  | 11006[走廊] |  |  |  |
|  | 11007[设备间] | C1515 | 北 | -0.99 |
|  | 11008[设备间] | C1515 | 北 | 0.44 |
|  | 11009[空房间] |  |  |  |
|  | 11010[空房间] |  |  |  |
|  | 11011[空房间] |  |  |  |
|  | 11012[空房间] |  |  |  |
|  | 11013[空房间] |  |  |  |
|  | 11014[空房间] |  |  |  |
| 12层 | 12084[设备间] | C1515 | 北 | 0.98 |
|  |  | C1515 | 北 | -0.34 |
|  | 12085[设备间] | C1515 | 北 | 1.16 |
|  |  | C1515 | 北 | 2.08 |
|  | 12121[楼梯间] | C1515 | 东 | -1.58 |
|  | 12122[楼梯间] | C1515 | 西 | -3.03 |
|  | 12489[空房间] |  |  |  |
|  | 12494[空房间] |  |  |  |
|  | 12495[空房间] |  |  |  |
|  | 12497[空房间] |  |  |  |
|  | 12503[空房间] |  |  |  |
|  | 12508[空房间] |  |  |  |