浮光方序博物馆分项计量系统现场检查记录

一、检查基本信息

1. 检查日期：2026年2月15日

2. 检查范围：全馆各区域计量设备安装、接线、标识、运行状态

3. 天气情况：晴，温度22℃，湿度55%RH

二、现场检查内容及结果

（一）电力计量设备检查

| 设备名称 | 安装位置 | 安装状态 | 接线情况 | 标识情况 | 运行状态 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三相智能电表 | 总配电柜 | 牢固、垂直 | 规范、无松动 | 清晰、准确 | 正常 | 合格 |
| 单相智能电表 | 办公区配电箱 | 牢固、整齐 | 规范、绝缘良好 | 清晰、准确 | 正常 | 合格 |
| 导轨式电能表 | 展厅分电箱 | 牢固、间距均匀 | 规范、无裸露 | 清晰、准确 | 正常 | 合格 |
| 多功能电力仪表 | 高压柜 | 牢固、水平 | 规范、接线牢固 | 清晰、准确 | 正常 | 合格 |

（二）水资源计量设备检查

| 设备名称 | 安装位置 | 安装状态 | 管道连接 | 标识情况 | 运行状态 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 远传智能水表 | 卫生间、办公区 | 牢固、无渗漏 | 严密、无滴漏 | 清晰、准确 | 正常 | 合格 |
| 大口径远传水表 | 总进水口 | 牢固、垂直 | 严密、无渗漏 | 清晰、准确 | 正常 | 合格 |
| 超声波流量计 | 空调冷却水管道 | 牢固、方向正确 | 严密、无气泡 | 清晰、准确 | 正常 | 合格 |

（三）空调能耗计量设备检查

| 设备名称 | 安装位置 | 安装状态 | 接线/管道 | 标识情况 | 运行状态 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷热量计量表 | 空调机组水路 | 牢固、无渗漏 | 严密、规范 | 清晰、准确 | 正常 | 合格 |
| 温压一体表 | 空调风管 | 牢固、取压准确 | 规范、无松动 | 清晰、准确 | 正常 | 合格 |
| 流量传感器 | 风机盘管水路 | 牢固、方向正确 | 严密、无渗漏 | 清晰、准确 | 正常 | 合格 |

（四）环境监测设备检查

| 设备名称 | 安装位置 | 安装状态 | 接线情况 | 标识情况 | 运行状态 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温湿度传感器 | 展厅、库房 | 牢固、无遮挡 | 规范、屏蔽良好 | 清晰、准确 | 正常 | 合格 |
| CO₂传感器 | 公共区域 | 牢固、通风良好 | 规范、无松动 | 清晰、准确 | 正常 | 合格 |
| 光照度传感器 | 展厅、走廊 | 牢固、无直射 | 规范、接线牢固 | 清晰、准确 | 正常 | 合格 |

（五）通讯与供电检查

1. 通讯线缆（RVSP 2×1.0）敷设规范，屏蔽层单端接地，无干扰。

2. 供电线路（BV 2.5mm²）连接牢固，绝缘良好，无短路、断路隐患。

3. 数据采集网关运行正常，指示灯状态正确，通讯稳定。

检查结果：合格

三、存在问题及整改意见

1. 问题：1台温湿度传感器表面轻微积灰，可能影响测量精度。

2. 整改意见：立即清洁传感器探头，重新校准参数，确保数据准确。

3. 整改完成情况：已完成整改，复查合格。

四、检查结论

本次现场检查覆盖分项计量系统全部设备，安装规范、接线正确、标识清晰、运行稳定，无重大安全隐患及质量问题，现场检查合格。