浮光方序博物馆分项计量系统竣工验收记录

一、工程概况

1. 工程名称：驻马店博物馆绿色建筑设计项目

2. 系统名称：建筑能耗分项计量系统

3. 验收日期：2026年2月15日

4. 验收范围：电力计量、水资源计量、空调冷热量计量、环境监测计量及数据采集传输系统

5. 验收依据：

GB/T 51251-2017《建筑节能与智能化工程施工质量验收标准》

GB/T 36303-2018《建筑能源管理系统技术要求》

项目设计图纸、设备采购清单、产品说明书及型式检验报告

二、验收内容及结果

（一）设备安装验收

1. 所有计量表（电表、水表、冷热量表、传感器）安装位置、高度、方向符合设计要求，固定牢固，无松动、歪斜。

2. 管道连接严密，无渗漏；电气接线规范，绝缘良好，无裸露导线。

3. 设备标识清晰，编号准确，与设计图纸一致。

验收结果：合格

（二）系统功能验收

1. 数据采集：各计量设备实时采集电、水、冷热量、温湿度等数据，采集间隔≤5s，数据完整率≥99.8%。

2. 数据传输：通过Modbus、M-Bus、BACnet协议上传至能源管理系统（EMS），通讯稳定，无丢包、延迟现象。

3. 数据显示：EMS平台可实时显示分项能耗数据，生成日、月、年报表，曲线清晰，查询便捷。

4. 报警功能：能耗超限、设备故障时系统自动报警，响应及时，信息准确。

验收结果：合格

（三）性能指标验收

1. 计量精度：电表0.5S级、水表1.0级、冷热量表1.0级，符合国家一级/二级计量标准。

2. 系统响应时间≤1.2s，平均无故障时间（MTBF）≥50000h。

3. 与BA系统、智能化服务系统联动正常，实现能耗监测与设备控制一体化。

验收结果：合格

（四）资料完整性验收

1. 设备采购清单、产品合格证、型式检验报告齐全。

2. 设计图纸、安装记录、调试记录、运行记录完整。

3. 系统操作手册、维护手册、培训记录完备。

验收结果：合格

三、综合验收结论

驻马店博物馆分项计量系统设备安装规范、功能完善、性能稳定、数据准确，满足设计要求及国家现行规范标准，实现建筑能耗精细化监测与管理，符合绿色建筑节能目标，同意通过竣工验收。

验收单位：驻马店博物馆