浮光方序博物馆分项计量系统运行调试记录

一、调试基本信息

1. 调试日期：2026年2月1日—2月30日

2. 调试范围：全部分项计量设备、数据采集系统、能源管理平台（EMS）

3. 调试依据：设备说明书、系统设计方案、通讯协议规范

二、调试内容及结果

（一）单体设备调试

1. 电力计量表：通电后自检正常，电压、电流、功率显示准确，脉冲输出正常，通讯地址设置正确。

2. 水资源计量表：通水后叶轮转动正常，流量显示准确，远传数据实时上传，无延迟、丢包。

3. 冷热量计量表：通水通电后温度、流量采集正常，冷热量计算准确，与BA系统通讯正常。

4. 环境传感器：通电后温湿度、CO₂、光照度数据显示稳定，精度符合设计要求，响应灵敏。

调试结果：全部合格

（二）系统联调

1. 数据采集调试：各设备数据实时上传至采集网关，采集频率5s，数据完整率100%，无缺失、异常波动。

2. 通讯协议调试：Modbus-RTU、M-Bus、BACnet协议通讯稳定，数据传输速率达标，无干扰、掉线现象。

3. EMS平台调试：平台可实时接收、存储、显示分项能耗数据，报表生成、曲线分析、历史查询功能正常。

4. 联动控制调试：能耗数据与BA系统联动，实现空调、照明智能调节，节能策略执行准确。

调试结果：全部合格

（三）性能测试

1. 计量精度测试：对比标准仪器，计量误差≤±1%，符合国家一级计量标准。

2. 系统响应测试：指令响应时间≤1s，数据刷新时间≤2s，运行流畅。

3. 稳定性测试：连续运行72小时，无故障、无数据丢失，系统稳定可靠。

测试结果：全部合格

三、调试问题及处理

1. 问题：1台冷热量表初始通讯失败，无法上传数据。

2. 处理：检查通讯线路，重新设置通讯地址，重启设备后恢复正常。

3. 结果：数据上传稳定，调试合格。

四、调试结论

驻马店博物馆分项计量系统经单体调试、系统联调及性能测试，设备运行正常、数据采集准确、通讯稳定可靠、功能完善达标，满足设计要求及绿色建筑能耗监测需求，系统调试合格，可投入正式运行。

日期：2026年2月30日