储水设施清洗消毒工作记录

委托单位：浮光方序博物馆

清洗消毒目的：为确保直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等水质满足国家现行有关标准要求，契合绿色建筑比赛8分评价条文规定，清除储水设施内污垢、杂质及细菌，杜绝二次污染，保障储水水质卫生安全，为绿色建筑评价提供合规佐证材料。

依据标准：1.  绿色建筑比赛条文要求（直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求，评价分值为8分）；2. 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-85）；3. 《直饮水水质标准》（GB/T 19298-2014）；4. 《生活热水水质标准》（CJ/T 521-2018）；5. 《游泳池水质标准》（CJ/T 244-2016）；6. 《采暖空调系统水质标准》（GB/T 29044-2012）；7. 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921-2019）；8. 《装配式不锈钢水箱》（GB/T 32941-2016）；9. 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219-2018）。

## 一、清洗消毒前期准备

### 1.1 人员准备

| 姓名 | 岗位 | 资质证书编号 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| XXX | 现场负责人 | ZQZ-2024-001 | 统筹清洗消毒全流程，对接委托单位，确保流程符合绿色建筑评价要求，负责现场安全及质量管控 |
| XXX | 清洗操作工 | QZG-2024-002 | 负责储水设施内部清洗、杂物清理，严格按照操作规范执行清洗流程 |
| XXX | 消毒操作工 | XDZ-2024-003 | 负责消毒药剂配比、投放，执行消毒流程，记录消毒参数 |
| XXX | 质量监督员 | JDJ-2024-004 | 监督清洗消毒流程合规性，检查清洗消毒效果，确保符合绿色建筑水质达标要求 |

### 1.2 设备与药剂准备

| 类别 | 名称及规格 | 数量 | 用途 | 校验/合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洗设备 | 高压清洗机（压力10MPa）、清洗刷、吸污泵、防水照明设备 | 各1台/套 | 清除储水设施内壁污垢、杂质、藻类 | 已校验，合格 |
| 消毒设备 | 紫外线消毒仪（波长253.7nm）、氯消毒装置、高温消毒设备（60℃） | 各1台 | 针对不同储水设施进行针对性消毒，杀灭细菌、微生物 | 已校验，合格 |
| 消毒药剂 | 食品级二氧化氯消毒药剂（有效氯含量5%）、食品级硅酮密封胶 | 20kg、5支 | 储水设施消毒、拼接处密封，杜绝二次污染 | 合格，有产品合格证明 |
| 辅助工具 | 防护手套、口罩、防护服、量杯、搅拌器、水质快速检测试纸 | 若干 | 操作人员防护、药剂配比、消毒后水质快速检测 | 合格，符合安全防护要求 |

### 1.3 储水设施预处理

- 提前24小时通知委托单位，暂停各类储水设施供水，关闭进水阀、出水阀，确保清洗消毒期间无水源流入、流出。

- 将各类储水设施内剩余水体彻底排空，通过排污口排放至指定污水处理设施，避免污染周边环境。

- 对储水设施外观、接口、检修口进行检查，确认无破损、渗漏，拼接处密封良好，确保清洗消毒过程安全可控。

- 对操作人员进行岗前培训，明确操作规范、安全注意事项及绿色建筑水质达标核心要求，确保操作合规。

## 二、清洗消毒实施过程

| 储水设施名称 | 规格参数（材质/容积） | 适配用水类型 | 清洗流程及操作细节 | 消毒流程及操作细节 | 操作时长 | 操作人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直饮水成品水箱 | 304食品级不锈钢/8m³ | 直饮水 | 1. 打开检修口，操作人员穿戴防护装备进入水箱，用清洗刷清除内壁污垢、杂质；2. 启动高压清洗机，对水箱内壁进行全方位冲洗，重点清洗角落、接口处；3. 用吸污泵将清洗废水排出，重复冲洗3次，直至排出水清澈无杂质。 | 1. 配置食品级二氧化氯消毒药剂（浓度500mg/L），均匀喷洒至水箱内壁及各接口；2. 关闭检修口，浸泡消毒30分钟；3. 启动紫外线消毒仪，辅助消毒15分钟；4. 用清水冲洗水箱3次，直至无消毒药剂残留。 | 2小时 | XXX、XXX |
| 集中生活热水成品水箱 | 304食品级不锈钢/15m³ | 集中生活热水 | 1. 打开检修口，清除水箱内壁水垢、杂质，重点清理加热管周边污垢；2. 用高压清洗机冲洗内壁，排出清洗废水；3. 重复冲洗3次，确保水垢、杂质彻底清除，排出水清澈。 | 1. 配置食品级二氧化氯消毒药剂（浓度500mg/L），均匀喷洒至水箱内壁及管道接口；2. 关闭检修口，浸泡消毒30分钟；3. 启动高温消毒设备，将水箱内注入清水，加热至60℃，恒温消毒20分钟；4. 排空消毒水，用清水冲洗3次，确保无残留。 | 2.5小时 | XXX、XXX |
| 游泳池缓冲成品水箱 | 304食品级不锈钢/12m³ | 游泳池水 | 1. 打开检修口及排污口，清除水箱内沉淀物、杂物；2. 用高压清洗机冲洗水箱内壁，重点清洗排污口周边；3. 吸污泵排出清洗废水，重复冲洗3次，直至无沉淀物、杂质。 | 1. 配置氯消毒药剂（有效氯浓度1.0mg/L），注入水箱并搅拌均匀；2. 关闭所有接口，浸泡消毒30分钟；3. 启动循环泵，将消毒水循环10分钟，确保消毒均匀；4. 排空消毒水，用清水冲洗3次，直至余氯含量符合标准。 | 2小时 | XXX、XXX |
| 供暖空调系统用水成品水箱 | 304食品级不锈钢/20m³ | 供暖空调系统用水 | 1. 打开检修口，清除水箱内壁结垢、铁锈及杂质；2. 用高压清洗机冲洗内壁及管道接口，排出清洗废水；3. 注入缓蚀阻垢剂，浸泡10分钟，再用清水冲洗2次，确保无结垢残留。 | 1. 配置食品级二氧化氯消毒药剂（浓度500mg/L），均匀喷洒至水箱内壁及管道；2. 关闭检修口，浸泡消毒30分钟；3. 启动循环泵，循环消毒15分钟；4. 排空消毒水，用清水冲洗3次，确保无消毒药剂残留。 | 2.5小时 | XXX、XXX |
| 景观水体储水水箱 | 304食品级不锈钢/30m³ | 景观水体 | 1. 打开检修口及排污口，清除水箱内藻类、沉淀物及杂物；2. 用高压清洗机冲洗水箱内壁，重点清洗藻类附着区域；3. 吸污泵排出清洗废水，重复冲洗3次，直至排出水清澈无藻类、杂质。 | 1. 配置食品级二氧化氯消毒药剂（浓度300mg/L），均匀喷洒至水箱内壁及各接口；2. 关闭检修口，浸泡消毒30分钟；3. 加入生态净化剂，辅助消毒，去除异味；4. 用清水冲洗3次，确保无消毒药剂残留、无异味。 | 2小时 | XXX、XXX |

## 三、清洗消毒后检查与检测

### 3.1 外观与现场检查

- 清洗检查：各类储水设施内壁干净、无污垢、无杂质、无藻类、无结垢，接口密封良好，无破损、渗漏现象，检修口、排污口、进出水口畅通。

- 消毒检查：消毒药剂投放量、浸泡时间、辅助消毒流程均符合规范，无消毒药剂残留，水箱内无异味、无异常颜色。

- 现场清理：清洗消毒产生的废水已规范排放，现场无药剂残留、无杂物堆积，设备工具已整理归置，符合绿色建筑环保要求。

### 3.2 水质快速检测

| 储水设施名称 | 检测项目 | 检测结果 | 标准要求 | 达标情况 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直饮水成品水箱 | 浊度、余氯、细菌总数 | 浊度0.6NTU，余氯0.3mg/L，细菌总数≤10CFU/mL | 符合GB/T 19298-2014标准 | 达标 | XXX |
| 集中生活热水成品水箱 | 浊度、余氯、硬度 | 浊度0.9NTU，余氯0.4mg/L，硬度290mg/L（以CaCO₃计） | 符合CJ/T 521-2018标准 | 达标 | XXX |
| 游泳池缓冲成品水箱 | 浊度、余氯、尿素 | 浊度0.7NTU，余氯0.5mg/L，尿素1.3mg/L | 符合CJ/T 244-2016标准 | 达标 | XXX |
| 供暖空调系统用水成品水箱 | 浊度、硬度、pH值 | 浊度1.1NTU，硬度260mg/L（以CaCO₃计），pH值7.3 | 符合GB/T 29044-2012标准 | 达标 | XXX |
| 景观水体储水水箱 | 浊度、pH值、异味 | 浊度1.6NTU，pH值7.4，无异味 | 符合GB/T 18921-2019标准 | 达标 | XXX |

### 3.3 后续检测安排

清洗消毒完成后，已委托具备CMA资质的第三方检测机构，于2026年3月23日对各类储水设施水质进行全面检测，检测报告将作为绿色建筑8分评价的核心佐证材料，确保水质持续符合国家现行有关标准及比赛条文要求。

## 四、清洗消毒结果与结论

本次对项目5类储水设施（直饮水成品水箱、集中生活热水成品水箱、游泳池缓冲成品水箱、供暖空调系统用水成品水箱、景观水体储水水箱）的清洗消毒工作，严格按照国家现行标准及绿色建筑比赛条文要求执行，流程规范、操作合规，人员、设备、药剂均符合相关要求。

经现场检查及水质快速检测，各类储水设施清洗干净、消毒彻底，无污垢、无杂质、无细菌残留，水质各项指标均符合对应国家现行标准，无超标情况，能够保障直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等水质满足绿色建筑比赛8分评价条文要求，杜绝二次污染，可正常投入使用。

本次清洗消毒工作相关记录、检测报告将整理归档，作为绿色建筑评价的合规佐证材料，确保评价得分不受影响。

## 五、后续运维建议

- 定期清洗消毒：按照绿色建筑运维规范，每月对各类储水设施进行1次全面清洗消毒，每季度委托第三方机构进行1次水质全面检测，确保水质持续达标。

- 日常检查：每日检查储水设施密封情况、接口连接情况，排查渗漏隐患；检查消毒设备、水循环系统运行状态，确保正常工作。

- 药剂管理：消毒药剂需妥善储存，严格按照配比要求使用，避免药剂浪费或过量投放，确保消毒效果及水质安全。

- 记录管理：每次清洗消毒、日常检查、水质检测均需做好详细记录，归档留存，为绿色建筑评价提供持续有效的佐证材料。

## 六、签字确认

| 岗位 | 签字 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场负责人 | XXX | 2026年3月22日 | 清洗消毒流程合规，结果合格 |
| 质量监督员 | XXX | 2026年3月22日 | 检查合格，水质达标 |
| 委托单位代表 | XXX | 2026年3月22日 | 同意验收，符合绿色建筑评价要求 |
| 清洗消毒单位负责人 | XXX | 2026年3月22日 | 确保清洗消毒效果，承担相关责任 |

备注：1.本记录一式两份，清洗消毒单位、委托单位各留存一份，作为绿色建筑评价佐证材料；2.本记录需如实填写，不得涂改、伪造，签字盖章后生效；3.若发现水质异常，需立即停止使用，重新进行清洗消毒及检测；4.本记录严格契合绿色建筑比赛8分评价条文要求，可直接作为评价佐证。