冷热源机组型式性能检测报告

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

机组类型：地源热泵冷热源机组

报告日期：2025-12-31

一、检测概况

本报告针对博物馆冷热源系统核心设备——地源热泵机组，开展型式性能检测，验证机组在制冷、制热工况下的运行效率与稳定性，评估是否满足设计及国家相关标准要求，为项目绿色节能验收提供依据。

二、机组基本信息

• 机组型号：GSHP-120

• 额定工况制冷量：120kW

• 额定工况制热量：130kW

• 安装位置：地下一层设备机房

• 投运日期：2025-08-10

三、检测项目及结果

2025-12-25：制冷工况性能检测，检测内容包括机组制冷量、输入功率、性能系数（COP）、出水温度稳定性，检测结果为制冷量达标，输入功率符合额定值，COP≥4.8，出水温度波动≤±0.5℃，判定合格。

2025-12-26：制热工况性能检测，检测内容包括机组制热量、输入功率、性能系数（COP）、回水温度响应速度，检测结果为制热量达标，输入功率符合额定值，COP≥4.5，回水温度15min内达到设定值，判定合格。

2025-12-27：部分负荷性能检测，检测内容包括30%、50%、75%负荷下的运行效率、噪音水平、振动幅值，检测结果为各负荷段效率稳定，噪音≤60dB(A)，振动幅值符合规范要求，判定合格。

2025-12-28：启停与保护功能检测，检测内容包括自动启停逻辑、高低压保护、过载保护、防冻保护，检测结果为各项保护功能响应及时，启停无冲击，判定合格。

2025-12-29：系统联动检测，检测内容包括与末端空调系统、地源侧循环系统的协同运行、能耗数据采集精度，检测结果为联动顺畅，能耗数据采集误差≤2%，判定合格。

四、综合结论

经多工况、全维度检测，本地源热泵冷热源机组在制冷、制热及部分负荷工况下的性能参数均满足设计要求与国家现行标准，机组运行稳定、高效节能，保护功能完善，系统联动可靠。检测结论为合格，可正式投入长期运行。

五、备注

本报告仅反映检测当日机组在指定工况下的性能表现，后续需按规范开展定期维护与巡检，以维持机组高效运行状态。