地源热泵冷热源机组产品说明书

产品型号：GSHP-120

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

编制日期：2025-06-01

一、产品基本信息

• 设备类型：地源热泵冷热源机组

• 适用场景：公共建筑（博物馆展厅、办公区）全年供暖、供冷及生活热水供应

• 额定工况：

◦ 供暖出水温度：45℃

◦ 供冷出水温度：7℃

◦ 地源侧进出水温度：25/30℃（供暖）、30/35℃（供冷）

• 运行噪音：≤60dB(A)

• 防护等级：IP54

二、核心技术参数

• 额定制热能力：120kW

• 额定制冷能力：110kW

• 制热COP：4.8

• 制冷EER：4.5

• 电源规格：380V/50Hz，三相四线制

• 制冷剂类型：环保型R410A

• 机组重量：850kg

• 外形尺寸：长2200mm × 宽1100mm × 高1800mm

三、系统组成与功能

1. 核心组件：压缩机、板式换热器、地源侧循环泵、用户侧循环泵、电子膨胀阀、智能控制模块

2. 功能特点：

◦ 一机三用：可同时满足供暖、供冷及生活热水需求

◦ 智能调控：支持分时分区控制，可根据博物馆不同区域负荷需求自动调节

◦ 高效节能：利用浅层地热能，相比传统空调系统节能率达40%以上

◦ 安全稳定：具备过载保护、高低压保护、防冻保护等多重安全机制

四、安装与调试说明

• 安装日期：2025-05-15

• 安装环境：室内机房，通风良好，环境温度0~40℃

• 管路连接：地源侧管路采用PE管，用户侧管路采用镀锌钢管，连接完成后进行1.5倍工作压力保压测试

• 调试日期：2025-05-25

• 调试内容：

◦ 2025-05-25：机组空载运行测试，检查压缩机启动、阀门启闭状态

◦ 2025-05-26：带负荷运行测试，验证制热/制冷性能及系统水力平衡

◦ 2025-05-27：智能控制模块调试，设置分时运行模式及故障报警阈值

• 调试结论：各项性能指标符合设计要求，机组可投入正常运行

五、使用与维护说明

（一）日常使用

• 运行模式切换：冬季供暖模式、夏季供冷模式、过渡季停机模式，通过控制面板一键切换

• 温度设定：博物馆展厅区域设定温度冬季20℃、夏季26℃，办公区域可根据需求微调

• 运行监控：通过机组自带显示屏或远程监控平台，实时查看进出水温度、压力、功率等参数

（二）定期维护

• 2025-07-01：首次季度维护，清洁换热器滤网、检查管路密封性

• 2025-10-01：半年度维护，更换过滤器、校准温度传感器、检测制冷剂泄漏

• 2026-01-01：年度维护，全面拆解检查压缩机、电机绝缘测试、系统能效评估

• 维护要求：每次维护后记录运行参数，确保机组始终处于高效运行状态

六、故障处理与质保

• 常见故障：高低压报警、水流不足、温度传感器故障等，机组自带故障代码显示，可快速定位问题

• 质保期限：自2025-06-01起，整机质保2年，核心压缩机质保5年

• 服务响应：质保期内提供7×24小时远程技术支持，48小时内上门维修服务

七、附加说明

本机组完全符合国家现行绿色建筑及节能设计标准，与项目光伏系统、雨水回用系统协同运行，共同构建博物馆低碳能源体系，为“浮光方序”绿色运营提供核心保障。