可再生能源产品说明书及性能检测报告

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

可再生能源系统：太阳能光伏系统 + 地源热泵系统

报告周期：2025年度

一、太阳能光伏系统产品说明书

1. 产品基本信息

产品型号：光伏组件（单晶硅）+ 并网逆变器

安装位置：建筑屋面及可利用外立面

装机容量：120kWp

设计寿命：25年

核心功能：将太阳能转化为电能，为博物馆公共照明、设备供电提供清洁电力，参与建筑电力交互削峰填谷。

2. 核心性能参数

组件转换效率：21.5%

系统年平均发电效率：82%

年预计发电量：14.4万kWh

并网电压：380V

防护等级：IP65

适配气候：豫南地区亚热带季风气候，耐候性良好

3. 系统优势

绿色低碳：年减少碳排放约107吨

智能联动：接入建筑电力交互系统，实现负荷调节与储能协同

低维护：模块化设计，便于检修与组件更换

二、地源热泵系统产品说明书

1. 产品基本信息

产品型号：地埋管地源热泵机组

安装位置：地下换热井 + 建筑设备机房

额定制冷量：280kW

额定制热量：320kW

设计寿命：20年

核心功能：利用浅层地热能为博物馆提供空调制冷、采暖及生活热水，替代传统空调系统。

2. 核心性能参数

制冷COP：5.2

制热COP：4.8

系统综合能效比：4.9

运行噪音：≤55dB

防冻温度：-15℃

适配工况：博物馆全年恒温恒湿需求，稳定运行

3. 系统优势

高效节能：较传统空调节能40%以上

稳定可靠：地下换热受外界气候影响小，运行稳定

环保无排放：无燃烧过程，无废气、废水排放

三、性能检测报告

1. 太阳能光伏系统检测记录

2025-01-15：组件转换效率检测21.3%，逆变器效率97.2%，当日发电量382kWh，系统运行正常。

2025-03-22：组件外观及接线检查，无破损、松动，发电效率稳定，当日发电量415kWh。

2025-05-10：并网性能检测，功率因数0.99，谐波畸变率3.2%，符合电网规范，当日发电量450kWh。

2025-07-18：高温工况性能测试，组件温度65℃，转换效率20.8%，系统无过热报警，当日发电量420kWh。

2025-09-26：清洁维护后检测，组件表面无积灰，转换效率恢复至21.4%，当日发电量435kWh。

2025-11-30：年度性能评估，系统年累计发电量14.2万kWh，达到设计值98.6%，设备状态良好。

2. 地源热泵系统检测记录

2025-02-08：制冷工况检测，COP 5.1，出水温度7℃，机房噪音52dB，运行稳定。

2025-04-12：地埋管换热效率检测，换热温差4.2℃，系统能效比4.8，无泄漏。

2025-06-20：采暖工况检测，COP 4.7，出水温度45℃，室内温度稳定24℃，满足需求。

2025-08-25：水泵及管路维护后检测，流量稳定，压力正常，系统能效比提升至4.9。

2025-10-17：防冻性能测试，低温工况下机组启动正常，管路无结冰，运行可靠。

2025-12-28：年度综合检测，系统全年运行稳定，综合能效比4.9，节能效益达标。

四、检测结论

本项目可再生能源系统（太阳能光伏+地源热泵）各项性能指标均符合国家现行标准及设计要求，运行稳定可靠，节能与环保效益显著，满足绿色博物馆建筑的可再生能源利用目标。