# 各用水部门水质检测报告

## 检测基本信息

- 检测地点：住宅、办公楼、酒店、医院各用水部门出水口及储水水箱（清洗消毒后）

- 检测方式：现场取样、实验室检测，每个用水部门取3组平行样品，检测结果取平均值

- 判定标准：符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，契合给水排水系统第1项规定；储水设施均按要求完成半年1次清洗消毒，契合第2项规定；非传统水源设备均设置永久性标识，未出现混用，契合第4项规定；便器水封深度均≥50mm，契合第3项规定。

## 一、住宅用水部门水质检测报告

### 1. 检测概况

检测对象：住宅居民生活用水（厨房出水口、卫生间出水口）、住宅生活饮用水储水水箱（清洗消毒后），涉及住户50户，储水水箱1个（容积5m³，不锈钢材质）。

### 2. 检测项目及结果

| 检测项目 | 检测结果 | GB 5749标准限值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度（度） | 10 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | 0.8 | ≤1 | 合格 |
| pH值 | 7.2 | 6.5~8.5 | 合格 |
| 总硬度（以CaCO₃计，mg/L） | 220 | ≤450 | 合格 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 18 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 余氯（mg/L） | 0.35 | 0.2~1.0 | 合格 |
| 铅（mg/L） | 0.003 | ≤0.01 | 合格 |

### 3. 补充说明

- 住宅储水水箱已于2026年2月20日完成清洗消毒（距本次检测不足1个月），契合给水排水系统第2项“每半年清洗消毒不少于1次”的规定，消毒后水质检测达标。

- 住宅内便器均为构造内自带水封型，水封深度均≥50mm，契合第3项规定；无传统水源与非传统水源混用情况，非传统水源管道设置永久性标识，契合第4项规定。

- 所有检测项目均符合GB 5749标准，契合第1项规定，水质安全，可正常用于居民生活饮用、洗漱、烹饪等用途。

## 二、办公楼用水部门水质检测报告

### 1. 检测概况

检测对象：办公楼办公用水（办公室出水口、茶水间出水口）、办公楼生活饮用水储水水箱（清洗消毒后），涉及办公人员200人，储水水箱2个（容积各2m³，玻璃钢材质）。

### 2. 检测项目及结果

| 检测项目 | 检测结果 | GB 5749标准限值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度（度） | 8 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | 0.6 | ≤1 | 合格 |
| pH值 | 7.3 | 6.5~8.5 | 合格 |
| 总硬度（以CaCO₃计，mg/L） | 205 | ≤450 | 合格 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 15 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 余氯（mg/L） | 0.40 | 0.2~1.0 | 合格 |
| 砷（mg/L） | 0.002 | ≤0.01 | 合格 |

### 3. 补充说明

- 办公楼储水水箱已于2026年1月15日完成清洗消毒（距本次检测2个月），契合给水排水系统第2项规定，消毒后水质持续达标，无二次污染。

- 办公楼卫生间便器均为构造内自带水封型，水封深度经现场检测均为55mm，符合第3项“不小于50mm”的规定；非传统水源（绿化用水）管道设置“非生活饮用水”永久性标识，无混用情况，契合第4项规定。

- 茶水间用水检测结果优良，余氯含量符合消毒规范，可直接用于饮用、泡茶等，所有检测项目均契合GB 5749标准及给水排水系统第1项规定。

## 三、酒店用水部门水质检测报告

### 1. 检测概况

检测对象：酒店客房用水、餐厅用水、员工生活用水，酒店生活饮用水储水水箱（清洗消毒后），涉及客房80间、餐厅可容纳200人，储水水箱1个（容积10m³，不锈钢材质）。

### 2. 检测项目及结果

| 检测项目 | 检测结果 | GB 5749标准限值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度（度） | 5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | 0.4 | ≤1 | 合格 |
| pH值 | 7.1 | 6.5~8.5 | 合格 |
| 总硬度（以CaCO₃计，mg/L） | 190 | ≤450 | 合格 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 12 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 余氯（mg/L） | 0.38 | 0.2~1.0 | 合格 |
| 汞（mg/L） | 0.0001 | ≤0.001 |  |