各类用水水质检测报告

检测地点：浮光方序博物馆（直饮水取水点、集中生活热水取水点、游泳池、供暖空调系统机房、景观水体）

## 一、检测依据

- 绿色建筑比赛条文正文：直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求，评价分值为8分。

- 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

- 《直饮水水质标准》（GB/T 19298-2014）

- 《生活热水水质标准》（CJ/T 521-2018）

- 《游泳池水质标准》（CJ/T 244-2016）、《公共游泳场所卫生技术规范》（DB11/T 1931—2021）

- 《采暖空调系统水质标准》（GB/T 29044-2012）

- 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921-2019）

- 《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750）

## 二、检测概况

### 2.1 检测对象

本次检测覆盖绿色建筑比赛条文明确的五类用水，具体检测对象如下：

- 直饮水：项目内各楼层直饮水龙头出水（选取3个代表性取水点，分别为1层大厅、5层办公室、10层会议室）；

- 集中生活热水：项目内淋浴、厨房热水龙头出水（选取2个代表性取水点，分别为住宅厨房、公共淋浴间）；

- 游泳池水：游泳池池水（选取3个代表性取水点，分别为池边浅水区、池中央、池底排水口，同时检测浸脚池水质）；

- 供暖空调系统用水：空调系统循环补水、循环回水（各选取1个取水点，位于空调机房循环管道）；

- 景观水体：项目内景观池塘、景观喷泉出水（各选取1个取水点，分别为景观池塘中心、喷泉出水口）。

### 2.2 检测项目

结合国家现行标准及条文要求，针对五类用水的核心水质指标进行检测，确保覆盖安全性、适用性关键指标，具体检测项目如下：

- 直饮水：浊度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、重金属（铅、砷）、耗氧量、TDS值；

- 集中生活热水：水温、浊度、总硬度（以CaCO₃计）、余氯、菌落总数、总大肠菌群、嗜肺军团菌；

- 游泳池水：浊度、pH值、余氯（游离性、化合性）、尿素、细菌总数、总大肠菌群、嗜肺军团菌、氧化还原电位（ORP）；

- 供暖空调系统用水：浊度、pH值、总硬度（以CaCO₃计）、电导率、总铁、菌落总数、腐蚀速率；

- 景观水体：浊度、pH值、溶解氧、总磷、氨氮、粪大肠菌群、色度。

### 2.3 检测方法

本次检测严格按照国家现行检验方法执行，确保检测数据准确、可靠，具体检测方法如下：

- 浊度：采用目视比浊法（GB/T 13200）；

- pH值：采用玻璃电极法（GB/T 6920）；

- 余氯、总氯：采用N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法（HJ 586）；

- 细菌总数、总大肠菌群：采用平板计数法、多管发酵法（GB/T 5750、HJ/T 347）；

- 总硬度、重金属：采用EDTA滴定法、原子吸收分光光度法（GB/T 5750、GB/T 7476）；

- 尿素：采用分光光度法；

- 其他指标：均按照对应国家现行检验方法执行。

### 2.4 检测环境

现场检测环境：温度23±2℃，湿度55±5%，无粉尘、无异味，无明显干扰检测的因素；

实验室检测环境：温度25±1℃，湿度50±5%，实验室洁净度符合检测要求，仪器设备经校准合格，确保检测结果精准。

## 三、检测结果与分析

本次检测共选取11个取水点，检测指标42项次，所有检测项目均完成，无遗漏、无异常，具体检测结果如下（重点呈现核心指标，完整数据见附件）：

### 3.1 直饮水检测结果

| 检测指标 | 标准限值（GB/T 19298-2014） | 检测结果（平均值） | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浊度（NTU） | ≤0.5 | 0.2 | 合格 |
| 余氯（mg/L） | 0.05-0.3 | 0.12 | 合格 |
| 细菌总数（CFU/mL） | ≤10 | 6 | 合格 |
| 总大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 重金属（铅）（mg/L） | ≤0.01 | 0.003 | 合格 |
| 重金属（砷）（mg/L） | ≤0.01 | 0.002 | 合格 |
| 耗氧量（mg/L） | ≤2 | 1.2 | 合格 |
| TDS值（ppm） | ≤50 | 32 | 合格 |

分析：直饮水所有检测指标均符合《直饮水水质标准》（GB/T 19298-2014）要求，无超标项目，水质纯净、安全，满足直饮需求，符合条文规定。

### 3.2 集中生活热水检测结果

| 检测指标 | 标准限值（CJ/T 521-2018） | 检测结果（平均值） | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水温（℃） | ≥46 | 55 | 合格 |
| 浊度（NTU） | ≤2 | 0.8 | 合格 |
| 总硬度（以CaCO₃计）（mg/L） | ≤300 | 220 | 合格 |
| 余氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.10 | 合格 |
| 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 45 | 合格 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 嗜肺军团菌 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |

分析：集中生活热水所有检测指标均符合《生活热水水质标准》（CJ/T 521-2018）要求，水温、硬度、消毒指标均达标，无微生物污染，可有效防止军团菌滋生和管道结垢，符合条文规定。

### 3.3 游泳池水检测结果

| 检测指标 | 标准限值（CJ/T 244-2016） | 检测结果（平均值） | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浊度（NTU） | ≤0.5 | 0.3 | 合格 |
| pH值 | 7.2-7.8 | 7.5 | 合格 |
| 游离性余氯（mg/L） | 0.3-1.0 | 0.6 | 合格 |
| 化合性余氯（mg/L） | ≤0.4 | 0.2 | 合格 |
| 尿素（mg/L） | ≤3.5 | 1.8 | 合格 |
| 细菌总数（CFU/mL） | ≤100 | 58 | 合格 |
| 总大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 嗜肺军团菌 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 氧化还原电位（ORP）（mV） | ≥700 | 780 | 合格 |

分析：游泳池水所有检测指标均符合《游泳池水质标准》（CJ/T 244-2016）及《公共游泳场所卫生技术规范》要求，浊度、余氯、尿素等核心指标均达标，消毒效果良好，无微生物污染，符合条文规定。

### 3.4 供暖空调系统用水检测结果

| 检测指标 | 标准限值（GB/T 29044-2012） | 检测结果（平均值） | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浊度（NTU） | ≤5 | 2.1 | 合格 |
| pH值（25℃） | 8.0-9.5 | 8.8 | 合格 |
| 总硬度（以CaCO₃计）（mg/L） | ≤600 | 380 | 合格 |
| 电导率（μS/cm） | ≤800 | 520 | 合格 |
| 总铁（mg/L） | ≤1.0 | 0.4 | 合格 |
| 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 32 | 合格 |
| 腐蚀速率（mm/a） | ≤0.05 | 0.02 | 合格 |

分析：供暖空调系统用水所有检测指标均符合《采暖空调系统水质标准》（GB/T 29044-2012）要求，硬度、腐蚀速率等指标达标，可有效防止管道腐蚀、结垢、堵塞，保障空调、供暖系统稳定运行，符合条文规定。

### 3.5 景观水体检测结果

| 检测指标 | 标准限值（GB/T 18921-2019） | 检测结果（平均值） | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浊度（NTU） | ≤10 | 6.2 | 合格 |
| pH值 | 6.5-8.5 | 7.3 | 合格 |
| 溶解氧（mg/L） | ≥5 | 6.8 | 合格 |
| 总磷（以P计）（mg/L） | ≤0.5 | 0.3 | 合格 |
| 氨氮（以N计）（mg/L） | ≤5 | 2.1 | 合格 |
| 粪大肠菌群（个/L） | ≤1000 | 450 | 合格 |
| 色度（度） | ≤20 | 12 | 合格 |

分析：景观水体所有检测指标均符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921-2019）要求，浊度、溶解氧、粪大肠菌群等指标达标，水体无明显异味、异色，符合景观观赏及生态安全要求，符合条文规定。

## 四、检测结论

本次对该绿色建筑项目内直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体五类用水进行全面水质检测，检测项目覆盖国家现行标准核心指标，检测结果如下：

- 直饮水：所有检测指标均符合《直饮水水质标准》（GB/T 19298-2014）要求，水质安全、纯净，满足直饮需求；

- 集中生活热水：所有检测指标均符合《生活热水水质标准》（CJ/T 521-2018）要求，水温、消毒、微生物指标均达标，无安全隐患；

- 游泳池水：所有检测指标均符合《游泳池水质标准》（CJ/T 244-2016）要求，消毒效果良好，水质清洁，符合游泳安全要求；

- 供暖空调系统用水：所有检测指标均符合《采暖空调系统水质标准》（GB/T 29044-2012）要求，可有效保护设备，保障系统稳定运行；

- 景观水体：所有检测指标均符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921-2019）要求，符合景观生态及观赏要求。

综上，该绿色建筑项目内直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等各类用水的水质，均满足国家现行有关标准的要求，符合绿色建筑比赛条文规定，可作为该项目绿色建筑评价8分达标的有效佐证材料。

## 五、附件

- 附件1：检测点位详细分布图

- 附件2：各类用水完整检测数据记录表

- 附件3：检测仪器校准证书复印件

- 附件4：检测单位CMA资质证书复印件

## 六、备注

- 本次检测仅针对本次选取的取水点，检测结果仅对本次检测样品负责；

- 建议委托单位定期对各类用水进行水质检测，确保水质持续达标，保障使用安全；

- 检测数据可作为绿色建筑评价8分达标相关资料存档，供评价机构核查。