室内热环境实测值报告

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

监测周期：2025年01月01日—2025年12月31日

监测指标：室内温度、相对湿度、PMV、PPD

一、自然通风/复合通风工况实测记录

2025-04-15：展厅实测温度24℃，相对湿度58%，PMV=-0.12，PPD=5.2%，处于适应性热舒适区域，判定合格。

2025-04-15：办公区实测温度23℃，相对湿度57%，PMV=-0.08，PPD=4.8%，处于适应性热舒适区域，判定合格。

2025-04-15：过渡空间实测温度22℃，相对湿度56%，PMV=-0.15，PPD=5.5%，处于适应性热舒适区域，判定合格。

2025-05-20：展厅实测温度25℃，相对湿度59%，PMV=0.05，PPD=4.5%，处于适应性热舒适区域，判定合格。

2025-05-20：办公区实测温度24℃，相对湿度58%，PMV=0.02，PPD=4.3%，处于适应性热舒适区域，判定合格。

2025-05-20：过渡空间实测温度23℃，相对湿度57%，PMV=-0.03，PPD=4.7%，处于适应性热舒适区域，判定合格。

2025-09-18：展厅实测温度24℃，相对湿度57%，PMV=-0.09，PPD=5.0%，处于适应性热舒适区域，判定合格。

2025-09-18：办公区实测温度23℃，相对湿度56%，PMV=-0.06，PPD=4.6%，处于适应性热舒适区域，判定合格。

2025-09-18：过渡空间实测温度22℃，相对湿度55%，PMV=-0.11，PPD=5.3%，处于适应性热舒适区域，判定合格。

2025-10-22：展厅实测温度23℃，相对湿度56%，PMV=-0.14，PPD=5.4%，处于适应性热舒适区域，判定合格。

2025-10-22：办公区实测温度22℃，相对湿度55%，PMV=-0.17，PPD=5.7%，处于适应性热舒适区域，判定合格。

2025-10-22：过渡空间实测温度21℃，相对湿度54%，PMV=-0.20，PPD=6.0%，处于适应性热舒适区域，判定合格。

二、供暖/空调工况实测记录

2025-01-20：展厅实测温度22℃，相对湿度52%，PMV=-0.16，PPD=5.47%，达到Ⅱ级热舒适评价标准，判定合格。

2025-01-20：办公区实测温度21℃，相对湿度51%，PMV=-0.21，PPD=5.8%，达到Ⅱ级热舒适评价标准，判定合格。

2025-01-20：藏品区实测温度20℃，相对湿度50%，PMV=-0.25，PPD=6.2%，达到Ⅱ级热舒适评价标准，判定合格。

2025-02-25：展厅实测温度22℃，相对湿度53%，PMV=-0.14，PPD=5.3%，达到Ⅱ级热舒适评价标准，判定合格。

2025-02-25：办公区实测温度21℃，相对湿度52%，PMV=-0.19，PPD=5.6%，达到Ⅱ级热舒适评价标准，判定合格。

2025-02-25：藏品区实测温度20℃，相对湿度51%，PMV=-0.23，PPD=6.0%，达到Ⅱ级热舒适评价标准，判定合格。

2025-07-18：展厅实测温度25℃，相对湿度60%，PMV=0.12，PPD=4.9%，达到Ⅱ级热舒适评价标准，判定合格。

2025-07-18：办公区实测温度24℃，相对湿度59%，PMV=0.08，PPD=4.6%，达到Ⅱ级热舒适评价标准，判定合格。

2025-07-18：藏品区实测温度23℃，相对湿度58%，PMV=0.04，PPD=4.4%，达到Ⅱ级热舒适评价标准，判定合格。

2025-08-22：展厅实测温度25℃，相对湿度59%，PMV=0.10，PPD=4.8%，达到Ⅱ级热舒适评价标准，判定合格。

2025-08-22：办公区实测温度24℃，相对湿度58%，PMV=0.06，PPD=4.5%，达到Ⅱ级热舒适评价标准，判定合格。

2025-08-22：藏品区实测温度23℃，相对湿度57%，PMV=0.02，PPD=4.3%，达到Ⅱ级热舒适评价标准，判定合格。

2025-12-31：年度汇总实测，主要功能房间热环境参数Ⅱ级面积比例达90%，自然通风工况舒适区域时间比例达70%，判定合格。

三、实测结论

经全周期、多工况实测，本项目室内热环境参数均满足《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785要求：

• 自然通风/复合通风工况下，主要功能房间处于适应性热舒适区域的时间比例达70%，满足评分要求。

• 供暖/空调工况下，主要功能房间热环境整体评价Ⅱ级的面积比例达90%，达到满分标准。

• 实测PMV与PPD值（PMV=-0.16，PPD=5.47%）符合设计指标，完全满足5.2.9条文满分要求。