建筑各功能空间温湿度检测报告

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

报告日期：2025-12-31

一、检测概况

本报告针对博物馆各功能空间开展温湿度检测，验证不同功能分区温度设定的合理性，重点验证过渡空间温度降低标准的落实情况，为暖通系统节能验收提供依据。

二、检测范围

• 核心功能区：展厅、藏品库房、报告厅

• 过渡空间：入口大厅、走廊、楼梯间

• 辅助功能区：办公区、设备机房、卫生间

三、检测记录

2025-12-20：展厅温湿度检测，检测结果为温度22℃、相对湿度55%，符合文物展示环境标准，判定合格。

2025-12-20：藏品库房温湿度检测，检测结果为温度20℃、相对湿度50%，满足文物恒温恒湿存储要求，判定合格。

2025-12-20：报告厅温湿度检测，检测结果为温度24℃、相对湿度60%，符合人员舒适标准，判定合格。

2025-12-21：入口大厅（过渡空间）温湿度检测，检测结果为温度18℃、相对湿度58%，较核心功能区合理降低，判定合格。

2025-12-21：走廊（过渡空间）温湿度检测，检测结果为温度19℃、相对湿度57%，温度设定符合节能要求，判定合格。

2025-12-21：楼梯间（过渡空间）温湿度检测，检测结果为温度17℃、相对湿度56%，满足过渡空间低温设定标准，判定合格。

2025-12-22：办公区温湿度检测，检测结果为温度23℃、相对湿度59%，符合办公环境舒适标准，判定合格。

2025-12-22：设备机房温湿度检测，检测结果为温度25℃、相对湿度52%，满足设备运行环境要求，判定合格。

2025-12-22：卫生间温湿度检测，检测结果为温度24℃、相对湿度62%，符合卫生环境标准，判定合格。

2025-12-23：全区域联动复测，检测结果为各功能分区温湿度稳定，过渡空间与核心区温差符合设计要求，判定合格。

四、综合结论

经全面检测，博物馆各功能空间温湿度均满足对应使用要求，过渡空间温度设定较核心功能区合理降低，符合7.1.3条文“温度分区设置”的节能要求。检测结论为合格，暖通系统温湿度控制策略有效，可实现舒适与节能的协同目标。

五、备注

本报告反映检测当日稳态工况下的温湿度数据，后续需结合季节变化开展周期性复测，确保系统持续稳定运行。