建筑设备自控系统（BA）核心设备使用说明书

文档概述

本说明书适用于驻马店博物馆绿色建筑项目所采用的建筑设备监控系统（BAS）。系统主要用于对博物馆内的空调机组、新风机组、给排水泵、照明回路、通风设备等进行集中监控与智能调节，旨在实现建筑能耗优化、环境舒适度控制及设备安全运行管理，满足绿色建筑节能与智能化管理要求。

本说明书涵盖系统核心设备：DDC控制器、温湿度传感器、压差传感器、电动调节阀、智能照明控制模块的技术参数、安装、调试及维护方法。

第一部分：DDC直接数字控制器（型号：BAS-8000）

一、产品概述

DDC控制器是BA系统的核心控制单元，负责采集现场传感器数据、执行控制逻辑、驱动执行器动作，并通过网络与中央监控主机通讯。本型号采用模块化设计，具备高可靠性、低功耗特性，适用于博物馆恒温恒湿及设备联动控制场景。

二、技术参数

| 项目 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC、24V |
| CPU主频 | 32位处理器 |
| 输入点数 | 16路AI（模拟量输入）、8路DI（数字量输入） |
| 输出点数 | 8路AO（模拟量输出）、12路DO（数字量输出） |
| 通讯协议 | Modbus-RTU/BACnetMS/TP |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 存储温度 | -20℃~+70℃ |
| 防护等级 | IP20 |

三、安装与接线

1. 安装位置：安装于弱电井或设备机房内的标准机柜中，避免潮湿、强电磁干扰环境。

2. 接线规范：

电源线：接入DC24V稳压电源，正负极严禁接反。

信号线：传感器信号线采用屏蔽双绞线，屏蔽层单端接地，防止信号干扰。

通讯线：采用RVSP 2×1.0屏蔽线，手拉手连接至网络控制器。

四、功能与调试

1. 程序下载：通过专用编程软件（Insight）编写控制逻辑（如PID调节、时序控制），下载至控制器。

2. 状态监控：实时监测输入信号（温度、压力），自动调节输出（阀门开度、风机转速）。

3. 故障报警：当设备故障或信号异常时，控制器自动上传报警信息至中央控制室。

五、维护保养

1. 定期检查接线端子是否松动，电源电压是否稳定。

2. 每半年清理设备表面灰尘，确保散热良好。

3. 严禁带电插拔模块，更换模块需断电操作。

第二部分：室内温湿度传感器（型号：TH-2000）

一、产品概述

高精度温湿度传感器，用于采集博物馆展厅、库房、办公区等区域的空气温湿度数据，为空调系统调节提供依据。采用数字式传感元件，测量精度高，稳定性好。

二、技术参数

| 项目 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 温度测量范围 | 0℃~+50℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 湿度测量范围 | 0%RH~100%RH |
| 湿度精度 | ±3%RH |
| 输出信号 | 4-20mA、模拟量 |
| 供电电压 | DC、24V |
| 安装方式 | 壁挂式 |

三、安装要求

1. 安装位置：距地面1.5米，远离门窗、出风口、热源及直射阳光处。

2. 安装高度：展厅内建议安装于墙面，避免展品遮挡。

3. 接线：红（电源+）、黑（电源-）、黄（信号输出）。

第三部分：风管压差传感器（型号：DP-100）

一、产品概述

用于监测空调机组过滤网两侧压差，判断滤网是否堵塞；同时监测风管静压，控制风机变频运行，实现节能。

二、技术参数

| 项目 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0~500Pa |
| 精度 | ±1%FS |
| 输出信号 | 0-10V |
| 供电 | DC、24V |

三、安装要点

1. 取压点：高压端接过滤器迎风侧，低压端接背风侧。

2. 导压管：采用Φ6mm紫铜管，长度不宜超过5米，避免弯折。

第四部分：电动调节阀（型号：MV-50）

一、产品概述

用于调节空调水路的冷/热水流量，配合DDC实现展厅温度的精确PID控制。阀体为黄铜材质，执行器为开关量或调节量型。

二、技术参数

| 项目 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 公称通径 | DN20~DN50 |
| 控制信号 | 4-20mA（调节型） |
| 工作压力 | ≤1.6MPa |
| 介质温度 | 0℃~90℃ |
| 驱动方式 | 电动执行器 |

三、安装与调试

1. 安装方向：阀体箭头需与水流方向一致。

2. 执行器调试：通电后执行器自动校准行程，确保全关、全开位置准确。

第五部分：智能照明控制模块（型号：LCM-12）

一、产品概述

用于博物馆公共区域及展厅照明的智能控制，实现场景切换、调光、感应启停等功能，是绿色建筑节能的重要组成部分。

二、技术参数

| 项目 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 回路数 | 12路继电器输出 |
| 单路负载 | 16A(阻性负载) |
| 通讯方式 | KNX/Modbus |
| 控制功能 | 定时控制、光感控制、场景控制 |

三、功能应用

1. 自然光感应：根据室外光照强度自动调节室内灯光亮度。

2. 人体感应：展厅非开放时段或无人区域自动关灯。

3. 场景模式：预设“开放模式”、“清洁模式”、“节能模式”一键切换。

第六部分：系统运行与维护总则

一、日常巡检

1. 检查中央监控主机运行状态，查看是否有报警信息。

2. 检查各DDC控制器运行指示灯，确认通讯正常。

3. 清理传感器表面灰尘，确保测量精度。

二、故障处理

1. 通讯故障：检查通讯线路是否断路，终端电阻是否匹配。

2. 传感器漂移：定期使用标准仪器校准温湿度、压差传感器。

3. 执行器不动作：检查电源及控制信号，手动测试执行器行程。

三、安全注意事项

1. 所有设备接线、调试必须由专业电气工程师操作。

2. 雷雨天气需切断系统总电源，防止雷击损坏设备。

3. 设备故障时，应先切换至手动控制模式，保障博物馆基本功能运行。

编制单位：驻马店博物馆项目部