建筑节能审查文件

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 建筑高度：15.9m

• 文件日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.4条

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

3. 《河南省民用建筑节能设计标准》DBJ41/T 126

4. 本项目建筑专业图纸、节能设计说明及供暖空调负荷分析报告

二、围护结构热工性能优化情况

1. 围护结构设计参数

本项目通过优化屋面、外墙、外窗等围护结构构造，提升整体热工性能，具体设计参数如下：

• 屋面：采用岩棉板保温+防水一体化构造，传热系数设计值为0.35 W/(㎡·K)，较GB 55015规范限值（0.45 W/(㎡·K)）提升约22%。

• 外墙：采用蒸压粉煤灰砖+外保温系统，传热系数设计值为0.48 W/(㎡·K)，较GB 55015规范限值（0.60 W/(㎡·K)）提升约20%。

• 外窗：采用断桥铝框+中空Low-E玻璃，传热系数设计值为2.2 W/(㎡·K)，较GB 55015规范限值（2.8 W/(㎡·K)）提升约21%。

• 整体综合：围护结构平均热工性能较GB 55015规范要求提高12%，满足“提高10%及以上”的评价要求。

2. 性能优化效果

经模拟计算，围护结构热工性能提升后，建筑整体保温隔热能力显著增强，有效降低了夏季得热与冬季失热，为供暖空调负荷降低奠定了基础。

三、供暖空调负荷降低情况

1. 负荷分析结果

依据供暖空调全年计算负荷分析报告，本项目供暖空调设计总负荷为：

• 冬季供暖负荷：185 kW

• 夏季空调负荷：242 kW

对比按GB 55015规范最低要求设计的基准方案，本项目供暖空调总负荷降低12%，满足“降低5%及以上”的评价要求，可获得本条满分10分。

2. 节能效益

负荷降低后，空调设备选型容量相应减小，全年运行能耗显著下降，预计年节约能耗约18.5%，符合豫南地区公共建筑节能目标要求。

四、节能审查符合性说明

1. 围护结构热工性能：平均热工性能较GB 55015规范提高12%，满足《绿色建筑评价标准》第7.2.4条第1款满分要求。

2. 供暖空调负荷：总负荷较基准方案降低12%，满足《绿色建筑评价标准》第7.2.4条第2款满分要求。

3. 地方标准符合性：所有围护结构参数及负荷指标均符合《河南省民用建筑节能设计标准》DBJ41/T 126的相关规定，通过当地建筑节能审查。

五、综合结论

本项目通过优化围护结构热工性能，实现了供暖空调负荷的显著降低，各项指标均满足国家及地方建筑节能规范要求，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条满分评价标准，建筑节能审查合格。

六、备注

1. 本文件仅对本次节能设计阶段的性能指标负责，实际运行能耗需在竣工后通过能耗监测进一步验证。

2. 相关节能设计图纸、计算书及负荷分析报告均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日