智能化服务系统产品型式检验报告

报告编号：ITS-2026-ZM021

产品名称：博物馆智能化服务系统（平台版）

检验类别：型式检验

检验日期：2026年01月25日

检验依据：

1. GB 50314-2015《智能建筑设计标准》

2. GB 50311-2019《综合布线系统工程设计规范》

3. GB 50313-2019《智能建筑检验标准》

4. GB/T 36303-2018《建筑能源管理系统技术要求》

5. 项目设计技术规格书

一、产品基本信息

1. 系统组成

本系统为博物馆级一体化智能化服务系统，由中央管理平台软件、智能服务终端、信息发布屏、互动导览设备、运维管理网关五部分组成。

2. 核心功能

游客服务：智能导览、信息查询、语音讲解、预约票务

馆务管理：设备监控、资产管理、客流统计、环境监测

节能运维：能耗分析、故障预警、远程控制

安全防护：视频联动、门禁权限、应急广播

3. 工作环境

工作温度：-10℃ ～ +60℃

工作湿度：10% ～ 90% RH（无凝露）

防护等级：终端设备IP54，服务器IP30

二、检验项目及结果

（一）系统功能性能检验

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能导览功能 | 支持多语言导航、点位定位、自动切换讲解 | 定位误差≤1m，讲解切换流畅 | 合格 |
| 2 | 信息发布与展示 | 支持图文、视频、动态公告播放 | 高清显示，播放流畅无卡顿 | 合格 |
| 3 | 客流统计与分析 | 精准计数、热力图生成、客流趋势分析 | 计数准确率≥98% | 合格 |
| 4 | 多系统联动集成 | 兼容BA、EMS、安防、门禁系统 | 实现5大系统数据联动，响应≤1s | 合格 |
| 5 | 远程控制与调度 | 远程启停设备、参数调节、场景切换 | 指令执行准确，成功率100% | 合格 |
| 6 | 应急联动与广播 | 火灾报警自动联动，分区紧急广播 | 响应时间≤2秒，语音清晰 | 合格 |

（二）软硬件性能指标检验

| 序号 | 检验项目 | 标准限值 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 数据并发处理能力 | 支持≥3000个并发连接 | 并发处理5000+连接 | 合格 |
| 8 | 系统响应延迟 | ≤3秒 | 页面加载平均1.2秒 | 合格 |
| 9 | 数据存储容量 | 支持≥1年历史数据存储 | 存储3年数据，容量达标 | 合格 |
| 10 | 平均无故障时间（MTBF） | ≥50000小时 | 68000小时 | 合格 |
| 11 | 移动端适配性 | 支持iOS/Android双平台 | 完美适配，操作流畅 | 合格 |

（三）安全与可靠性检验

| 序号 | 检验项目 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 网络安全防护 | 拦截非法访问、异常流量告警 | 拦截15次攻击，无数据泄露 |
| 13 | 操作权限管理 | 分级权限、操作日志追溯 | 日志完整，可追溯至个人 |
| 14 | 断电数据保护 | 断电后数据不丢失、自动恢复 | 断电测试正常，无数据损坏 |
| 15 | 抗干扰能力 | 强电磁环境下稳定运行 | 无信号干扰，运行稳定 |

（四）绿色节能与专项特性（博物馆专用）

| 序号 | 检验项目 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 节能策略有效性 | 设备闲时自动降载、休眠 | 空调/照明联动节能率≥25% |
| 17 | 文物环境监测 | 温湿度、光照、CO₂实时监测 | 数据精准，符合博物馆规范 |
| 18 | 无频闪显示 | 展示屏频闪深度＜3% | 达标，保护观众视力 |

三、综合评定

送检样品经全项目检测，所有检验项目均符合GB 50314-2015、GB 50313-2019等国家现行标准及设计技术要求，系统运行稳定、功能完善、安全可靠。

综合判定：合格

该系统适用于驻马店博物馆这类大型公共文化建筑，能够实现游客服务、馆务管理、节能运维与安全防护的一体化智能管控，有效提升博物馆的运营效率与服务品质，完全满足绿色建筑智能化设计要求。

四、备注

1. 本报告仅对送检样品负责，报告复印件需加盖公章方为有效。

2. 本报告有效期为3年。

3. 检验机构：国家建筑智能化产品质量监督检验中心。