博物馆建筑构件、设备及附属设施安全性能检测报告

报告编号：BWG-JC-20260317-002

项目名称：浮光方序博物馆绿色建筑项目

检测日期：2026年03月17日

检测性质：定期安全检测/绿色建筑专项检测

一、检测概况

本次检测针对博物馆建筑主体构件、机电设备、绿色节能设施、附属配套设施进行全面安全性能检测，覆盖结构构件、幕墙、屋面、电梯、暖通、消防、光伏系统、雨水回收、照明、安防、展陈设施、无障碍设施等全部关键系统。检测依据国家现行规范、绿色建筑标准及博物馆专项安全要求，采用仪器实测、AI智能识别、功能核验等方式，确保建筑使用安全、文物保护安全及公众参观安全。

二、检测依据

1. 《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

3. 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019

4. 《建筑机电工程设施检测标准》

5. 《消防设施检测技术规程》GA 503-2004

6. 《建筑幕墙、门窗、屋面工程质量验收规范》

7. 项目设计图纸、设备说明书及绿色建筑专项技术文件

三、检测范围

1. 建筑主体构件：梁、板、柱、墙体、屋面结构、幕墙、采光顶、吊顶、地面

2. 机电设备系统：电梯、空调暖通、给排水、强弱电、智能控制、应急照明

3. 绿色建筑设施：光伏系统、自然通风系统、生态屋面、雨水回收利用系统

4. 附属设施：消防设施、安防监控、展陈支架、防护栏杆、无障碍设施、标识系统

5. 文物保护专用设施：恒温恒湿系统、防虫防蛀系统、防盗报警系统

四、检测内容与结果

（一）建筑主体构件检测

1. 结构梁、板、柱无裂缝、变形、锈蚀、渗漏，承载力满足设计要求；

2. 外墙幕墙、玻璃采光顶结构稳固，密封胶完好，无松动、脱落、自爆风险；

3. 室内吊顶、墙面平整牢固，无空鼓、开裂、下坠隐患；

4. 绿色生态屋面结构层完好，防水、保温性能达标；

5. 评定结果：合格

（二）机电设备检测

1. 电梯运行平稳，平层准确，安全保护装置、紧急呼叫功能正常；

2. 给排水管道无渗漏、堵塞，阀门、水泵运行稳定；

3. 强弱电系统接线规范，接地、绝缘、漏电保护装置有效，无过载风险；

4. 智能中控系统、绿色建筑监控系统数据传输正常，联动可靠；

5. 评定结果：合格

（三）绿色建筑专项设施检测

1. 光伏组件、支架、逆变器无损坏，发电与用电切换安全稳定；

2. 自然通风、被动遮阳系统启闭灵活，结构无变形卡阻；

3. 雨水回收系统管道、水箱、过滤装置无渗漏、堵塞，运行正常；

4. 节能照明、感应控制系统响应灵敏，能耗数据准确；

5. 评定结果：合格

（四）消防与安防设施检测

1. 火灾报警、喷淋、消火栓、防火门系统功能正常，联动响应及时；

2. 监控摄像头、门禁、入侵报警、巡更系统全覆盖无死角；

3. 应急照明、疏散指示标志完好，断电后自动启动正常；

4. 评定结果：合格

（五）文物保护专用设施检测

1. 展厅恒温恒湿系统运行稳定，温湿度波动符合文物保存标准；

2. 展柜密封、防紫外线、减震性能达标；

3. 库房防虫、防潮、防盗设备运行正常；

4. 评定结果：合格

（六）附属配套设施检测

1. 防护栏杆、扶手高度与强度符合安全规范，无松动；

2. 无障碍坡道、电梯、卫生间设施完好，使用顺畅；

3. 标识标牌、导向系统牢固无脱落风险；

4. 室外景观、廊架、休息设施结构安全；

5. 评定结果：合格

五、存在问题及整改建议

1. 局部展厅吊顶边角轻微松动：建议加固处理，排除坠落隐患。

2. 1处光伏组件接线盒防尘不足：建议清洁并做密封防护。

3. 个别展陈支架螺丝轻微松动：建议全面复检并紧固。

4. 雨水回收系统滤网轻微积杂：建议定期清理，保证系统效率。

六、综合评定

本博物馆建筑构件、机电设备、绿色节能设施及附属设施整体安全性能满足国家规范、绿色建筑标准及博物馆使用要求，设备运行稳定，结构安全可靠，文物保护设施达标。

完成上述轻微问题整改后，可正常开放运营。