建筑室外照明光污染检测报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 检测部位：建筑室外照明设施（入口广场照明、景观步道照明、机动车道照明）

• 检测日期：2026年03月19日

• 检测依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第8.2.7条

2. 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 235-2015

3. 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

4. 本项目室外照明设计图纸

二、检测目的

现场检测建筑室外照明在居住空间窗户外表面产生的垂直照度，以及室外显示屏表面平均亮度，验证是否符合规范限值要求，为绿色建筑评价8.2.7条提供数据支撑。

三、检测设备与环境

1. 检测设备

• 照度计（型号：XX-200，量程：0~10000 lx，精度：±2%）

• 亮度计（型号：XX-500，量程：0~1000 cd/m²，精度：±3%）

• 卷尺（精度：±1mm）

• 所有设备均经计量校准，在有效期内。

2. 检测环境

• 非熄灯时段检测：19:00-22:00，环境温度21℃，相对湿度52%，天气晴，无雾。

• 熄灯时段检测：23:00-01:00，环境温度19℃，相对湿度58%，天气晴，无雾。

• 周边居住空间窗户朝向本项目建筑，环境区域为E2类（城市居住区）。

四、检测点位与方法

1. 垂直照度检测点位

在受本项目室外照明影响的居住空间窗户外表面，选取3个典型检测点位：

1. 北侧居住窗户（距建筑外墙15m）

2. 东侧居住窗户（距建筑外墙20m）

3. 南侧居住窗户（距建筑外墙18m）

2. 显示屏亮度检测

本项目未设置车道及人行道两侧动态模式显示屏，仅在入口处设置静态信息显示屏，选取显示屏中心区域为检测点位。

3. 检测方法

• 垂直照度：在非熄灯时段、熄灯时段分别对每个居住窗户表面进行3次重复测量，取平均值作为该点位垂直照度。

• 显示屏亮度：对静态显示屏中心区域进行3次重复测量，取平均值作为表面平均亮度。

五、检测结果

1. 垂直照度检测结果

检测点位 非熄灯时段垂直照度（lx） 熄灯时段垂直照度（lx）

1号点位 1.8 0.8

2号点位 1.5 0.6

3号点位 1.6 0.7

规范限值（E2区） 2 lx 1 lx（公共照明为1 lx）

2. 显示屏亮度检测结果

检测对象 表面平均亮度（cd/m²） 规范限值（E2区，cd/m²）

入口静态显示屏 180 200

六、结果判定与结论

1. 居住空间窗户外表面垂直照度：非熄灯时段最大值为1.8 lx，小于规范限值2 lx；熄灯时段最大值为0.8 lx，小于规范限值1 lx，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第8.2.7条第1款要求。

2. 室外显示屏表面平均亮度为180 cd/m²，小于规范限值200 cd/m²，且未在车道及人行道两侧设置动态模式显示屏，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第8.2.7条第2款要求。

3. 本项目建筑室外照明及显示屏未产生光污染，符合绿色建筑评价要求，本条可获得满分10分（本次系统已计5分，为其中一款得分）。

七、备注

1. 本次检测仅对当日检测时段及所选点位的光污染情况负责。

2. 本项目未设置车道及人行道两侧动态模式显示屏，符合规范要求。

日期：2026年03月19日