项目水处理设备运营使用情况报告

报告单位：浮光方序博物馆

## 一、设备配置概况

为满足五类用水的水质标准要求，项目针对性配置全套水处理设备，设备选型、安装均符合国家现行相关规范，与用水需求精准匹配，具体配置如下：

### 1.1 直饮水处理设备

配置一体化直饮水处理机组，涵盖前置过滤、活性炭吸附、RO反渗透、紫外线消毒等核心模块，配套末端直饮水龙头，覆盖项目1层大厅、5层办公室、10层会议室等关键区域（与水质检测取水点一致）。设备额定处理量满足项目日常直饮需求，核心部件（RO膜、紫外线灯管）均选用符合《直饮水水质标准》（GB/T 19298-2014）要求的合格产品，确保出水水质纯净、安全。

### 1.2 集中生活热水处理设备

配置中央热水机组及水质稳定处理系统，包含软化水处理装置、消毒加药设备、恒温控制模块，覆盖住宅厨房、公共淋浴间等热水取水点。设备可实现水温精准调控，同时通过软化处理降低水体硬度，通过余氯消毒控制微生物滋生，契合《生活热水水质标准》（CJ/T 521-2018）对水温、硬度、消毒指标的要求，防止管道结垢及军团菌滋生。

### 1.3 游泳池水处理设备

配置全套游泳池水循环处理系统，包括毛发收集器、石英砂过滤器、臭氧消毒设备、余氯自动投加装置及水质在线监测仪，覆盖游泳池浅水区、中央区域及池底排水口（与水质检测取水点对应），同时配套浸脚池专用消毒设备。设备可实现池水循环过滤、消毒一体化运行，实时监测浊度、pH值、余氯等核心指标，确保符合《游泳池水质标准》（CJ/T 244-2016）及相关卫生规范要求。

### 1.4 供暖空调系统用水处理设备

在空调机房配置循环水软化装置、缓蚀阻垢加药设备、水质过滤装置，针对空调系统循环补水、循环回水进行专项处理。设备可降低水体硬度、去除杂质、抑制管道腐蚀，核心参数匹配《采暖空调系统水质标准》（GB/T 29044-2012）要求，保障供暖空调系统管道无结垢、无腐蚀、无堵塞，确保系统稳定运行。

### 1.5 景观水体处理设备

配置景观水体循环净化系统，包含格栅过滤、生态净化、消毒杀菌及增氧装置，覆盖景观池塘、景观喷泉等区域（与水质检测取水点一致）。设备可去除水体悬浮物、降低氨氮、总磷含量，提升水体溶解氧，抑制藻类滋生，确保景观水体无明显异味、异色，符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921-2019）要求。

## 二、设备运营管理情况

我单位建立完善的水处理设备运营管理制度，明确运营责任、操作规范及监测要求，确保各类设备正常运行，保障出水水质持续达标，具体运营管理措施如下：

### 2.1 专人负责，规范操作

配备专职运营管理人员，均经过专业培训，熟悉各类设备的操作流程、核心参数及维护要点，持证上岗。制定《水处理设备操作手册》，明确直饮水、集中生活热水、游泳池水等各类设备的开机、运行、关机操作规范，严禁违规操作，确保设备运行安全、稳定。

### 2.2 实时监测，精准调控

针对各类水处理设备配套相应的水质监测装置，实现核心指标实时监测：直饮水设备监测浊度、余氯、TDS值；集中生活热水设备监测水温、余氯、硬度；游泳池水设备在线监测浊度、pH值、游离性余氯、ORP值；供暖空调系统用水监测pH值、硬度、腐蚀速率；景观水体监测溶解氧、氨氮、粪大肠菌群。监测数据实时记录，若出现指标异常，立即启动调控措施，确保水质快速恢复达标。

### 2.3 常态化运行，保障供给

根据各类用水的使用需求，合理规划设备运行时间：直饮水设备24小时不间断运行，确保末端龙头随时有合格直饮水供应；集中生活热水设备根据用水高峰时段（早7:00-9:00、晚18:00-22:00）优化运行参数，保障水温稳定达标；游泳池水设备每日运行不少于8小时，实现池水循环过滤、消毒全覆盖；供暖空调系统用水设备随系统同步运行，全程保障循环水质达标；景观水体设备每日运行6小时，确保水体循环净化，维持景观效果及生态安全。

## 三、设备维护保养情况

建立“日常巡检+定期维护+专项检修”的三级维护保养体系，及时排查设备隐患，更换易损部件，确保设备性能稳定，延长设备使用寿命，具体维护保养措施如下：

### 3.1 日常巡检

运营管理人员每日对各类水处理设备进行全面巡检，重点检查设备运行状态、管路连接、监测数据、加药情况等，做好巡检记录，发现设备异响、泄漏、参数异常等问题，立即停机排查处理，确保设备当日故障当日解决，不影响水质达标。

### 3.2 定期维护

按照设备维护规程，定期开展维护保养工作：直饮水设备每月更换前置过滤器滤芯、清洗活性炭，每半年更换RO膜、紫外线灯管；集中生活热水设备每月清洗软化树脂、检查消毒加药装置，每季度校准恒温控制模块；游泳池水设备每周清洗毛发收集器、石英砂过滤器，每月检查臭氧消毒设备及余氯投加装置；供暖空调系统用水设备每季度清洗过滤装置、补充缓蚀阻垢药剂；景观水体设备每月清理格栅、清洗生态净化模块，每季度检查增氧装置及消毒设备。所有维护保养工作均有详细记录，存档备查。

### 3.3 专项检修

每半年开展一次设备专项检修，组织专业技术人员对各类水处理设备的核心部件、管路系统、监测装置进行全面检测、校准及维修，及时更换老化、损坏部件，确保设备性能达到设计标准。同时，结合水质检测结果，针对性优化设备运行参数及维护方案，保障水质持续符合国家现行标准。

## 四、运营使用成效

通过规范的设备配置、严格的运营管理及完善的维护保养，项目内各类水处理设备运行稳定，成效显著，具体如下：

- 水质达标：结合第三方检测报告（报告编号：JL-2026-0323），项目内直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体五类用水的核心指标均符合国家现行相关标准，无超标项目，完全满足绿色建筑比赛条文要求，为绿色建筑8分评价达标提供了有力支撑。

- 设备稳定：各类水处理设备运行故障率低，未出现重大设备故障，运行效率保持在设计标准以上，能够持续满足各类用水的供给及水质处理需求。

- 管理规范：形成了完善的运营管理及维护保养体系，运营流程规范，记录完整，可追溯，确保设备运营、维护工作有序开展，为水质持续达标提供了制度保障。

## 五、下一步工作计划

为进一步提升水处理设备运营管理水平，持续保障水质达标，契合绿色建筑比赛条文要求，下一步我单位将重点做好以下工作：

- 加强运营管理人员培训，定期开展专业技能考核，提升人员操作及应急处置能力，确保设备规范、高效运行。

- 优化设备运行参数，结合季节变化、用水需求调整运行方案，降低运营成本，提升水质处理效率。

- 完善维护保养体系，细化维护流程，缩短巡检周期，及时排查设备隐患，确保设备性能持续稳定。

- 定期开展水质自查工作，结合第三方检测结果，针对性优化水处理方案，确保五类用水水质持续符合国家现行标准，切实支撑绿色建筑8分评价达标。