驻马店博物馆照明系统现场检验报告

一、工程概况

1. 工程名称：驻马店博物馆绿色建筑设计项目

2. 工程地点：河南省驻马店市

3. 检验范围：博物馆展厅、门厅、走廊、办公区、疏散通道等区域的照明系统

4. 检验日期：2026年3月21日

5. 检验依据：

《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

《博物馆照明设计规范》（GB/T 23863-2009）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

项目设计图纸、产品说明书及相关技术文件

二、检验内容及结果

（一）灯具安装质量检验

1. 安装位置：灯具安装位置符合设计图纸要求，轨道射灯、平板灯、吸顶灯安装牢固，无松动、歪斜现象。

2. 外观质量：灯具表面无划痕、变形、破损，灯罩清洁透明，防眩光网完好无损。

3. 接线规范：灯具接线牢固，绝缘层完好，无裸露导线，接线端子连接可靠，符合电气安全规范。

4. 控制装置：智能照明控制面板、感应开关安装位置合理，操作灵敏，分区控制功能正常。

检验结果：合格

（二）照度实测检验

采用专业照度计（型号：TES-1339）对各功能区域工作面（0.8m高度）进行多点实测，取平均值作为实测照度值，结果如下：

| 区域名称 | 设计照度（lx） | 实测照度（lx） | 偏差范围 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常设展厅（基础） | 200 | 202 | ±5% | 合格 |
| 常设展厅（重点） | 800 | 815 | ±5% | 合格 |
| 临时展厅（基础） | 250 | 248 | ±5% | 合格 |
| 门厅 | 200 | 201 | ±5% | 合格 |
| 走廊 | 100 | 103 | ±5% | 合格 |
| 办公区域 | 300 | 302 | ±5% | 合格 |
| 疏散通道 | 50 | 54 | ±5% | 合格 |

检验结果：合格

（三）照明性能参数检验

1. 显色指数（Ra）：展厅灯具实测Ra=96，公共区域灯具实测Ra=83，均满足规范要求。

2. 色温：展厅灯具实测3010K，公共区域灯具实测4020K，符合设计色温标准。

3. 眩光值（UGR）：展厅区域实测UGR=15，公共区域实测UGR=20，无明显眩光现象。

4. 频闪：采用频闪测试仪检测，所有灯具频闪深度＜3%，无频闪危害。

5. 紫外线辐射：展厅灯具UV-B辐射值=0.008μW/lm，符合文物保护要求。

检验结果：合格

（四）节能与控制功能检验

1. 功率密度（LPD）：各区域实测功率密度均低于规范限值，满足绿色建筑节能要求。

2. 智能控制：自然光感应、人体感应功能正常，可根据环境自动调节亮度；分区控制、场景切换功能运行稳定。

3. 应急照明：断电后应急照明灯具立即启动，照度≥10lx，持续供电时间≥90min，符合消防安全要求。

检验结果：合格

（五）安全性能检验

1. 绝缘电阻：灯具线路绝缘电阻≥0.5MΩ，符合电气安全标准。

2. 接地保护：灯具金属外壳接地可靠，接地电阻≤4Ω，无安全隐患。

3. 温升测试：灯具连续工作2小时后，外壳最高温度72℃，无过热现象。

检验结果：合格

三、综合评定

本次对驻马店博物馆照明系统的现场检验，涵盖灯具安装、照度实测、性能参数、节能控制、安全性能等全部项目。经检验，所有项目均符合设计要求及国家现行规范标准，照明系统运行稳定、性能优良，满足博物馆展示、使用及绿色建筑节能需求，综合评定为合格。

四、备注

1. 本报告仅对检验当日现场情况负责。

2. 建议定期对灯具进行清洁维护，确保照明效果及使用寿命。