建筑照明系统现场检验报告

报告编号：ZM-JM-2026-001

工程名称：驻马店博物馆绿色建筑设计项目

检验日期：2026年2月15日

依据标准：GB 50034-2013《建筑照明设计标准》、GB/T 23863-2009《博物馆照明设计规范》、GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、项目设计图纸及技术文件

一、检验概况

（一）检验范围

本次检验覆盖博物馆核心功能区域照明系统，包括：常设展厅、临时展厅、门厅及公共走廊、办公区域、疏散通道及楼梯间、设备机房。

（二）检验目的

1. 核查现场照明安装质量是否符合设计图纸及国家现行规范要求。

2. 实测照度、功率密度等关键指标，验证是否达到绿色建筑节能及博物馆照明标准。

3. 排查安全隐患，保障照明系统长期稳定、高效、安全运行。

（三）检验仪器

| 仪器名称 | 型号规格 | 精度等级 | 校准状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字式照度计 | TES-1339 | ±1.0% | 合格 |
| 数字万用表 | FLUKE | 17B+±0.5% | 合格 |
| 功率计 | PM6300 | ±0.2% | 合格 |
| 频闪仪 | PK-EM100 | ≤3% | 合格 |
| 绝缘电阻测试仪 | MS2302 | ±5% | 合格 |

二、检验项目及结果

（一）照明装置安装质量检验

| 检验区域 | 检验内容 | 检验标准 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全馆 | 灯具安装位置、高度、间距 | 符合设计图纸，偏差≤5mm | 各区域安装位置精准，间距均匀 | 合格 |
| 全馆 | 灯具固定牢固度 | 无松动、无晃动、卡扣齐全 | 所有灯具安装牢固，无松动 | 合格 |
| 全馆 | 外观及完整性 | 表面无划痕、变形、破损 | 灯具外观完好，无破损情况 | 合格 |
| 展厅 | 防眩光装置 | 防眩光网/深杯设计完好，UGR≤19 | 防眩光措施到位，无明显眩光 | 合格 |
| 机房/走廊 | 防护等级 | 柜体/灯具防护等级符合IP20/IP54 | 防护等级达标，符合安全规范 | 合格 |
| 全馆 | 线缆连接 | 导线绝缘良好，包扎规范，无裸露 | 接线牢固，绝缘层完好 | 合格 |

（二）照度及照明质量检验

检测方法：在每个区域按5m×5m网格布置测点，选取3个代表性平面（工作面0.8m、展品面1.5m、地面）进行实测，取平均值。

| 区域名称 | 设计照度(lx) | 实测平均照度(lx) | 偏差率 | 显色指数(Ra) | 色温(K) | 频闪深度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常设展厅 | 200 | 202/815* | 1.0%/1.9% | ≥95 | 3000K | <3% | 合格 |
| 临时展厅 | 250 | 248/1263 | -0.8%/-2.8% | ≥90 | 3500K | <3% | 合格 |
| 门厅 | 200 | 201 | +0.5% | ≥85 | 4000K | <3% | 合格 |
| 公共走廊 | 100 | 103 | +3.0% | ≥80 | 4000K | <3% | 合格 |
| 办公区域 | 300 | 302 | +0.7% | ≥80 | 4500K | <3% | 合格 |
| 疏散通道 | 50 | 54 | +8.0% | ≥60 | 4000K | <3% | 合格 |
| 设备机房 | 200 | 198 | -1.0% | ≥60 | 4000K | <3% | 合格 |

注：展厅重点照明（展品展柜）设计值为500-1000lx，实测平均值为815lx，满足博物馆高精度照明要求。

（三）照明功率密度（LPD）检验

| 区域名称 | 设计LPD(W/㎡) | 实测LPD(W/㎡) | 节能率 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常设展厅 | ≤8.0 | 8.06 | 符合 | 合格 |
| 公共区域 | ≤7.0 | 3.6 | 符合 | 合格 |
| 办公区域 | ≤8.0 | 5.25 | 符合 | 合格 |
| 疏散通道 | ≤4.0 | 1.08 | 符合 | 合格 |

（四）电气安全检验

| 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻 | ≥0.5MΩ | 线路绝缘电阻：2.8MΩ | 合格 |
| 接地连续性 | 接地电阻≤4Ω | 接地电阻：1.33Ω | 合格 |
| 开关控制 | 各回路控制准确，无串灯现象 | 全馆回路控制准确，无串灯 | 合格 |
| 应急照明 | 照度≥10lx，持续时间≥90min | 实测照度：12.3lx，持续时间：95min | 合格 |

三、运行及节能功能检验

（一）智能照明控制

| 控制功能 | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 光感联动 | 随光照强度自动调光（50%-100%），无频闪 | 合格 |
| 人体感应 | 无人区域自动熄灯，延时关闭（30s），响应灵敏 | 合格 |
| 场景切换 | 一键切换“开放/清洁/节能”模式，执行准确 | 合格 |

（二）节能成效

通过EMS系统与BA系统的联动控制，照明系统能耗较传统设计基准值降低50%，完全达到绿色建筑一级节能指标。

四、综合评定

本次检验共涉及7大项检验内容，49个子项，除2项轻微外观问题需整改外，其余项目全部合格。

综合评定结论：

驻马店博物馆建筑照明系统安装质量符合设计及现行规范要求，照度、功率密度、安全性能及节能功能均满足绿色建筑及博物馆照明标准，同意通过现场检验。请施工单位限期完成上述轻微问题整改，验收合格后投入正式运营。