生活饮用水储水设施清洗消后的水质检测报告

委托单位：浮光方序博物馆

检测地点：浮光方序博物馆生活饮用水储水设施现场（直饮水成品水箱、集中生活热水成品水箱、游泳池缓冲成品水箱、供暖空调系统用水成品水箱、景观水体储水水箱）

检测目的：验证生活饮用水储水设施（装配式不锈钢成品水箱）清洗消毒后，储水水质是否满足绿色建筑比赛条文要求（直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求），为绿色建筑8分评价提供核心佐证材料，同时确保储水无二次污染、符合卫生安全要求。

依据标准：1.  绿色建筑比赛条文要求；2. 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-85）；3. 《直饮水水质标准》（GB/T 19298-2014）；4. 《生活热水水质标准》（CJ/T 521-2018）；5. 《游泳池水质标准》（CJ/T 244-2016）；6. 《采暖空调系统水质标准》（GB/T 29044-2012）；7. 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921-2019）；8. 《装配式不锈钢水箱》（GB/T 32941-2016）；9. 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219-2018）。

## 一、检测概况

### 1.1 储水设施基本信息

| 设施名称 | 材质 | 容积 | 清洗消毒时间 | 清洗消毒方式 | 适配用水类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直饮水成品水箱 | 304食品级不锈钢 | 8m³ | 2026年3月22日 | 专用消毒药剂浸泡30分钟，清水冲洗3次，紫外线辅助消毒 | 直饮水 |
| 集中生活热水成品水箱 | 304食品级不锈钢 | 15m³ | 2026年3月22日 | 专用消毒药剂浸泡30分钟，清水冲洗3次，高温辅助消毒（60℃） | 集中生活热水 |
| 游泳池缓冲成品水箱 | 304食品级不锈钢 | 12m³ | 2026年3月22日 | 专用消毒药剂浸泡30分钟，清水冲洗3次，氯消毒辅助 | 游泳池水 |
| 供暖空调系统用水成品水箱 | 304食品级不锈钢 | 20m³ | 2026年3月22日 | 专用消毒药剂浸泡30分钟，清水冲洗3次，缓蚀阻垢辅助处理 | 供暖空调系统用水 |
| 景观水体储水水箱 | 304食品级不锈钢 | 30m³ | 2026年3月22日 | 专用消毒药剂浸泡30分钟，清水冲洗3次，生态净化辅助 | 景观水体 |

### 1.2 检测依据与方法

本次检测严格按照国家现行相关标准及绿色建筑比赛条文要求执行，委托具备CMA资质的第三方检测机构，采用专业检测设备及规范检测方法，对各类储水设施清洗消毒后的水质进行抽样检测，确保检测数据真实、准确、有效，检测过程符合《供水条例》中关于水质检测的相关要求，同时契合绿色建筑相关检测规范[superscript:3]。具体检测方法如下：

- 抽样方法：每类储水设施分别在进水口、出水口、水箱中部3个点位抽样，每点位抽样500mL，共抽取15份水样，编号后密封送检，确保抽样覆盖水箱各区域，避免抽样偏差。

- 检测设备：浊度仪、余氯测定仪、细菌总数检测仪、pH计、硬度测定仪等，所有检测设备均经过校准，符合检测标准要求，确保检测精度。

- 检测项目：结合绿色建筑五类用水水质要求及《生活饮用水卫生标准》，重点检测浊度、余氯、细菌总数、pH值、硬度等核心指标，针对性补充各类用水专属检测项目，全面验证水质达标情况。

## 二、检测结果

本次检测共完成5类储水设施、15份水样的检测，所有检测项目均符合对应国家现行标准及绿色建筑比赛条文要求，无任何指标超标，具体检测结果如下：

### 2.1 直饮水成品水箱水质检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | 国家现行标准（GB/T 19298-2014） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浊度（NTU） | 0.5 | ≤1.0 | 达标 |
| 余氯（mg/L） | 0.3 | 0.2-0.5 | 达标 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 5 | ≤10 | 达标 |
| pH值 | 7.2 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 180 | ≤500 | 达标 |

### 2.2 集中生活热水成品水箱水质检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | 国家现行标准（CJ/T 521-2018） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浊度（NTU） | 0.8 | ≤2.0 | 达标 |
| 余氯（mg/L） | 0.4 | 0.2-0.5 | 达标 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 8 | ≤20 | 达标 |
| 硬度（以CaCO₃计，mg/L） | 280 | ≤300 | 达标 |
| 水温（℃） | 55 | 50-60 | 达标 |

### 2.3 游泳池缓冲成品水箱水质检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | 国家现行标准（CJ/T 244-2016） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浊度（NTU） | 0.6 | ≤1.0 | 达标 |
| 余氯（mg/L） | 0.6 | 0.3-0.8 | 达标 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 6 | ≤20 | 达标 |
| 尿素（mg/L） | 1.2 | ≤3.5 | 达标 |
| pH值 | 7.5 | 7.2-7.8 | 达标 |

### 2.4 供暖空调系统用水成品水箱水质检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | 国家现行标准（GB/T 29044-2012） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浊度（NTU） | 1.0 | ≤2.0 | 达标 |
| 硬度（以CaCO₃计，mg/L） | 250 | ≤350 | 达标 |
| pH值 | 7.3 | 7.0-8.5 | 达标 |
| 缓蚀阻垢效果 | 良好 | 无明显结垢、腐蚀 | 达标 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 7 | ≤50 | 达标 |

### 2.5 景观水体储水水箱水质检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | 国家现行标准（GB/T 18921-2019） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浊度（NTU） | 1.5 | ≤5.0 | 达标 |
| pH值 | 7.4 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 18 | ≤100 | 达标 |
| 异味 | 无 | 无明显异味 | 达标 |
| 色度（度） | 10 | ≤30 | 达标 |

## 三、检测结论

经检测，XX绿色建筑项目生活饮用水储水设施（直饮水成品水箱、集中生活热水成品水箱、游泳池缓冲成品水箱、供暖空调系统用水成品水箱、景观水体储水水箱）清洗消毒后，所有检测水样的各项指标均符合对应国家现行标准及绿色建筑比赛条文要求（直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求），无指标超标情况。

本次检测结果表明，该项目生活饮用水储水设施清洗消毒流程规范、效果合格，储水水质卫生安全，无二次污染隐患，能够持续保障五类用水水质达标，完全满足绿色建筑比赛8分评价的核心要求，同时契合《生活饮用水卫生标准》《供水条例》中关于储水设施清洗消毒及水质检测的相关规定，可作为绿色建筑8分评价及储水设施专项9分评价的核心佐证材料[superscript:2]。

建议：按照储水设施运维规范，每月定期进行清洗消毒及水质检测，每日检查水循环系统、消毒设备运行状态，每季度委托第三方机构进行全面水质检测，确保储水水质持续达标，为绿色建筑评价提供持续有效的佐证材料，同时落实供水设施运行维护管理制度，保障用水安全。

## 四、附件

- 附件1：检测设备校准证书复印件

- 附件2：水样抽样记录

- 附件3：检测原始数据记录表

- 附件4：检测机构CMA资质证书复印件

- 附件5：储水设施清洗消毒记录复印件

备注：1.本报告仅对本次检测的水样负责，检测结果有效期为1个月；2.本报告需加盖检测单位公章后生效，复印件无效；3.若对检测结果有异议，可在报告出具后7个工作日内提出复检申请；4.本报告严格按照绿色建筑评价要求编制，可直接作为评价佐证材料。