生活饮用水储水设施设备材料采购清单

备注：1.所有采购设备材料需提供产品合格证明、检测报告，确保符合国家现行标准；2.数量可根据项目实际规模、用水需求量调整，材质、规格不得低于清单要求；3.所有设备材料需适配储水设施防变质措施及五类用水系统协同运行要求。

| 序号 | 采购类别 | 设备/材料名称 | 规格参数 | 材质/型号 | 单位 | 数量（预估） | 采购要求（达标依据） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心储水设备 | 直饮水成品水箱 | 装配式，容积根据项目需求（建议5-10m³），密封式，带检修口、排污口、水位计接口，符合储水卫生要求 | 304食品级不锈钢，符合GB/T 32941-2016 | 台 | 1-2 | 符合《装配式不锈钢水箱》（GB/T 32941-2016）、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219-2018），无焊缝渗漏，无二次污染隐患，支撑储水设施4分评价 | 直饮水储存，适配直饮水系统，保障直饮水水质达标 |
| 2 | 核心储水设备 | 集中生活热水成品水箱 | 装配式，容积根据项目需求（建议10-20m³），密封式，带检修口、排污口、水位计接口，耐高温 | 304食品级不锈钢，符合GB/T 32941-2016 | 台 | 1-2 | 同直饮水成品水箱采购要求，耐高温、密封性能良好，适配生活热水系统，支撑储水设施4分评价 | 集中生活热水储存，保障生活热水水质达标，防止军团菌滋生 |
| 3 | 核心储水设备 | 游泳池缓冲成品水箱 | 装配式，容积根据项目需求（建议8-15m³），密封式，带检修口、排污口，抗腐蚀 | 304食品级不锈钢，符合GB/T 32941-2016 | 台 | 1 | 同核心储水设备采购要求，抗游泳池水消毒药剂腐蚀，支撑储水设施4分评价 | 游泳池水缓冲储存，适配游泳池水循环系统，保障游泳池水水质达标 |
| 4 | 核心储水设备 | 供暖空调系统用水成品水箱 | 装配式，容积根据项目需求（建议15-25m³），密封式，带检修口、排污口，防结垢 | 304食品级不锈钢，符合GB/T 32941-2016 | 台 | 1 | 同核心储水设备采购要求，适配供暖空调系统用水水质，防结垢、防腐蚀，支撑储水设施4分评价 | 供暖空调系统用水储存，保障系统用水水质达标，防止管道腐蚀结垢 |
| 5 | 密封防护材料 | 水箱密封盖 | 尺寸≥0.6m×0.6m，与检修口匹配，密封性能良好，防灰尘、杂物进入 | 304不锈钢+食品级密封胶 | 个 | 4-8 | 密封性能达标，与水箱材质匹配，无二次污染，支撑储水防变质措施（5分评价） | 封闭水箱检修口，防止污染物进入，保障储水卫生 |
| 6 | 密封防护材料 | 防回流阀 | 适配水箱进水口规格，公称压力≥1.0MPa，防水体回流污染 | 304不锈钢，符合GB/T 17219-2018 | 个 | 4-8 | 防回流效果良好，材质符合生活饮用水卫生要求，支撑储水防变质措施（5分评价） | 安装于水箱进水口，防止外界水体、污染物回流，避免储水变质 |
| 7 | 密封防护材料 | 活性炭过滤装置 | 适配水箱通气口规格，过滤精度≥10μm，可更换滤芯，吸附空气中杂质、细菌 | 食品级活性炭+304不锈钢外壳 | 个 | 4-8 | 过滤效果达标，无二次污染，可定期更换滤芯，支撑储水防变质措施（5分评价） | 安装于水箱通气口，过滤进入水箱的空气，防止二次污染 |
| 8 | 水循环设备 | 节能循环泵 | 流量450L/小时，扬程3.0米，电压DC12V，最大电流0.5A，超静音（≤25DB），全陶瓷轴承，设计寿命≥5万小时，可实现24小时循环 | 东远SC-P60D（或同级别节能型号），符合节能标准 | 台 | 4-8 | 节能、静音，运行稳定，可实现水箱内水体24小时循环，支撑储水防变质措施（5分评价） | 实现水箱内水体循环，避免水体滞留变质，保障储水新鲜 |
| 9 | 水循环设备 | 循环管道 | 管径DN50-DN100，壁厚≥3mm，适配循环泵及水箱接口 | 304不锈钢，符合GB/T 17219-2018 | 米 | 50-100 | 材质符合生活饮用水卫生要求，无渗漏、无二次污染，适配循环系统，支撑储水防变质措施（5分评价） | 连接循环泵与水箱，实现水体循环，适配储水防变质措施 |
| 10 | 消毒设备 | 紫外线消毒器 | 波长253.7nm（适配254nm消毒要求），杀菌率≥99.99%，适配水箱出水口规格，可连续运行 | 304不锈钢外壳，石英套管，符合消毒设备国家标准 | 台 | 4-8 | 消毒效果达标，无有害残留，适配储水设施，支撑储水防变质措施（5分评价），保障五类用水水质达标 | 安装于水箱出水口，实时对出水消毒，防止储水变质，保障用水安全 |
| 11 | 消毒设备 | 清洗消毒接口及管道 | 管径DN40-DN65，适配水箱清洗需求，带阀门控制 | 304不锈钢 | 套 | 4-8 | 接口密封良好，便于定期清洗消毒，支撑储水防变质措施（5分评价） | 预留水箱清洗消毒接口，配套管道，便于每月清洗消毒水箱 |
| 12 | 水质监测设备 | 水质在线监测探头 | 可监测浊度（0-200NTU，分辨率0.01NTU）、余氯（0-2.5mg/L，分辨率0.01mg/L）、细菌总数，可接入中控系统，实时报警 | 适配XZ-0111多参数水质分析仪（或同级别），防水、防腐蚀 | 个 | 4-8 | 监测精度达标，响应灵敏，可实时传输数据，支撑储水防变质措施（5分评价），保障五类用水水质达标 | 安装于水箱内，实时监测储水核心指标，超标自动报警 |
| 13 | 水质监测设备 | 监测线路及配件 | 适配监测探头，防水、防干扰，可接入中控系统，传输稳定 | 防水线缆、接口配件，符合电气安全标准 | 套 | 4-8 | 传输稳定，防水防干扰，适配监测设备，支撑储水防变质措施（5分评价） | 连接监测探头与中控系统，传输监测数据，保障监测功能正常 |
| 14 | 防污染隔离材料 | 防护围栏 | 高度≥1.2m，网格间距≤10cm，适配水箱周边布置，便于检修 | 304不锈钢 | 米 | 20-40 | 牢固耐用，防腐蚀，隔离效果良好，支撑储水防变质措施（5分评价） | 布置于水箱周边，隔离生活饮用水水箱与非饮用水设施、污染源 |
| 15 | 防污染隔离材料 | 防渗漏层材料 | 厚度≥2mm，防水、防渗漏，适配水箱底部铺设，无二次污染 | 食品级防水卷材，符合卫生标准 | ㎡ | 50-100 | 防渗漏效果达标，无二次污染，适配储水设施，支撑储水防变质措施（5分评价） | 铺设于水箱底部，防止地下水渗入，污染储水 |
| 16 | 辅助设备 | 水位计 | 量程0-5m，精度±1mm，可实时显示水位，适配水箱侧面安装 | 不锈钢外壳，玻璃管（或电子显示），防腐蚀 | 个 | 4-8 | 显示准确，防腐蚀，适配储水水箱，便于运维监测 | 安装于水箱侧面，实时显示水箱水位，便于运维管理 |
| 17 | 辅助材料 | 管道连接件 | 弯头、三通、法兰等，适配管道规格，密封性能良好 | 304不锈钢，符合GB/T 17219-2018 | 套 | 20-40 | 材质符合生活饮用水卫生要求，密封良好，无渗漏，适配管道系统 | 连接各类管道、设备，确保管道系统密封、顺畅 |
| 18 | 辅助材料 | 密封胶 | 食品级，耐高温、耐老化，密封性能良好，无二次污染 | 食品级硅酮密封胶，符合卫生标准 | 支 | 20-30 | 无异味、无二次污染，密封效果良好，适配储水设施密封需求 | 密封水箱接口、管道连接处，防止渗漏、污染物进入 |

## 采购说明

- 本清单所有设备材料均围绕生活饮用水储水设施配置，严格契合绿色建筑比赛条文要求，确保储水设施卫生达标、五类用水水质达标，支撑8分+9分评价分值。

- 采购时需优先选择具备相关资质、信誉良好的供应商，所有产品需提供CMA检测报告、产品合格证明，确保符合国家现行标准及设计要求。

- 设备材料的安装、调试需由专业人员操作，确保与储水设施、五类用水系统协同运行，验收合格后方可投入使用。

- 清单中数量为预估数值，采购时需结合项目实际储水水箱数量、尺寸及布局进行调整，确保满足实际使用需求。

- 节能循环泵、紫外线消毒器、水质监测设备等核心设备，需选用节能、环保型号，契合绿色建筑低碳理念，同时便于后期运维更换。