用水量远传计量及水质在线监测运行记录

说明：1.本记录严格按照绿色建筑比赛用水远传计量、水质在线监测相关评分条款要求填写，真实、完整记录系统运行情况，作为比赛评分佐证材料；2.每日定时记录系统运行状态、核心数据，异常情况及时处置并详细记录；3.记录数据需与远传计量系统、水质监测设备后台数据一致，可随时供查询核验；4.本记录需妥善保存，保存期限不少于1年，保障数据可追溯性。

## 一、系统基础信息

| 系统类型 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 安装位置 | 运行起始时间 | 对应评分条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水远传计量系统 | 远传水表 | LXSY-15DN15（Q₃=2.5m³/h；R80），2级；LXSY-25DN25（Q₂=6.3m³/h；R80），2级 | XX仪器仪表有限公司 | 生活用水区、公共用水区、绿化用水区等分级计量节点 | 2026年3月26日00:00 | 条款1（3分）、条款2（2分） |
| 水质在线监测系统 | 水质在线监测设备 | ZJS-01型，量程适配多类水质指标，防护等级IP52 | XX环保设备有限公司 | 生活饮用水取水点、管道直饮水终端、游泳池、非传统水源储存池、空调冷却水循环系统 | 2026年3月26日00:00 | 条款3（2分） |

## 二、用水量远传计量系统运行记录

### （一）每日分类、分级用水记录（节选，可按实际天数增补）

| 记录日期 | 记录时间 | 分类用水类型 | 分级计量节点 | 当日用水量（m³） | 累计用水量（m³） | 数据传输状态 | 备注（统计分析说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年3月26日 | 23:59 | 生活用水 | 居民生活用水区1# | 12.8 | 12.8 | 正常 | 用水时段集中在7:00-9:00、18:00-22:00，符合日常用水规律 |
| 2026年3月26日 | 23:59 | 公共用水 | 公共卫生间、走廊保洁 | 4.2 | 4.2 | 正常 | 用水量稳定，无异常波动 |
| 2026年3月26日 | 23:59 | 绿化用水 | 室外绿化灌溉区 | 8.5 | 8.5 | 正常 | 当日上午9:00-10:00进行绿化灌溉，用水量符合预期 |
| 2026年3月27日 | 23:59 | 生活用水 | 居民生活用水区1# | 13.1 | 25.9 | 正常 | 与昨日用水量基本持平，无异常 |
| 2026年3月27日 | 23:59 | 公共用水 | 公共卫生间、走廊保洁 | 4.0 | 8.2 | 正常 | 用水量略有下降，属正常波动 |
| 2026年3月27日 | 23:59 | 绿化用水 | 室外绿化灌溉区 | 0 | 8.5 | 正常 | 当日无绿化灌溉计划，用水量为0 |

### （二）管网漏损检测、分析及整改记录

| 检测日期 | 检测时间 | 漏损检测结果 | 漏损率 | 漏损位置定位 | 分析结论 | 整改措施 | 整改完成时间 | 整改验收结果 | 整改人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年3月30日 | 15:00 | 无明显漏损，系统未报警 | 2.5% | 无漏损点 | 管网运行正常，漏损率低于5%，符合评分条款要求 | 无需整改，继续每日监测 | — | — | — |
| 2026年4月10日 | 10:30 | 系统报警，存在轻微漏损 | 3.2% | 室外绿化灌溉管网3#节点附近 | 疑似管道接口密封不严，导致轻微渗漏，漏损率仍低于5% | 1.关闭该区域管网阀门，排查渗漏点；2.对接口进行重新密封、加固；3.恢复供水后再次检测漏损情况 | 2026年4月10日14:00 | 合格，漏损率降至2.4% | XXX、XXX |
| 2026年4月20日 | 16:00 | 无明显漏损，系统运行正常 | 2.7% | 无漏损点 | 管网运行稳定，漏损率持续低于5%，整改效果良好 | 无需整改，加强管网日常巡检 | — | — | — |

### （三）月度用水统计分析报告

1.月度用水总量：本次记录周期内（3月26日-4月25日），总用水量为682.3m³，其中生活用水328.5m³，占比48.1%；公共用水156.8m³，占比23.0%；绿化用水197.0m³，占比28.9%。

2.用水趋势分析：生活用水、公共用水每日用水量基本稳定，无异常波动；绿化用水受灌溉计划影响，用水量呈现间歇性波动，符合绿色建筑节水管理要求，可通过优化灌溉时间进一步发掘节水潜力点。

3.漏损情况总结：本月共进行3次专项漏损检测，日常系统实时监测无异常报警，漏损率分别为2.5%、3.2%（整改后2.4%）、2.7%，均低于5%，符合绿色建筑比赛评分条款2要求，管网运行状态良好。

4.改进建议：加强绿化用水计量精细化管理，根据天气情况调整灌溉计划，进一步降低用水量；定期对管网进行全面巡检，提前排查潜在漏损隐患。

## 三、水质在线监测系统运行记录

### （一）每日水质监测记录（节选，可按实际天数增补）

| 记录日期 | 监测时间 | 监测水质类型 | 监测指标（浑浊度、余氯、pH值） | 监测结果 | 标准值（GB5749-2022） | 是否达标 | 数据记录保存情况 | 用户查询情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年3月26日 | 09:00 | 生活饮用水 | 浑浊度、余氯、pH值 | 浑浊度0.3NTU，余氯0.5mg/L，pH=7.2 | 浑浊度≤1NTU，余氯0.2-1.0mg/L，pH=6.5-8.5 | 达标 | 已自动记录，保存完整 | 1次本地查询，响应正常 | 无异常 |
| 2026年3月26日 | 14:00 | 管道直饮水 | 浑浊度、余氯、pH值 | 浑浊度0.1NTU，余氯0.3mg/L，pH=7.0 | 浑浊度≤0.5NTU，余氯0.1-0.5mg/L，pH=6.5-8.5 | 达标 | 已自动记录，保存完整 | 2次远程查询（手机端），响应正常 | 无异常 |
| 2026年3月26日 | 18:00 | 游泳池水 | 浑浊度、余氯、pH值 | 浑浊度0.4NTU，余氯0.8mg/L，pH=7.5 | 浑浊度≤1NTU，余氯0.3-0.5mg/L（调整后），pH=7.2-7.8 | 达标 | 已自动记录，保存完整 | 无查询 | 余氯值已调整至标准范围 |
| 2026年3月26日 | 22:00 | 非传统水源 | 浑浊度、余氯、pH值 | 浑浊度0.6NTU，余氯0.4mg/L，pH=7.3 | 浑浊度≤2NTU，余氯0.2-1.0mg/L，pH=6.0-9.0 | 达标 | 已自动记录，保存完整 | 无查询 | 无异常 |
| 2026年3月26日 | 22:00 | 空调冷却水 | 浑浊度、余氯、pH值 | 浑浊度0.5NTU，余氯0.6mg/L，pH=7.4 | 浑浊度≤2NTU，余氯0.2-1.0mg/L，pH=6.5-8.5 | 达标 | 已自动记录，保存完整 | 无查询 | 无异常 |

### （二）水质监测异常情况处置记录

| 异常日期 | 异常时间 | 异常水质类型 | 异常指标及数值 | 异常原因分析 | 处置措施 | 处置完成时间 | 处置后监测结果 | 处置人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年4月5日 | 10:00 | 游泳池水 | 余氯0.2mg/L（低于标准下限0.3mg/L） | 游泳池换水后，未及时补充含氯消毒剂 | 1.关闭游泳池对外开放；2.按比例添加含氯消毒剂；3.每30分钟监测一次余氯值，直至达标 | 2026年4月5日11:30 | 余氯0.4mg/L，符合标准 | XXX、XXX | 已记录处置全过程，数据可追溯 |
| 2026年4月15日 | 08:30 | 生活饮用水 | 浑浊度1.2NTU（高于标准上限1NTU） | 市政供水管道临时检修，恢复供水后出现短暂浑浊 | 1.打开末端水龙头放水30分钟；2.启动水质净化设备加强过滤；3.持续监测浑浊度变化 | 2026年4月15日09:10 | 浑浊度0.3NTU，符合标准 | XXX | 已同步告知用户，无不良影响 |

### （三）月度水质监测总结报告

1.监测概况：本次记录周期内，每日对生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水5类水质进行4次定时监测，共完成600次监测，监测指标涵盖浑浊度、余氯、pH值等关键指标，所有监测数据均按要求自动记录、保存，保存期限可满足1年以上要求，可随时供用户通过本地、远程两种方式查询，符合绿色建筑比赛评分条款3要求。

2.监测结果：600次监测中，598次达标，达标率99.7%；2次轻微异常（游泳池水余氯偏低、生活饮用水浑浊度偏高），均已及时处置并达标，无持续异常情况，各类水质均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》及相关规范要求，保障用水安全。

3.设备运行情况：水质在线监测设备运行稳定，无故障停机情况，数据传输准确、及时，防护性能良好，可适应现场运行环境；定期对设备进行校准、维护，确保监测精度达标，符合水质监测质量管理相关要求。

4.改进建议：加强设备日常校准频次，每月至少进行1次全面校准；建立水质异常预警机制，提前预判异常情况，提升处置效率；完善监测数据管理，确保数据安全、可追溯。

## 四、系统运行整体总结

本次记录周期内，用水远传计量系统、水质在线监测系统运行整体稳定，各项功能均正常发挥，完全符合绿色建筑比赛相关评分条款要求：

1.用水远传计量系统可精准完成分类、分级用水记录及统计分析，满足评分条款1（3分）要求；

2.管网漏损自动检测、分析及整改工作有序开展，管道漏损率持续低于5%，满足评分条款2（2分）要求；

3.水质在线监测系统可全面监测各类水质指标，监测结果记录、保存完整，可随时供用户查询，满足评分条款3（2分）要求。

后续将持续做好系统日常运行管理、设备维护及数据记录工作，确保系统长期稳定运行，为绿色建筑比赛评分提供真实、完整、可追溯的佐证材料，同时严格落实水质监测质量和安全管理要求，保障用水计量与水质监测工作规范开展。

## 五、签字确认

| 运行管理人员签字：__________ | 日期：__________ |
| --- | --- |
| 审核人员签字：__________ | 日期：__________ |
| 项目负责人签字：__________ | 日期：__________ |

## 附件

1.用水远传计量系统后台数据截图；

2.水质在线监测设备后台数据截图；

3.设备维护、校准记录；

4.漏损整改、水质异常处置现场照片。