电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

系统类型：地源热泵电冷源系统

报告日期：2025-12-31

一、工程概况

本博物馆电冷源系统采用地源热泵机组，为展厅、办公区等功能空间提供制冷服务，总制冷量120kW。系统按房间朝向细分供冷区域，实现分区控制，以降低部分负荷能耗，符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189要求。

二、基础参数

• 设计工况：夏季室外计算温度33℃，室内设计温度25℃

• 机组额定输入功率：25kW

• 部分负荷运行占比：70%

• 系统运行时间：每日12小时，制冷季共120天

• 实测综合制冷量：112kW

• 实测综合输入功率：23kW

三、SCOP计算结果

2025-08-15：满负荷工况测试，综合制冷性能系数（SCOP）为4.87，满足GB 50189标准要求，判定合格。

2025-08-20：75%负荷工况测试，综合制冷性能系数（SCOP）为5.12，部分负荷效率优于满负荷，判定合格。

2025-08-25：50%负荷工况测试，综合制冷性能系数（SCOP）为5.35，节能效果显著，判定合格。

2025-08-30：25%负荷工况测试，综合制冷性能系数（SCOP）为5.08，低负荷运行稳定，判定合格。

2025-12-20：制冷季综合工况复核，季平均综合制冷性能系数（SCOP）为5.10，整体节能水平达标，判定合格。

四、分区控制验证

2025-09-01：南向展厅供冷分区测试，分区控制响应时间≤5min，温度波动≤±0.5℃，有效降低冗余能耗。

2025-09-05：北向办公区供冷分区测试，分区调节精准，较未分区模式节能约12%。

2025-09-10：过渡空间供冷分区测试，适度降低供冷强度，与核心功能区温差合理，符合节能设计要求。

五、综合结论

经多工况测试与季平均复核，本项目电冷源系统综合制冷性能系数（SCOP）满足《公共建筑节能设计标准》GB 50189规定，分区控制策略有效降低了部分负荷能耗，系统运行高效稳定，符合7.1.2条文达标要求。

六、备注

本计算书基于检测当日稳态工况数据，后续需按规范开展年度复测，以维持系统高效运行。