电梯产品性能检测报告

报告编号：DT-JC-2026-001

报告日期：2026年2月X、15日

一、检测基本信息

项目 内容

电梯型号 TX-P1600（乘客电梯）、TX-G1000（观光电梯）

使用单位 驻马店博物馆

检测地点 驻马店博物馆地下机房及轿厢现场

检测依据 1. 《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）及2016年修改单2. 《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）3. 《电梯安装验收规范》（GB/T 31821-2015）4. 项目设计图纸及设备技术参数文件

检测范围 乘客电梯4台、观光电梯2台、自动扶梯6台（含4部首层↔二层、2部二层→三层）

二、检测项目及结果

（一）乘客电梯（TX-P1600，4台）检测结果

| 检测类别 | 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本性能 | 额定载重量匹配性 | 1600kg额定载重，实际承载≤1600kg | 实测承载1580kg，无超载 | 合格 |
|  | 运行速度稳定性 | 1.75m/s，运行波动≤±0.05m/s | 实测速度1.73m/s，波动值0.02m/s | 合格 |
|  | 开门宽度适配性 | 中分双开变频门，开门宽度≥1200mm | 实测开门宽度1250mm，运行平稳无卡顿 | 合格 |
| 安全装置 | 限速器+缓冲器联动 | 触发后立即制动，无冲顶/蹾底风险 | 模拟触发，制动响应时间0.2s，缓冲器有效缓冲 | 合格 |
|  | 超载保护 | 超载时报警+停止运行，额定载重≤1600kg | 模拟超载（1650kg），报警触发，电梯停运 | 合格 |
|  | 紧急制动响应 | 突发故障时制动距离≤0.5m | 实测制动距离0.3m，无人员受伤风险 | 合格 |
| 能耗与噪音 | 运行能耗 | VVVF变频驱动，较传统电梯节能20%-30% | 实测运行功率12.5kW，较常规电梯节能22% | 合格 |
| - | 运行噪音 | 轿厢内噪音≤55dB | 实测轿厢内噪音48dB，符合博物馆静音要求 | 合格 |
| 通讯与调度 | 远程监控联动 | 可接入博物馆智能化系统，实时监测 | 已成功接入，可远程查看运行状态、故障报警 | 合格 |

（二）观光电梯（TX-G1000，2台）检测结果

| 检测类别 | 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本性能 | 全景玻璃适配性 | 钢化玻璃轿厢，无遮挡视野 | 实测玻璃透明度99.2%，无变形、反光干扰 | 合格 |
|  | 额定载重量匹配性 | 1000kg额定载重，实际承载≤1000kg | 实测承载980kg，无超载 | 合格 |
|  | 运行速度稳定性 | 1.0m/s，运行波动≤±0.03m/s | 实测速度0.99m/s，波动值0.01m/s | 合格 |
| 安全装置 | 防夹光幕保护 | 开门时遇障碍物立即停止，避免夹伤 | 模拟障碍物（5cm厚），光幕感应后0.1s内停止开门 | 合格 |
|  | 应急照明 | 断电后自动启动，照明亮度≥50lx | 实测断电后照明亮度60lx，持续供电≥30分钟 | 合格 |
| 能耗与维护 | 运行能耗 | 永磁同步曳引机，节能低耗 | 实测运行功率9.8kW，较传统观光电梯节能25% | 合格 |
|  | 维护便捷性 | 模块化结构，部件可快速拆卸 | 轿厢照明、侧板拆卸耗时≤15分钟，符合维护标准 | 合格 |

（三）自动扶梯（6台）检测结果

| 检测类别 | 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本性能 | 运行速度 | 30°倾斜角，额定速度0.5m/s | 实测速度0.51m/s，波动值≤0.02m/s | 合格 |
|  | 梯级宽度适配性 | 1000mm宽梯级，通行顺畅无阻碍 | 实测梯级宽度1000mm，无卡顿、偏移 | 合格 |
|  | 理论输送能力 | 10000人/小时/部，满足大客流需求 | 实测连续运行1小时，输送人数10200人，达标 | 合格 |
| 安全装置 | 急停按钮响应 | 按下后立即停止运行，无惯性滑动 | 实测响应时间0.08s，符合≤0.5s要求 | 合格 |
|  | 梳齿板/围裙板安全 | 异物触碰后立即停机，保障游客安全 | 模拟异物（1cm宽）触碰，立即停机 | 合格 |
|  | 防逆行装置 | 扶梯故障时自动锁止，防止逆行 | 模拟断电故障，锁止装置生效，无逆行风险 | 合格 |
| 节能与适配 | 客流感应模式 | 无客流时自动进入待机，降低能耗 | 低客流时段（0人/分钟），自动停机，节能35% | 合格 |
|  | 视觉统一性 | 与博物馆建筑风格协调，侧板防滑设计 | 不锈钢侧板无锈蚀，防滑系数≥0.8 | 合格 |

三、综合检测结论

1. 本次检测的4台乘客电梯、2台观光电梯及6部自动扶梯，均符合国家现行特种设备安全规范及项目设计要求，设备安装质量达标，运行参数稳定，无安全隐患。

2. 电梯/扶梯的承载能力、运行速度、响应时间等核心指标均满足博物馆大客流、高安全、低噪音的使用需求，可有效支撑日常参观及应急疏散场景。

3. 设备能耗控制、维护便捷性、智能联动性表现良好，符合绿色建筑及智能化运营的整体规划，可正常投入使用。

四、备注

1. 设备使用过程中若出现运行异常、部件损坏等情况，需立即停机检修，不得擅自拆卸或改装设备。

2. 本报告一式三份，使用单位、检测单位、维保单位各执一份，具有同等法律效力。