浮光方序博物馆电梯及自动扶梯运维检查记录

设备类型：乘客电梯、观光电梯、自动扶梯

设备型号：TX-P1600、TX-G1000、TX-F3050

使用单位：驻马店博物馆

记录周期：2026年2月1日 — 2026年2月30日

一、日常巡检记录（每日）

| 日期 | 设备名称 | 编号 | 巡检项目 | 检查结果 | 异常情况 | 处理措施 | 巡检人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月1日 | 乘客电梯 | P1-P4 | 门机开关、光幕、轿厢照明、急停按钮 | 正常 | 无 | - | 维保工程师 |
| 2月1日 | 观光电梯 | G1-G2 | 玻璃轿厢、门锁、照明、摄像头 | 正常 | 无 | - | 维保工程师 |
| 2月1日 | 自动扶梯 | F1-F6 | 梳齿板、围裙板、急停按钮、扶手带 | 正常 | 无 | - | 维保工程师 |
| 2月2日 | 乘客电梯 | P1-P4 | 运行噪音、平层精度、显示屏、报警装置 | 正常 | 无 | - | 维保工程师 |
| 2月2日 | 观光电梯 | G1-G2 | 曳引机运行、应急照明、应急通话 | 正常 | 无 | - | 维保工程师 |
| 2月2日 | 自动扶梯 | F1-F6 | 链条张紧度、侧板、防滑条、客流感应 | 正常 | 无 | - | 维保工程师 |

二、季度深度检修记录（每季度）

| 检修日期 | 设备名称 | 编号 | 检修项目 | 检修结果 | 数据记录 | 处理意见 | 检修人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月1日 | 乘客电梯（全部） | P1-P4 | 平衡系数、曳引能力、层门联动 | 平衡系数0.48（达标） | 曳引能力≥1.5倍载荷 | 正常 | 主任工程师 |
| 2月10日 | 观光电梯（全部） | G1-G2 | 全景玻璃结构、悬挂装置 | 无变形、无松动 | 玻璃应力值≤45MPa | 正常 | 主任工程师 |
| 2月20日 | 自动扶梯（全部） | F1-F6 | 提升高度、防逆行装置、梳齿间隙 | 间隙≤0.5mm | 防逆行装置响应正常 | 正常 | 主任工程师 |
| 2月30日 | 全馆交通设备 | 全体 | 智能化联动、EMS数据上传 | 可远程监控、报警 | 通讯在线率100% | 正常 | 主任工程师 |

四、专项检查记录（节假日/大客流前）

| 检查日期 | 适用工况 | 检查重点 | 检查结果 | 应急测试 | 结论 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月1日 | 节假日/大客流 | 群控调度、等候区秩序、备用设备 | 正常 | 4台客梯全部直运，观光梯优先服务 | 合格 | 运营负责人 |
| 2月10日 | 闭馆时段 | 单向疏散效率、扶梯反向运行 | 正常 | 3分钟完成首层疏散 | 合格 | 运营负责人 |

五、故障及维修记录

| 故障日期 | 设备名称 | 编号 | 故障现象 | 故障原因 | 维修措施 | 修复时间 | 维修人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月5日 | 乘客电梯 | P3 | 平层偏差、门机卡顿 | 门机光幕积灰、控制参数漂移 | 清洁光幕、重置参数 | 10分钟 | 维保工程师 |
| 2月12日 | 自动扶梯 | F4 | 扶手带打滑 | 扶手带张力不足 | 调整张力、润滑轮系 | 30分钟 | 维保工程师 |

六、运维总结

1. 运行状态：本周期内，博物馆电梯及扶梯系统运行稳定、可靠，无重大安全事故，核心运行指标（噪音、速度、载重）均符合国家规范及博物馆使用要求。

2. 运维成效：日常巡检覆盖率100%，月度维护按时完成，季度检修达标率100%。通过EMS系统联动实现设备间歇运行、智能调度，能耗较传统模式降低25%。

3. 安全保障：全系列电梯/扶梯安全装置（限速器、缓冲器、光幕、急停按钮）均测试合格，可有效保障大客流及应急疏散场景的安全通行。

4. 结论：驻马店博物馆电梯及自动扶梯系统运维状态良好，完全满足日常运营、大客流及消防安全需求，可继续投入正常使用。