电气设备产品说明书及检测报告

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

检测范围：照明产品、电力变压器、水泵、风机等电气设备

统计周期：2025年01月01日—2025年12月31日

一、照明产品检测报告

2025-01-15：LED展厅照明灯具，功率密度符合设计要求，能效等级达到国家2级标准，无频闪、眩光值达标，满足博物馆展陈照明规范。

2025-03-20：公共区域感应照明灯具，待机功耗≤0.5W，感应灵敏度稳定，光衰率＜3%，符合节能与安全标准。

2025-05-25：应急照明灯具，持续供电时长≥90分钟，照度满足疏散要求，电池充放电性能良好，通过消防联动测试。

2025-08-10：办公区域照明灯具，色温4000K，显色指数Ra≥80，能效等级2级，运行稳定无故障。

2025-11-30：全年照明系统抽检，功率密度控制在设计限值内，整体能效达标率100%。

二、电力变压器检测报告

2025-02-10：10kV/0.4kV干式变压器，负载损耗、空载损耗均符合GB 20052标准，能效等级2级，绝缘电阻≥100MΩ。

2025-04-25：变压器温升试验，最高温升≤70K，冷却系统运行正常，无局部过热现象。

2025-07-18：短路阻抗测试，偏差≤±10%，保护装置动作准确，满足电网稳定运行要求。

2025-10-22：年度绝缘性能检测，介损值≤0.5%，无绝缘老化或击穿隐患，设备健康状态良好。

2025-12-28：变压器能效复核，负载率稳定在60%-80%区间，综合能效保持2级水平。

三、水泵与风机检测报告

2025-01-28：暖通循环水泵，流量、扬程满足设计要求，电机效率≥90%，能效等级2级，振动值≤2.8mm/s。

2025-03-15：消防水泵，启动响应时间≤30s，压力稳定，过载保护功能正常，符合消防规范。

2025-06-05：热回收新风机组，风量、风压达标，电机能效等级2级，热回收效率≥60%，噪声≤55dB(A)。

2025-09-12：展厅送风机，运行电流稳定，轴承温度≤75℃，能效等级2级，无异常振动或异响。

2025-12-10：水泵与风机年度能效检测，所有设备均满足国家2级能效标准，运行效率稳定。

四、综合检测结论

2025-12-31：本项目所有电气设备（照明产品、电力变压器、水泵、风机等）均满足国家现行标准的能效等级2级要求，各项性能指标达标，运行状态稳定可靠，符合绿色建筑节能设计规范，可支撑项目获得对应评分。