空气质量监测系统使用和维护管理制度

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

制度版本：V1.0

生效日期：2025-01-01

一、管理制度

（一）日常使用管理

1. 系统24小时不间断运行，实时监测展厅、办公区、过渡空间等区域的PM10、PM2.5、CO₂浓度，数据自动存储至服务器，存储周期不少于1年。

2. 每日定时查看监测平台实时数据，确认各区域指标在标准范围内，发现异常立即启动预警响应。

3. 严禁擅自修改监测参数、关闭监测设备或中断数据传输，设备操作需由专人负责并记录。

（二）维护管理

1. 定期巡检：每月开展一次现场巡检，检查传感器外观、线路连接、供电状态及数据上传情况。

2. 校准维护：每季度对PM10、PM2.5、CO₂传感器进行精度校准，确保监测数据准确可靠。

3. 故障处理：设备故障需在24小时内响应，48小时内完成维修或更换，故障期间需记录数据中断情况。

4. 数据管理：每月备份监测数据，年度汇总形成检测报告，确保数据可追溯、可查阅。

（三）人员职责

• 系统管理员：负责日常运行监控、数据备份及权限管理。

• 维护工程师：负责设备巡检、校准、故障维修及维护记录填写。

• 项目负责人：监督制度执行，审核月度、年度监测报告。

历史检测数据与运行记录

监测周期：2025-01-01—2025-12-31

监测指标：PM10、PM2.5、CO₂浓度

一、日常运行记录

2025-01-10：系统启动调试，完成传感器校准与数据传输测试，各区域指标正常，判定运行正常。

2025-02-15：日常巡检，展厅PM10浓度45μg/m³、PM2.5浓度22μg/m³、CO₂浓度480ppm，数据稳定，判定运行正常。

2025-03-20：季度校准，校准后传感器精度偏差≤2%，数据采集精度达标，判定运行正常。

2025-04-12：日常巡检，办公区CO₂浓度520ppm，联动新风系统调节后恢复至490ppm，判定运行正常。

2025-05-18：数据备份，完成1-4月监测数据云端存储，无数据丢失，判定运行正常。

2025-06-25：日常巡检，过渡空间PM2.5浓度30μg/m³，符合标准，判定运行正常。

2025-07-30：季度校准，传感器性能稳定，无漂移，判定运行正常。

2025-08-22：日常巡检，展厅人流高峰时段CO₂浓度峰值550ppm，新风系统响应及时，判定运行正常。

2025-09-28：数据备份，完成5-8月监测数据存储，数据完整性100%，判定运行正常。

2025-10-20：日常巡检，设备机房传感器线路松动，已紧固修复，数据恢复正常，判定运行正常。

2025-11-25：季度校准，校准后各项指标精度达标，判定运行正常。

2025-12-31：年度汇总，全年数据存储完整，无重大故障，系统运行稳定，判定运行正常。

二、历史检测数据摘要

2025-01-15：展厅PM10 42μg/m³、PM2.5 20μg/m³、CO₂ 470ppm，符合标准。

2025-02-20：办公区PM10 38μg/m³、PM2.5 18μg/m³、CO₂ 490ppm，符合标准。

2025-03-25：过渡空间PM10 50μg/m³、PM2.5 25μg/m³、CO₂ 460ppm，符合标准。

2025-04-30：藏品区PM10 35μg/m³、PM2.5 16μg/m³、CO₂ 450ppm，符合标准。

2025-05-28：报告厅PM10 48μg/m³、PM2.5 24μg/m³、CO₂ 520ppm，符合标准。

2025-06-30：全区域复测，各项指标均在《室内空气质量标准》范围内，判定合格。

2025-07-25：展厅PM10 40μg/m³、PM2.5 19μg/m³、CO₂ 480ppm，符合标准。

2025-08-30：办公区PM10 36μg/m³、PM2.5 17μg/m³、CO₂ 500ppm，符合标准。

2025-09-28：过渡空间PM10 46μg/m³、PM2.5 23μg/m³、CO₂ 470ppm，符合标准。

2025-10-30：藏品区PM10 33μg/m³、PM2.5 15μg/m³、CO₂ 440ppm，符合标准。

2025-11-28：报告厅PM10 45μg/m³、PM2.5 22μg/m³、CO₂ 530ppm，符合标准。

2025-12-31：年度检测，全年各区域指标均值达标，系统满足存储至少一年数据及实时显示功能要求，判定合格。

三、总结

本项目空气质量监测系统严格按照管理制度运行，全年数据存储完整、监测准确，未发生重大故障，各项指标均符合国家室内空气质量标准，完全满足6.2.7条文要求，为博物馆绿色健康运营提供了可靠保障。