空气质量监测系统产品型式检测报告

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

产品名称：PM10/PM2.5/CO₂浓度空气质量监测系统

报告日期：2025-12-31

一、检测概况

本报告针对博物馆空气质量监测系统核心产品开展型式检测，验证系统对PM10、PM2.5、CO₂浓度的监测精度、数据存储与实时显示功能，确认其符合国家相关标准及项目设计要求，为绿色建筑验收提供依据。

二、产品基本信息

• 产品型号：AQMS-800

• 监测参数：PM10、PM2.5、CO₂浓度

• 功能要求：数据存储≥1年、实时显示、异常报警

• 安装位置：展厅、办公区、过渡空间等关键区域

三、检测项目及结果

2025-12-20：PM10浓度监测精度检测，检测结果为测量误差≤±5μg/m³，符合国家标准要求，判定合格。

2025-12-20：PM2.5浓度监测精度检测，检测结果为测量误差≤±3μg/m³，满足设计精度要求，判定合格。

2025-12-21：CO₂浓度监测精度检测，检测结果为测量误差≤±20ppm，响应时间≤30s，判定合格。

2025-12-21：数据存储功能检测，检测结果为系统可稳定存储≥12个月监测数据，数据完整无丢失，判定合格。

2025-12-22：实时显示功能检测，检测结果为各监测点数据可在中控平台及现场终端实时更新，更新频率≤5s，判定合格。

2025-12-22：异常报警功能检测，检测结果为PM2.5、CO₂浓度超标时系统自动声光报警并推送信息，响应及时，判定合格。

2025-12-23：系统稳定性检测，检测结果为连续72小时运行无宕机、无数据失真，抗干扰能力达标，判定合格。

2025-12-24：通讯功能检测，检测结果为系统可与建筑能耗管理平台稳定对接，数据传输准确率100%，判定合格。

四、综合结论

经全项型式检测，本空气质量监测系统在PM10/PM2.5/CO₂浓度监测精度、数据存储、实时显示及稳定性等方面均满足国家相关标准及项目设计要求，功能完备、运行可靠。检测结论为合格，可用于本项目空气质量监测与绿色建筑验收。

五、备注

本报告反映产品型式检测结果，后续需按规范开展现场安装调试及定期校准，确保系统长期稳定运行。