博物馆绿色建筑项目区域照度专项检测报告

报告编号：ZD-JC-20260317-006

检测日期：2026年03月17日

检测依据：《建筑照明设计标准》GB 50034-2013、《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015

一、检测概况

1. 检测范围

本次检测覆盖博物馆建筑核心功能区域，重点核查绿色照明系统及文物保护照明达标情况：

展厅公共区：主展厅、连廊、交叉路口

文物库房区：恒温恒湿库房、文物存取通道

疏散逃生区：楼梯间、疏散走廊、地下车库

室外及附属区：主入口广场、设备机房、办公区

2. 检测方法与设备

检测工具：高精度数字照度计（量程0-100000lux）

检测方式：网格布点法，按面积均匀布设测点

测试条件：关闭非检测专用应急灯，开启正常照明系统，维持环境照度稳定

二、检测标准与设计要求

| 区域名称 | 设计照度标准(lx) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 展厅公共区 | ≥300lx | 绿色节能照明，均匀度≥0.7 |
| 文物库房 | ≥200lx | 防紫外线照明，无眩光 |
| 疏散楼梯/走廊 | ≥100lx | 应急照明切换时间≤5s |
| 地下车库 | ≥100lx | 感应控制，节能模式 |
| 主入口广场 | ≥150lx | 夜景照明全覆盖 |

三、检测结果与数据分析

（一）展厅公共区照度检测

| 点位编号 | 测点位置 | 实测照度（lx) | 评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| TD-01 | 展厅中心主通道 | 326 | 合格 |
| TD-02 | 展陈立柱旁 | 315 | 合格 |
| TD-03 | 中庭下沉广场 | 342 | 合格 |
| TD-04 | 转角缓冲区 | 308 | 合格 |
| 平均值 | — | 323lx | 合格 |

（二）文物库房区照度检测

| 点位编号 | 测点位置 | 实测照度（lx） | 评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| KF-01 | 货架首层通道 | 218 | 合格 |
| KF-02 | 货架中层区域 | 209 | 合格 |
| KF-03 | 温控设备间 | 225 | 合格 |
| 平均值 | — | 217lx | ✅合格 |

（三）疏散与应急照明检测

| 点位编号 | 测点位置 | 实测照度（lx) | 评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| SJ-01 | 一层疏散楼梯口 | 115 | 合格 |
| SJ-02 | 地下车库通道 | 108 | 合格 |
| SJ-03 | 设备间疏散门 | 103 | 合格 |
| 平均值 | — | 109lx | ✅合格 |

（四）室外与办公区检测

| 点位编号 | 测点位置 | 实测照度(lx) | 评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| WB-01 | 主入口广场 | 168 | 合格 |
| WB-02 | 办公区桌面 | 485 | 合格 |
| WB-03 | 室外消防通道 | 152 | 合格 |

四、绿色照明专项核验

1. 节能效果：本次检测区域均采用LED节能光源，功率密度值（PDP）均符合GB 50034-2013中公共建筑一级节能标准。

2. 光品质：显色指数（Ra）≥ 80，无频闪，展厅区域无明显眩光，符合文物展示视觉舒适度要求。

3. 智能控制：展厅及公共区配备感应/时控系统，深夜模式照度降至50lx以下，实测节能效率显著。

五、现场问题与整改建议

1. 展厅角落亮度微调：个别展陈凹进区照度略低（295 lx），建议加装轨道射灯补光。

2. 地下车库维护：局部灯具表面积尘，需及时清洁以保障光效输出。

3. 应急照明联动：建议加强断电应急切换测试，确保全馆应急照明毫秒级启动。

六、综合评定

经对本博物馆绿色建筑项目各功能区域进行全面网格布点检测，各区域平均照度值均满足国家现行标准及博物馆专项设计要求，绿色照明系统运行稳定，节能指标达标。

检测结论：合格

日期：2026年03月17日