外部设施专项检测报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）

• 报告日期：2026年03月19日

• 检测依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第4.1.3条

2. 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

3. 本项目建筑专业图纸、总平面图及外部设施设计说明

二、检测范围与内容

本次检测覆盖项目所有与建筑主体关联的外部设施，具体包括：

1. 外遮阳设施：电动可调节外遮阳百叶系统

2. 太阳能设施：屋面光伏板系统

3. 空调室外机：地源热泵及新风系统室外机组

4. 外墙花池/景观设施：建筑立面及周边绿化种植池

三、检测结果与分析

1. 统一设计与施工验证

• 外遮阳设施：与建筑外立面清水混凝土风格统一，预留安装节点，随主体结构同步施工，外观协调无突兀感。

• 太阳能光伏设施：屋面光伏板阵列与建筑屋面坡度、排水系统一体化设计，支架与屋面结构可靠锚固，施工过程与屋面防水工序衔接。

• 空调室外机：集中布置于屋面及设备平台，与建筑立面、屋面造型统筹考虑，避免破坏建筑整体风貌。

• 外墙花池：与外墙结构一体化浇筑，防水、排水构造与外墙保温系统同步施工，无渗漏风险。

2. 安装、检修与维护条件验证

• 外遮阳设施：预留检修通道及操作空间，百叶电机、控制线路可便捷拆装维护，无需破坏建筑主体构造。

• 太阳能光伏设施：光伏板之间设置≥0.8m宽检修步道，组件、逆变器等设备可独立更换，屋面检修口与建筑疏散通道连通。

• 空调室外机：设备平台设置防护栏杆及检修门，管路走向清晰，阀门、过滤器等关键部件便于操作与维护。

• 外墙花池：种植土、灌溉系统可独立检修，排水口、过滤层设计便于清理，避免堵塞影响建筑外墙。

3. 结构安全与耐久性验证

• 所有外部设施均通过结构荷载验算，与建筑主体连接牢固，满足抗风、抗震及耐久性能要求。

• 材料选用耐腐蚀、耐候性材质，外观与建筑主体保持一致，无安全隐患及视觉污染。

四、合规性评价

本项目外遮阳、太阳能设施、空调室外机、外墙花池等外部设施均与建筑主体结构统一设计、同步施工，且具备完善的安装、检修与维护条件，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第4.1.3条规定，认定为达标。

五、结论

本项目外部设施设计规范、施工到位、维护便捷，与建筑主体高度融合，既满足功能需求，又保障了建筑整体美观与结构安全，符合绿色建筑评价标准，可作为4.1.3条评价提资依据。

六、备注

1. 本报告基于现状设计及施工完成情况，运营期需按规范定期开展外部设施检修与维护。

2. 建筑专业图纸、总平面图及外部设施设计说明均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日