建筑室外照明及显示屏光污染控制设计文件

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 用地面积：18750㎡

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）

• 编制日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第8.2.7条

2. 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008

3. 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

4. 本项目总平面图、照明设计图纸、景观设计图纸

二、光污染控制总体目标

严格控制建筑室外照明及室外显示屏的光污染，确保在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不超过规范允许值，同时显示屏表面平均亮度符合限值要求，保障周边居住环境的夜间光环境质量，满足绿色建筑评价标准第8.2.7条的评分要求。

三、室外照明光污染控制设计

1. 照明系统概况

本项目室外照明主要包括：入口广场照明、景观步道照明、建筑立面照明、机动车道照明，均采用LED节能光源，灯具均配遮光罩与截光器，避免上射光与溢散光。

2. 周边环境与照度控制

• 本项目周边环境区域为E2类（居住建筑集中区域），依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019表8.2.7-1：

◦ 非熄灯时段：居住空间窗户外表面垂直照度最大允许值为2 lx

◦ 熄灯时段（23:00-次日6:00）：最大允许值为1 lx（公共道路照明影响值提高至1 lx）

• 本项目所有室外照明灯具均采用下照式设计，光线投射方向严格控制在场地范围内，避免直射周边居住建筑窗户。

3. 照明控制措施

• 光源选择：选用色温≤3000K的暖白光LED光源，避免高色温冷光对周边居住环境的干扰。

• 灯具选型：采用截光型或半截光型灯具，上射光通比≤0%，溢散光比例控制在10%以内。

• 时段控制：设置智能时控系统，23:00后自动调暗至30%亮度，熄灯时段仅保留基础安全照明，亮度进一步降低至10%。

• 照度模拟验证：经照明软件模拟，本项目室外照明在周边居住空间窗户外表面产生的垂直照度：

◦ 非熄灯时段：最大值为1.8 lx，小于允许值2 lx

◦ 熄灯时段：最大值为0.9 lx，小于允许值1 lx

满足规范要求，可获得第1款5分。

四、室外显示屏光污染控制设计

1. 显示屏设置概况

本项目仅在主入口上方设置1块室外信息显示屏，用于展示展览信息与导览服务，车道与人行道两侧未设置任何动态模式显示屏。

2. 亮度控制要求

依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019表8.2.7-2，E2类环境区域显示屏表面平均亮度限值为200 cd/m²。

3. 控制措施

• 亮度调节：显示屏采用自动感光控制系统，根据环境光线强度调节亮度：

◦ 白天：亮度≤200 cd/m²

◦ 夜间（19:00-23:00）：亮度≤100 cd/m²

◦ 熄灯时段（23:00-次日6:00）：自动关闭显示屏

• 内容限制：仅展示静态或缓慢切换的文字、图片，不使用动态闪烁、高频切换的内容，避免视觉干扰。

• 朝向控制：显示屏朝向博物馆内部广场，避免直射周边居住建筑窗口。

4. 合规性结论

本项目室外显示屏表面平均亮度最大值为180 cd/m²，小于E2类环境区域限值200 cd/m²，且车道与人行道两侧未设置动态模式显示屏，满足规范要求，可获得第2款5分。

五、综合结论

1. 本项目建筑室外照明在周边居住空间窗户外表面产生的垂直照度符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第8.2.7条第1款要求，得5分。

2. 本项目室外显示屏表面平均亮度符合限值要求，且车道与人行道两侧未设置动态模式显示屏，满足第8.2.7条第2款要求，得5分。

3. 本条累计得分5+5=10分，完全符合避免光污染的绿色建筑评价要求。

六、附件清单

1. 室外照明设计图纸（标注灯具位置、投射方向与控制方式）

2. 照明软件模拟报告（含周边居住空间垂直照度计算结果）

3. 室外显示屏设计图纸与技术参数表

4. 智能照明与显示屏控制方案说明

日期：2026年03月19日