	建筑碳排放报告书
公共建筑

	

	设计编号：


	


[image: image8.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	河南-驻马店

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月4日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image1.bmp]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T19991331762
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

6

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

7

7.2 作息时间表

8

8 系统类型

8

8.1 系统分区

8

8.2 热回收参数

8

9 制冷系统

8

9.1 多联机/单元式空调能耗

8

10 供暖系统

8

10.1 默认热源

8

10.1.1 供应的系统

8

10.1.2 热泵机组

8

10.1.3 热水循环泵

9

10.1.4 运行工况

9

10.1.5 制热能耗

9

11 空调风机

9

12 照明

10

13 排风机

10

14 生活热水

10

14.1 热水需求

10

14.2 太阳能集热

10

14.3 热水设备

11

15 电梯

11

15.1 直梯

11

15.2 电梯碳排放

11

16 其他设备

11

17 光伏发电

11

18 计算结果

11

18.1 建材生产运输碳排放

11

18.1.1 建材生产阶段

12

18.1.2 建材运输阶段

12

18.2 建筑建造拆除碳排放

12

18.2.1 建筑建造

12

18.2.2 建筑拆除

13

18.3 碳汇

13

18.4 建筑运行碳排放

14

18.5 全生命周期碳排放

14

18.5.1 碳排放强度

14

18.5.2 总碳排放量

17

19 附录

17

19.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

17

19.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

18

19.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

19

19.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

19

19.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	河南-驻马店

	地理位置
	北纬：33.00°
	东经：114.02°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上6981    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上15.9     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	34905.02

	计算建筑外表面积(m2)
	9070.67

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]



逐月辐照量表
[image: image3.png]BERERE(M)/m) W OKTFESGES B AR EST





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月03日14时
	39.4
	27.8
	19.3
	89.3

	最冷
	01月16日06时
	-17.8
	-17.8
	0.8
	-15.9


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	

	石墨聚苯板
	0.033
	0.280
	20.0
	1633.5
	0.0162
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.270,D=3.756)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 110mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.445,D=3.064)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.445,D=3.064)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.417,D=2.426)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

5. 外窗：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

6. 幕墙：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.27
D=3.76
	K=—
D=—

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.45
D=3.06
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.42
D=2.43
	K=—
D=—

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.12
	1.80
	0.34
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.08
	1.80
	0.34
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.08
	1.80
	0.34
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.12
	1.80
	0.34
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	展览馆
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	报告厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	多联机空调制冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	9633.33
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	全热回收
	58
	4kJ/kg
	60
	4(kJ/kg)


制冷系统

多联机/单元式空调能耗

	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh/a)
	耗电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	自动
	4.30
	467722
	108773
	0.5703
	62.033


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	地源热泵
	115
	600
	5.20
	1


热水循环泵

	机组名称
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	变频
	62
	30
	90
	6.5
	1

	
	热源侧水泵
	变频
	70
	23
	90
	5.6
	1


运行工况

	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)
	热源侧水泵功率(kW)

	20
	120
	22
	5.45
	11.2
	7.6

	40
	240
	44
	5.45
	11.2
	7.6

	60
	360
	68
	5.29
	11.2
	7.6

	80
	480
	92
	5.22
	11.2
	7.6

	100
	600
	115
	5.22
	11.2
	7.6


制热能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)
	热源侧水泵
(kWh)

	0~20
	14434
	319
	5.45
	2646
	4536
	2424

	20~40
	16662
	99
	5.45
	3055
	1154
	752

	40~60
	16245
	57
	5.39
	3016
	560
	433

	60~80
	11489
	28
	5.26
	2184
	314
	213

	80~100
	8469
	16
	5.22
	1623
	157
	122

	>100
	8920
	12
	－
	1380
	134
	91

	合计
	76219
	531
	
	13904
	6854
	4036


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	热泵机组
	13904
	0.5703
	7.929

	供暖水泵
	6854
	
	3.909

	热源侧水泵
	4036
	
	2.302

	合计
	14.140


空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	41500
	0.5703
	23.667

	风机盘管
	0
	
	0.000

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	23.667


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	博览-会议室
	15.12
	1
	81
	1225
	0.5703
	0.698

	博览-办公室
	15.12
	4
	219
	3316
	
	1.891

	博览-卫生间
	6.72
	9
	433
	2908
	
	1.659

	博览-大厅
	15.12
	2
	1989
	30070
	
	17.149

	博览-展览馆
	15.12
	6
	1940
	29337
	
	16.731

	办公-报告厅
	15.12
	1
	432
	6532
	
	3.725

	办公-普通办公室
	13.44
	46
	4181
	56197
	
	32.049

	普通办公室
	13.44
	5
	734
	9871
	
	5.629

	博览-楼梯间
	17.52
	9
	515
	9020
	
	5.144

	总计
	84.676


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	2.5
	2
	0.6
	8
	365
	8760
	0.5703
	4.996

	总计
	4.996


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	6
	45
	200
	365
	22534

	总计
	22534


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	20
	14488
	365
	45
	20
	10576

	总计
	10576


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	性能系数
	联供比例
	耗电量(kWh/a)

	热水热泵
	1
	11958
	3.5
	0
	3416.54

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量×(1-联供比例)÷性能系数。


	生活热水电耗合计(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	3417
	0.5703
	1.948


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	0.8
	1350
	1.75
	100
	1.2
	365
	1
	3812

	总计
	3812


电梯碳排放

	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	3812
	0.5703
	2.174

	合计
	2.174


其他设备

	设备名称
	消耗能源及单位
	日均用能(单位/天)
	年运行天数
	设备数量
	能源消耗量
	碳排放因子
	碳排放量(tCO2/a)

	插座设备
	电(kWh)
	12
	300
	50
	180000(kWh)
	0.5703
(kgCO2/kWh)
	102.654

	总计
	102.654

	备注
	汽油、柴油、煤炭、燃气的热值分别为：
43124kJ/kg、42705kJ/kg、29304kJ/kg、35532kJ/m3。



光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：14488，年运行天数：300

	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	800
	22
	82
	0.88
	153333
	0.5703
	87.446

	总计
	87.446


计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	5584.80
	0
	全生命周期
	295
	1647.516

	钢筋（再生HRB400E）
	t
	76.79
	0.8
	全生命周期
	1638
	75.469

	型钢（高强型）
	t
	223.39
	0.8
	全生命周期
	1638
	219.548

	水泥
	t
	328.11
	0
	全生命周期
	500
	164.055

	碎石砂浆
	t
	27.92
	0
	全生命周期
	370
	10.330

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	m3
	476.97
	0.5
	全生命周期
	336
	120.196

	70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5]
	m2
	571.87
	0.9
	全生命周期
	129.5
	40.731

	保温门（多功能门）
	m2
	42.75
	0.9
	全生命周期
	48.3
	1.136

	涂料（水性低VOC）
	t
	27.92
	0
	全生命周期
	1310
	36.575

	电缆
	kg
	3916.34
	0
	全生命周期
	94.1
	368.528

	石膏板
	m3
	1192.22
	0.6
	全生命周期
	336
	280.410

	合计
	2964.494


建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	13180.10
	20
	全生命周期
	0.334
	88.043

	钢筋（再生HRB400E）
	76.79
	30
	全生命周期
	0.01
	0.023

	型钢（高强型）
	223.39
	30
	全生命周期
	0.01
	0.067

	水泥
	328.11
	25
	全生命周期
	0.115
	0.943

	碎石砂浆
	27.92
	30
	全生命周期
	0.334
	0.280

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	13.59
	25
	全生命周期
	0.115
	0.039

	70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5]
	11.44
	20
	全生命周期
	0.115
	0.026

	保温门（多功能门）
	1.28
	20
	全生命周期
	0.115
	0.003

	涂料（水性低VOC）
	27.92
	20
	全生命周期
	0.115
	0.064

	电缆
	3.92
	25
	全生命周期
	0.115
	0.011

	石膏板
	834.55
	25
	全生命周期
	0.115
	2.399

	总计
	91.898


建筑建造拆除碳排放

建筑建造

	阶段
	施工机械
	台班能源消耗
	台班
	碳排放量(tCO2)

	建造阶段
	电动塔式起重机(1.2m³)
	电(kWh)：80
	15
	0.684

	施工临时设施
	碳排放占施工机械碳排放的比例(%)：0
	0.000

	合计
	0.684


建筑拆除

	分项
	机械和能源
	单位
	单位面积用量
	碳排因子
(kgCO2/单位)
	碳排放量
(tCO2)

	地上建筑拆除
	乙炔气
	m3
	0.1040
	3.76
	2.730

	
	履带式单斗液压挖掘机
	台班
	0.0013
	242.5
	2.201

	
	液压镐头机
	台班
	0.0013
	37.6
	0.341

	
	长臂液压剪
	台班
	0.0018
	41.8
	0.525

	
	电动空气压缩机
	台班
	0.0039
	14.1
	0.384

	分项
	机械和能源
	单位
	单位体积用量
	碳排因子
(kgCO2/单位)
	碳排放量
(tCO2)

	地下结构拆除
	乙炔气
	m3
	0.0600
	3.76
	0.000

	
	履带式单斗液压挖掘机
	台班
	0.0050
	242.5
	0.000

	
	液压镐头机
	台班
	0.0340
	37.6
	0.000

	
	电动空气压缩机
	台班
	0.0050
	14.1
	0.000

	合计
	6.181


	垃圾指标(t/m2)
	运输方式
	运输距离
(km)
	运输碳排放因子
(kgCO2e/t.km)
	碳排放量
(tCO2)

	1.6
	轻型汽油货车运输(载重2t)
	25
	0.334
	93.266


碳汇

	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	大小乔木、灌木、花草密植混种区（乔木平均种植间距<3.0m，土壤深度>1.0m）
	27.5
	1200
	50
	1155.000

	阔叶大乔木
	22.5
	500
	
	393.750

	密植灌木丛（高约1.3m，土壤深度>0.5m）
	10.95
	480
	
	183.960

	高草花花圃或高茎野草地（高约1.0m，土壤深度>0.3m）
	1.15
	620
	
	24.955

	合计
	1757.665


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。

建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	0.5703
	3101.653

	
	冷却水泵
	0.00
	
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	
	

	
	冷却塔
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式空调
	779.06
	
	

	
	供冷合计
	779.06
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	99.58
	0.5703
	707.005

	
	供暖水泵
	49.09
	
	

	
	热源侧水泵
	28.90
	
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	177.58
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	297.23
	0.5703
	1183.352

	
	风机盘管
	0.00
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	297.23
	
	

	照明
	1063.43
	0.5703
	4233.794

	其他(Eo)
	电梯
	27.30
	0.5703
	5588.623

	
	排风机
	62.74
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	24.47 
	
	

	
	炊事
	-
	
	

	
	其他设备
	1289.21
	
	

	
	合计
	1403.73
	
	

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	1098.22
	0.5703
	4372.298

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	碳汇减碳量
	1757.665

	建筑运行碳排放合计
	8684.126


全生命周期碳排放

碳排放强度

	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	8.49
	424.65

	建筑材料运输
	0.26
	13.16

	建筑建造
	0.00
	0.10

	建筑拆除
	0.28
	14.25

	建筑运行
	直接碳排放
	0.00
	0.00

	
	间接碳排放
	24.88
	1243.97

	全生命周期
	33.91
	1696.13


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。

总碳排放量

	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	59.290
	2964.494

	建筑材料运输
	1.838
	91.898

	建筑建造
	0.014
	0.684

	建筑拆除
	1.989
	99.447

	建筑运行
	直接碳排放
	0.000
	0.000

	
	间接碳排放
	173.683
	8684.126

	全生命周期
	236.814
	11840.649


[image: image4.png]FEHTA A i S SRR O P

uEHUEAT
WA IR

HESEET R





[image: image5.png]EFUBATREHEBA R





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-展览馆
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

[image: image6.png]


[image: image7.png]


