空调冷热水系统耗电输冷（热）比检测报告

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

系统类型：地源热泵+蓄冷蓄热空调冷热水系统

统计周期：2025年01月01日—2025年12月31日

一、系统概况

本项目空调冷热水系统服务于博物馆展厅、办公及公共区域，总服务面积约2800㎡。系统采用地源热泵作为核心冷热源，搭配蓄冷蓄热装置与高效循环水泵，通过智能变频控制实现负荷调节，满足绿色建筑节能要求。

二、检测记录

2025-01-15：冬季供热工况检测，耗电输热比为0.023，符合规范限值要求，系统运行稳定。

2025-03-20：过渡季工况检测，耗电输冷（热）比为0.021，水泵变频调节响应及时，水力平衡良好。

2025-06-10：夏季供冷工况检测，耗电输冷比为0.022，管路阻力正常，无明显能耗浪费。

2025-08-25：夏季高温工况检测，耗电输冷比为0.024，在满负荷运行下仍满足节能标准。

2025-10-18：过渡季工况检测，耗电输冷（热）比为0.020，系统效率提升，节能效果显著。

2025-12-30：冬季低温工况检测，耗电输热比为0.022，设备无故障，供热稳定性达标。

三、检测结论

本项目空调冷热水系统在全年不同工况下的耗电输冷（热）比均稳定在0.020~0.024之间，符合《绿色建筑评价标准》及相关节能设计规范的限值要求。系统通过变频控制、水力平衡优化及蓄能技术应用，有效降低了输配系统能耗，实现了高效节能运行，满足绿色博物馆的运营需求。