浮光方序博物馆能源管理系统（EMS）运行记录

一、记录基本信息

项目名称：驻马店博物馆绿色建筑设计项目

系统名称：建筑能源管理系统（EMS）

记录周期：2026年2月1日—2026年2月30日

记录范围：总能耗监测、分项能耗（电、水、空调、照明）、设备运行状态、报警信息、节能策略执行情况

记录依据：GB/T 51251-2017《建筑节能与智能化工程施工质量验收标准》、GB/T 36303-2018《建筑能源管理系统技术要求》、项目设计文件及设备说明书

二、系统整体运行情况

1. 运行状态：统计周期内，能源管理系统整体运行稳定，服务器、采集网关、传感器、通讯模块等核心设备在线率100%，无系统瘫痪、数据中断等重大故障。

2. 数据采集：电、水、气、热等能耗数据采集实时性达标，采集间隔5s，数据完整率99.8%，无长期数据缺失、异常波动等问题。

3. 通讯状态：系统与BA系统、安防系统、信息网络系统通讯正常，Modbus、BACnet等协议传输稳定，指令响应时间≤1.2s，无通讯中断、数据延迟现象。

4. 节能效果：通过EMS系统智能调度与节能策略执行，建筑综合能耗较设计基准值降低32%，其中空调系统节能28%，照明系统节能50%，达到绿色建筑二星级节能目标。

三、分项能耗运行记录

（一）电力能耗运行记录

| 日期 | 总用电量（kWh） | 空调用电（kWh） | 照明用电（kWh） | 动力设备用电（kWh） | 办公及其他用电（kWh） | 负荷率（%） | 异常情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日 | 4850 | 2910 | 1210 | 580 | 150 | 78 | 无 |
| 5日 | 5100 | 3162 | 1275 | 513 | 150 | 82 | 高温，空调高负荷 |
| 7日 | 3800 | 2128 | 950 | 572 | 150 | 61 | 闭馆，能耗降低 |
| 11日 | 5200 | 3224 | 1300 | 526 | 150 | 84 | 高温，空调高负荷 |
| 14日 | 3750 | 2100 | 938 | 562 | 150 | 60 | 闭馆，能耗降低 |
| 18日 | 5150 | 3193 | 1288 | 519 | 150 | 83 | 高温，空调高负荷 |
| 21日 | 3850 | 2156 | 963 | 581 | 150 | 62 | 闭馆，能耗降低 |
| 25日 | 5250 | 3255 | 1313 | 532 | 150 | 85 | 高温，空调高负荷 |
| 30日 | 4710 | 2826 | 1178 | 556 | 150 | 76 | 无 |

（二）水资源能耗运行记录

| 日期 | 总用水量（m³） | 展厅保洁用水（m³） | 办公用水（m³） | 绿化用水（m³） | 管网漏损（m³） | 水压（MPa） | 异常情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日 | 32.5 | 20.0 | 8.5 | 4.0 | 0.0 | 0.32 | 无 |
| 7日 | 22.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.31 | 闭馆，用水减少 |
| 15日 | 31.2 | 19.0 | 8.2 | 4.0 | 0.0 | 0.32 | 无 |
| 21日 | 22.5 | 12.5 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.31 | 闭馆，用水减少 |
| 30日 | 31.3 | 19.2 | 8.1 | 4.0 | 0.0 | 0.32 | 无 |

（三）设备运行状态记录

| 设备名称 | 运行时长（h） | 故障次数 | 维护次数 | 运行状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源管理服务器 | 720 | 0 | 1（月度清洁） | 正常 | 7×24小时运行 |
| 数据采集网关 | 720 | 0 | 1（线路检查） | 正常 | 通讯稳定 |
| 电力计量仪表 | 720 | 0 | 2（校准） | 正常 | 计量精准 |
| 水资源计量仪表 | 720 | 0 | 2（校准） | 正常 | 计量精准 |
| 环境传感器（温湿度） | 720 | 1（信号漂移，已校准） | 3（清洁校准） | 正常 | 数据恢复正常 |

四、报警及故障处理记录

| 报警时间 | 报警类型 | 报警内容 | 处理措施 | 处理结果 | 处理人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月3日 | 10:20 | 数据异常报警 | 展厅照明能耗瞬时波动超阈值 | 检查照明控制模块，复位参数 | 恢复正常，波动消除 | 运维工程师 |
| 2月10日 | 14:30 | 设备状态报警 | 温湿度传感器信号漂移 | 清洁传感器探头，重新校准 | 数据精准，报警解除 | 运维工程师 |
| 2月20日 | 09:10 | 通讯报警 | 局部采集网关短暂离线 | 检查网线连接，重启网关 | 通讯恢复，无数据丢失 | 运维工程师 |

五、节能策略执行记录

| 执行时间 | 节能策略 | 执行区域 | 执行效果 | 能耗降低幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每日8:00-18:00 | 自然光联动照明调光 | 展厅、公共区域 | 照明亮度随自然光自动调节 | 照明能耗降低50% |
| 每日按需调节 | 空调PID变频控制 | 展厅恒温恒湿区域 | 按需调节风机转速、水阀开度 | 空调能耗降低28% |
| 闭馆时段（周一） | 非核心设备断电待机 | 办公区、公共区域 | 仅保留安防、消防设备运行 | 总能耗降低22% |
| 高温时段（气温＞30℃） | 空调预冷/预热优化 | 全馆空调系统 | 提前调节室温，降低峰值负荷 | 峰值能耗降低15% |

六、数据备份与安全记录

1. 数据备份：每日自动备份能耗数据、运行日志，备份周期24小时，本地+云端双存储，30天内备份数据完整可查，无丢失、损坏情况。

2. 安全防护：防火墙、入侵检测系统正常运行，拦截非法访问12次，无病毒感染、数据泄露等安全事件；操作人员权限管理规范，无越权操作。

3. 日志管理：系统操作日志、设备运行日志、报警处理日志完整记录，可追溯性强，符合档案管理要求。

七、运行总结

1. 驻马店博物馆能源管理系统在统计周期内运行稳定、可靠，核心设备无重大故障，数据采集、传输、分析功能正常，满足建筑能耗精细化管理需求。

2. 分项能耗监测数据真实、连续，能耗波动符合博物馆运营规律（开放日能耗稳定、闭馆日能耗降低、高温日空调负荷上升），无异常能耗泄漏情况。

3. 节能策略执行到位，EMS与BA系统联动效果显著，建筑综合节能率达标，充分体现绿色建筑节能设计理念。

4. 报警处理及时、高效，故障修复率100%；数据安全防护到位，备份机制完善，保障系统数据安全与可追溯性。

5. 系统整体运行状态良好，各项指标均符合设计要求及国家现行规范，为博物馆绿色、低碳、智能化运营提供有力支撑。