能源管理系统（EMS）产品型式检验报告

报告编号：EMS-2026-TM015

产品名称：博物馆级建筑能源管理系统（主机型号：EMS-6000）

生产单位：XX智能科技有限公司

检验类别：型式检验

检验日期：2026年01月20日

检验依据：

1. GB/T 50378-2019 《绿色建筑评价标准》

2. GB 50189-2019 《公共建筑节能设计标准》

3. GB/T 51251-2017 《建筑节能与智能化工程施工质量验收标准》

4. GB/T 36303-2018 《建筑能源管理系统技术要求》

一、产品基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品型号 | EMS-6000（能源管理服务器） |
| 配套软件 | 能源管理平台软件、V3.0 |
| 硬件配置 | 工业级服务器、多串口服务器、数据采集网关 |
| 核心功能 | 能耗监测、数据分析、预测预警、能耗对标、节能控制 |
| 通信协议 | Modbus-RTU/TCP、BACnetIP、DL/T645、JSON-API |
| 数据存储 | 本地硬盘+云端备份，存储周期≥3年 |
| 工作环境 | 温度-10℃~60℃，湿度10%~90%RH（无凝露） |
| 防护等级 | 服务器IP30，采集终IP65 |

二、检验项目及结果

（一）系统功能性能检验

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集功能 | 实时采集水、电、气、热能耗数据，采集间隔≤15s | 采集间隔5s，数据完整率99.9% | 合格 |
| 2 | 能耗统计分析 | 支持日、月、年多维统计，自动生成报表 | 报表生成正常，图表展示清晰 | 合格 |
| 3 | 节能诊断功能 | 识别异常能耗、分析负荷曲线、推荐节能策略 | 准确识别3次异常能耗，建议合理 | 合格 |
| 4 | 远程控制功能 | 远程启停设备、调节参数，指令执行无误 | 远程指令响应时间<1s | 合格 |
| 5 | 报警与预警 | 超限报警、故障报警，多级预警机制 | 报警及时，预警准确率98% | 合格 |
| 6 | 数据安全性 | 权限管理、操作日志、数据加密 | 三级权限管理，日志完整不可篡改 | 合格 |

（二）系统性能指标检验

| 序号 | 检验项目 | 标准限值 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 数据并发处理能力 | 支持≥5000个数据点 | 并发处理10000个数据点 | 合格 |
| 8 | 系统响应时间 | ≤3秒 | 1.2秒 | 合格 |
| 9 | 数据准确率 | ≥98% | 99.8% | 合格 |
| 10 | 平均无故障时间（MTBF） | ≥50000小时 | 65000小时 | 合格 |
| 11 | 兼容性 | 兼容主流品牌电表、水表、空调系统 | 兼容5种不同品牌采集终端 | 合格 |

（三）软件界面与易用性检验

| 序号 | 检验项目 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 界面友好度 | 操作流程清晰，一键导出报表 | 合格 |
| 13 | 移动端适配 | 支持手机APP/平板远程监控 | 合格 |
| 14 | 多语言支持 | 支持中英文切换 | 合格 |

三、能效与绿色特性检验（专项）

| 序号 | 检验项目 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 节能控制策略有效性 | 实施策略后，系统能耗降低≥15% | 实测空调系统能耗降低22% |
| 16 | 能源优化算法 | 基于AI算法的负荷预测，误差≤5% | 预测误差3.2% |
| 17 | 碳排放计算功能 | 自动换算碳排放量，生成碳资产报告 | 报告生成准确 |

四、综合评定

送检样品经全项目检测，所有检验项目均符合 GB/T 36303-2018 及相关国家现行标准要求，综合判定为合格。

该系统适用于驻马店博物馆这类大型公共绿色建筑，具备高精度的数据采集、分析及节能控制能力，可有效实现建筑能耗的精细化管理，助力项目达到绿色建筑二星级及以上评价标准。

五、备注

1. 本报告仅对送检样品负责，报告复印件需加盖公章方为有效。

2. 本报告有效期为3年。

3. 检验机构：国家建筑智能化产品质量监督检验中心。