节能工程验收记录

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 建筑高度：15.9m

• 验收日期：2026年03月19日

• 验收依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.4条

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

3. 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

4. 本项目建筑专业图纸、节能设计说明及供暖空调负荷分析报告

二、围护结构热工性能验收

1. 围护结构构造与性能

• 外墙：采用钢筋混凝土框架+外保温体系，保温材料为岩棉板（厚度100mm，导热系数≤0.040W/(m·K)），整体热工性能较GB 55015规范要求提高10%。

• 屋面：采用保温防水一体化构造，保温层为挤塑聚苯板（厚度120mm，导热系数≤0.030W/(m·K)），热工性能较规范要求提高12%。

• 外窗：采用断桥铝型材+中空Low-E玻璃（中空层厚度12A），传热系数≤2.2W/(m²·K)，较规范要求提高15%。

• 分户墙/楼板：采用隔声保温复合构造，满足节能与隔声双重要求。

2. 现场验收结果

• 围护结构各部位构造做法与设计图纸一致，无偷工减料、变更做法情况。

• 保温层施工平整、牢固，无空鼓、开裂、脱落现象，节点密封处理到位，无热桥隐患。

• 外窗安装密闭性良好，气密性检测符合规范要求，无漏风、结露现象。

• 经核算，围护结构热工性能较现行规范要求提高10%，满足节能评价得分要求。

三、供暖空调负荷与系统验收

1. 负荷降低情况

• 经供暖空调全年计算负荷分析报告验证，本项目供暖空调负荷较基准方案降低8%，超过“降低3%得5分、每再降1%加1分”的要求，对应获得满分10分。

• 负荷降低主要得益于：高效围护结构、自然采光通风设计、地源热泵系统优化及光伏系统辅助供能。

2. 节能系统运行验收

• 地源热泵系统：机组运行稳定，能效比（COP）≥4.2，符合高效节能设备要求。

• 热回收新风系统：热回收效率≥65%，有效回收排风余冷/余热，降低空调负荷。

• 自然通风采光：可开启外窗、中庭拔风设计实现被动节能，减少机械通风与人工照明时长。

• 光伏系统：屋面光伏组件装机容量约120kW，可满足部分建筑用电需求，进一步降低建筑能耗。

四、节能工程资料验收

• 建筑节能设计说明、围护结构热工计算书、供暖空调负荷分析报告等技术文件完整齐全。

• 节能材料（保温板、门窗、热泵机组等）进场检验报告、产品合格证及复试报告归档规范。

• 施工过程记录、隐蔽工程验收记录、系统调试记录完整可追溯。

五、综合验收结论

本项目围护结构热工性能较现行规范要求提高10%，供暖空调负荷较基准方案降低8%，节能工程施工质量合格，节能系统运行稳定，资料完整齐全，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条满分要求，节能工程验收合格。

六、备注

1. 运营期应定期维护节能系统（保温层、门窗密封、热泵机组等），确保长期节能效果。

2. 本验收记录仅对本次验收范围负责，相关节能资料均已归档留存。

日期：2026年03月19日