浮光方序博物馆计量表采购清单及设备材料表

一、采购清单总说明

（一）项目概况

本清单适用于浮光方序博物馆绿色建筑设计项目，涵盖电力计量、水资源计量、空调能耗计量、环境监测计量四大类设备，用于能源管理系统（EMS）数据采集，实现建筑能耗精细化监测与节能分析。

（二）采购原则

1. 高精度：计量精度符合国家一级/二级标准，满足绿色建筑能耗监测要求；

2. 兼容性：支持Modbus-RTU/TCP、BACnet等通讯协议，兼容BA系统与EMS系统；

3. 节能性：选用低功耗、长寿命设备，降低运维成本；

4. 可靠性：适应博物馆室内环境，具备抗干扰、防腐蚀特性。

二、计量表采购清单

（一）电力计量表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相智能电表 | DTSD862、3×220/380V1.5(6)A、0.5S级 | 块 | 12 | 总配电柜、空调机组、动力设备计量 |
| 2 | 单相智能电表 | DDSD862、220V5(20)A、1.0级 | 块 | 30 | 办公区、展厅照明、公共区域计量 |
| 3 | 导轨式电能表 | DTSU862、3×220/380V10(40)A、1.0级 | 块 | 18 | 配电箱、分回路计量 |
| 4 | 多功能电力仪表 | PD194E-9S4、3×220/380V、0.5级 | 块 | 8 | 高压柜、重要设备能耗监测 |

（二）水资源计量表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远传智能水表 | LXSG-15E、DN15、冷水表、1.0级 | 块 | 25 | 办公区、展厅保洁、卫生间用水计量 |
| 2 | 大口径远传水表 | LXLC-50E、DN50、冷水表、1.0级 | 块 | 4 | 总进水、绿化用水、消防用水计量 |
| 3 | 超声波流量计 | TDS-100、DN100、1.0级 | 台 | 2 | 空调冷却水、循环水计量 |

（三）空调能耗计量表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷热量计量表 | UHMC-DN25、1.0级 | 块 | 16 | 空调机组、风机盘管冷热量计量 |
| 2 | 风管式温压一体表 | FY030、0-500Pa、±1% | 块 | 12 | 空调风管压差、温度监测 |
| 3 | 水管式流量传感器 | FTM-DN20、1.0级 | 块 | 20 | 空调水路流量计量 |

（四）环境监测计量表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度传感器 | TH-2000、0-50℃、±0.5℃、0-100%RH、±3%RH | 个 | 30 | 展厅、库房、办公区环境监测 |
| 2 | CO₂传感器 | CDG-100、0-5000ppm、±50ppm | 个 | 15 | 展厅、公共区域空气质量监测 |
| 3 | 光照度传感器 | GZD-100、0-10000lx、±5% | 个 | 12 | 展厅、公共区域光照监测 |

三、产品说明

（一）三相智能电表（DTSD862）

1. 技术参数：3×220/380V，1.5(6)A，0.5S级精度，支持有功/无功计量、分时计费、谐波监测；

2. 通讯功能：Modbus-RTU通讯，485接口，数据实时上传EMS系统；

3. 适用场景：博物馆总配电柜、空调机组、动力设备等大功率回路计量。

（二）远传智能水表（LXSG-15E）

1. 技术参数：DN15口径，冷水表，1.0级精度，IP68防护等级；

2. 通讯功能：M-Bus通讯，低功耗设计，电池寿命≥6年；

3. 适用场景：办公区、卫生间、保洁用水等小口径水路计量。

（三）冷热量计量表（UHMC-DN25）

1. 技术参数：DN25口径，1.0级精度，测量范围0-95℃，支持冷量/热量双向计量；

2. 通讯功能：BACnet MS/TP通讯，兼容BA系统；

3. 适用场景：空调风机盘管、空调机组冷热量能耗计量。

（四）温湿度传感器（TH-2000）

1. 技术参数：温度测量范围0-50℃，精度±0.5℃；湿度0-100%RH，精度±3%RH；

2. 输出信号：4-20mA模拟量，响应时间≤1s；

3. 适用场景：博物馆展厅、文物库房等对温湿度要求严格的区域。

四、设备材料表

（一）计量表设备材料

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量表安装支架 | 镀锌钢板300×200×50mm | 套 | 105 | 适配各类计量表安装 |
| 2 | 通讯线缆 | RVSP、2×1.0、屏蔽双绞线 | 米 | 1200 | 485/M-Bus通讯线 |
| 3 | 电源线 | BV、2.5mm²、铜芯线 | 米 | 800 | 计量表供电线 |
| 4 | 接线端子 | UK-2.5B、阻燃端子 | 个 | 500 | 线路连接 |
| 5 | 防水接线盒 | IP54、100×80×50mm | 个 | 60 | 室外/潮湿区域接线 |
| 6 | 管道配件 | 变径接头、密封垫 | 套 | 45 | 水表、流量计安装 |

（二）辅材及工具

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扎带 | 尼龙300mm | 包 | 20 | 线缆固定 |
| 2 | 绝缘胶带 | 阻燃型 | 卷 | 30 | 线路绝缘 |
| 3 | 标签纸 | 防水耐撕 | 张 | 200 | 设备标识 |
| 4 | 膨胀螺栓 | M6×50 | 套 | 300 | 设备固定 |

五、采购要求

1. 质量标准：所有设备需提供产品合格证、型式检验报告，符合国家现行标准；

2. 供货周期：合同签订后15个工作日内完成供货；

3. 售后服务：质保期3年，质保期内免费维修、更换，终身技术支持；

4. 调试服务：供应商需配合完成设备安装、调试，确保与EMS系统、BA系统正常通讯。