运营管理记录

项目编号： ZBMD-GG-2026-001

项目名称： 驻马店市博物馆绿色建筑设计项目

记录日期： 2026年03月20日

一、 管理目标与依据

1. 管理目标

确保建筑运营期内能耗指标满足国家绿色建筑评价标准（二星级及以上）。

保障博物馆陈列品安全，维持室内温湿度稳定在设计区间（温度：20℃±2℃，相对湿度：50%±5%）。

实现围护结构热工性能稳定，降低设备运行能耗。

2. 管理依据

《公共建筑节能设计标准》 (GB 50189-2015)

《绿色建筑评价标准》 (GB/T 50378-2019)

《博物馆建筑设计规范》 (JGJ 66-2015)

本项目初步设计文件及《热工性能计算书》

二、 能源与资源管理记录

1. 围护结构热工性能巡检记录

| 巡检日期 | 巡检部位 | 巡检项目 | 监测数据 | 标准限值 | 结论 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.03.20 | 1#外墙 | 表面温度 | 18.5℃ | - | 正常 | 无结露现象 |  |
| 2026.03.20 | 屋面 | 传热系数 | 0.32W/(m²·K) | ≤0.45 | 合格 | 符合计算书数据 |  |
| 2026.03.20 | 外窗 | 气密性 | 6级 | 6级 | 合格 | 开启扇密封良好 |  |

2. 设备运行与能耗统计

| 设备名称 | 运行时段 | 单位能耗(kWh/m²) | 总能耗(kWh) | 管理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调系统 | 08:00-22:00 | 12.5 | 18750 | 变频恒速控制，夜间自动调低负荷 |
| 照明系统 | 全天 | 3.2 | 4800 | 100%LED节能灯具，感应开关控制 |
| 通风系统 | 定时运行 | 1.8 | 2700 | 双向流新风热回收装置 |

三、 环境质量控制记录

1. 室内热湿环境监测

| 监测点位 | 监测时间 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展厅中央 | 14:00 | 21.3 | 52.0 | 0.15 | 优良 |
| 藏品库 | 10:00 | 20.5 | 48.5 | 0.08 | 合格 |
| 办公区 | 16:00 | 23.1 | 55.2 | 0.20 | 优良 |

2. 室内空气质量检测

| 检测项目 | 检测结果 | 国家标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛(mg/m³) | 0.03 | ≤0.10 | ✅达标 |
| 苯(mg/m³) | 0.01 | ≤0.11 | ✅达标 |
| TVOC(mg/m³) | 0.12 | ≤0.60 | ✅达标 |

四、 绿色运营措施执行情况

1. 自然采光优化：

每日10:00-15:00开启展厅侧高窗及天窗，利用自然光照明，减少人工照明开启率约30%。

2. 雨水收集利用：

屋面雨水经收集沉淀后，用于室外绿化灌溉，日平均回用水量约100m³。

3. 绿化管理：

屋顶花园及周边绿地采用滴灌系统，符合节水设计要求。

五、总结与建议

1. 总结：本季度运营数据显示，该项目围护结构热工性能优良，设备运行稳定，室内环境质量符合博物馆使用标准，整体能耗控制在设计预期范围内，绿色建筑设计理念得到有效落实。

2. 建议：

建议在下一阶段引入能耗监测平台，实现数据可视化管理。

加强对运维人员的绿色建筑专业技能培训，提高节能运行意识。