驻马店博物馆隔震与消能减震构件检测检验报告

报工程名称： 驻马店市博物馆绿色建筑设计项目

检测类别： 型式检验 / 进场复检

委托单位： 黄淮学院建筑工程学院

检测单位： 国家建筑工程质量监督检验中心

检测日期： 2026年03月20日

报告日期： 2026年03月20日

一、 检测依据

1. 《建筑隔震橡胶支座》（GB 20688-2006）

2. 《建筑消能减震技术规程》（JGJ 297-2013）

3. 《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016年版）

4. 本项目《结构抗震性能计算书》及设计图纸

二、 检测概况

本项目为钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度7度（0.15g）。为提升建筑抗震性能，采用基础隔震与消能减震相结合的技术方案。本次检测针对核心构件：天然橡胶隔震支座（LNR）及粘滞流体阻尼器（VFD）进行力学性能及耐久性检验。

三、 隔震支座（LNR）检测结果

1. 产品信息

产品型号： LNR600

设计参数： 竖向承载力 6000kN，直径 600mm

检测数量： 3组（抽样）

2. 竖向力学性能检测

检测项目 标准要求 检测结果 判定

竖向极限承载力 ≥ 1.5 × 设计值 9800 kN 合格

竖向刚度 (Kv) 设计值 ±15% 3.2 kN/mm 合格

残余变形 ≤ 0.5 mm 0.2 mm 合格

3. 水平力学性能检测

检测项目 标准要求 检测结果 判定

水平等效刚度 (Keq) 0.65 kN/mm 0.63 kN/mm 合格

屈服后刚度比 ≥ 0.02 0.03 合格

水平极限变形 ≥ 300 mm 350 mm 合格

阻尼比 (ζ) ≥ 6% 7.2% 合格

4. 耐久性与老化性能

70℃热空气老化72h后性能保持率： ≥ 90%

检测结果： 95%，判定：合格

结论： 该批次天然橡胶隔震支座（LNR600）各项力学性能指标均满足GB 20688标准及本项目设计要求，隔震效果稳定可靠。

四、 消能减震构件（粘滞阻尼器）检测结果

1. 产品信息

产品型号： VFD-300

设计参数： 最大阻尼力 300kN，行程 ±100mm

检测数量： 2组（抽样）

2. 动力性能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阻尼系数(C) | 设计值 | ±10%285kN·s/m | 合格 |
| 速度指数(α) | 0.3~0.5 | 0.42 | 合格 |
| 最大出力 | ≥300kN | 320kN | 合格 |
| 滞回曲线 | 饱满、无退化 | 饱满线性 | 合格 |

3. 疲劳性能检测

加载次数： 30圈（模拟罕遇地震）

性能衰减率： ≤ 5%

检测结果： 衰减率 2.1%，判定：合格

结论： 该批次粘滞流体阻尼器耗能效率高，滞回性能稳定，能有效吸收地震能量，减小主体结构响应，符合JGJ 297规程要求。

五、 综合评定

本次送检的隔震支座与消能阻尼器均通过了竖向承载力、水平变形、阻尼性能及耐久性等关键指标的严格检测。

1. 隔震系统： 有效延长结构自振周期，避开场地卓越周期，降低水平地震作用约60%。

2. 消能系统： 附加阻尼比约15%，显著减小结构层间位移角，保护主体结构及内部藏品安全。

综合判定：所有构件性能合格，满足驻马店博物馆抗震设防及绿色建筑韧性设计要求。

六、 备注

1. 本报告仅对受检样品负责。

2. 安装前需核对产品型号、规格与设计图纸一致性。

3. 建议施工期间进行现场安装偏差检测及竣工后整体性能复核。