集中供暖系统热水循环泵耗电输热比计算书

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

计算日期：2025-12-31

一、工程概况

本项目为豫南绿色现代博物馆，集中供暖系统采用地源热泵+热水循环供暖模式，服务于展厅、办公区及公共区域，设计供暖面积为2800㎡，系统设计供回水温度为50℃/40℃，设计热负荷为120kW。

二、系统与设备参数

• 供暖循环泵型号：GRG50-250

• 额定流量：12m³/h

• 额定扬程：32m

• 额定功率：3.0kW

• 运行工况：冬季供暖期每日连续运行12小时，系统阻力损失稳定在28m水柱

三、耗电输热比计算结果

2025-12-20：现场实测循环泵实际运行功率为2.7kW，系统实际供热量为112kW，计算得出耗电输热比为0.0022kW/kW，符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012中≤0.004的限值要求。

四、工况验证记录

2025-11-15：初调试阶段，循环泵运行功率3.0kW，供热量108kW，耗电输热比0.0028kW/kW，系统运行稳定。

2025-12-05：优化水力平衡后，循环泵运行功率降至2.8kW，供热量提升至115kW，耗电输热比0.0024kW/kW，节能效果显著。

2025-12-20：最终验收测试，循环泵运行功率2.7kW，供热量112kW，耗电输热比0.0022kW/kW，满足规范及设计要求。

五、结论

本项目集中供暖系统热水循环泵在设计及优化后工况下，耗电输热比均满足国家现行规范限值要求，系统运行高效节能，符合绿色建筑评价标准，可投入正式使用。