非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可

## 第一部分非传统水源利用方案

### 一、方案总则

#### （一）方案目的

为合理利用非传统水源，优化用水结构，降低传统水资源消耗，确保满足相关评价条文要求，顺利获取非传统水源利用评价总分15分，结合实际用水需求，制定本非传统水源利用方案。本方案明确非传统水源的选取、处理、输送及利用方式，规范各用水场景的非传统水源使用比例，确保各项用水场景的非传统水源用水量占比达标，同时保障用水安全与水质达标。

#### （二）适用范围

本方案适用于绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水、冲厕用水、冷却水补水等所有规划采用非传统水源的用水场景，覆盖非传统水源的收集、处理、储存、输送、使用及维护全过程，明确各环节的责任与要求，确保方案可落地、可执行、可核查。

#### （三）编制依据

1.相关评价条文正文：使用非传统水源，评价总分值为15分，并按下列规则分别评分并累计：（1）绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%，得3分；不低于60%，得5分；（2）冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%，得3分；不低于50%，得5分；（3）冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%，得3分；不低于40%，得5分。

2.国家相关标准及规范：

（1）《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010；

（2）《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400；

（3）《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2016；

（4）《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2020；

（5）《冷却水用再生水水质标准》GB/T19923-2005；

（6）《水资源节约利用评价规范》GB/T51084-2015。

3.基础资料：项目用水需求量核算报告、当地非传统水源可利用量调查资料、用水场景分布及用水定额资料、非传统水源处理技术可行性报告等。

### 二、非传统水源选取与处理

#### （一）非传统水源选取

结合当地水资源禀赋、可利用量及用水场景需求，本次选取雨水和再生水作为主要非传统水源，兼顾可行性、经济性和环保性，具体选取说明如下：

1.雨水：收集项目区域内绿地、透水铺装、屋面等区域的降雨，经处理后用于绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水，部分达标雨水可用于冲厕用水，雨水收集量可满足上述用水场景的基础需求，且获取成本低、环保可持续。

2.再生水：选用当地污水处理厂达标排放的再生水，经进一步深度处理后，用于冲厕用水、冷却水补水，部分可补充雨水用量不足的场景，再生水水质稳定，可满足对应用水场景的水质要求，可保障非传统水源用量占比达标。

#### （二）非传统水源处理工艺

为确保非传统水源水质符合各用水场景的使用要求，针对不同类型的非传统水源，采用针对性的处理工艺，处理过程严格遵循国家相关标准，具体如下：

1.雨水处理工艺：采用“收集→格栅过滤→沉淀池→砂滤→消毒”的处理流程，去除雨水中的悬浮物、泥沙、有机物等污染物，确保处理后雨水水质符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2020中绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水的水质要求，具体指标达标情况如下：pH值6.5-8.5，悬浮物≤20mg/L，化学需氧量≤50mg/L，细菌总数≤1000CFU/mL。

2.再生水深度处理工艺：对污水处理厂达标排放的再生水，采用“超滤→消毒”的深度处理流程，进一步去除水中的细小颗粒物、微生物等，确保处理后再生水水质符合冲厕用水、冷却水补水的水质要求，其中冲厕用水符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2020，冷却水补水符合《冷却水用再生水水质标准》GB/T19923-2005。

#### （三）储存与输送

1.储存设施：设置雨水蓄水池（容积500m³）和再生水储水罐（容积300m³），分别用于储存处理后的雨水和再生水，储存设施采用防腐、防渗设计，防止水质二次污染，同时配备液位监测装置，实时监控储水量，确保满足用水需求。

2.输送系统：采用独立的非传统水源输送管道，与传统自来水管道严格分离，管道标注明显标识，避免混流污染；输送管道采用耐腐蚀、无毒环保材料，定期进行管道清洗和维护，确保输送过程中水质稳定，无泄漏、无二次污染。

### 三、各用水场景非传统水源利用方案

结合评价条文评分规则，针对绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水、冲厕用水、冷却水补水五个核心用水场景，明确非传统水源利用比例、用量核算及使用要求，确保各场景均达到高分值评分标准，具体如下：

#### （一）绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水

1.用水定额与总用水量核算：经核算，该类用水场景年均总用水量为12000m³，其中绿化灌溉年均用水量8000m³，车库及道路冲洗年均用水量3000m³，洗车用水年均用水量1000m³。

2.非传统水源利用比例与用量：按照评价条文高分值要求（比例不低于60%，得5分），确定该类用水场景非传统水源用水量占比为65%，年均非传统水源用水量为12000×65%=7800m³，其中雨水用水量6000m³，再生水补水量1800m³，可满足用量要求。

3.使用要求：绿化灌溉优先采用雨水，采用滴灌、喷灌等节水灌溉方式，避免浪费；车库及道路冲洗、洗车用水采用处理后的雨水，确保水质达标，冲洗过程中控制用水量，提高用水效率；定期监测用水水质，确保符合使用标准。

#### （二）冲厕用水

1.用水定额与总用水量核算：经核算，冲厕用水年均总用水量为8000m³，涵盖所有建筑内冲厕设施用水。

2.非传统水源利用比例与用量：按照评价条文高分值要求（比例不低于50%，得5分），确定冲厕用水非传统水源用水量占比为55%，年均非传统水源用水量为8000×55%=4400m³，全部采用深度处理后的再生水，可满足用量要求。

3.使用要求：冲厕用水采用独立的再生水输送管道，配备专用冲厕设施，标识清晰；定期对冲厕设施进行维护，防止漏水；定期检测再生水水质，确保无异味、无有害微生物，符合冲厕用水标准。

#### （三）冷却水补水

1.用水定额与总用水量核算：经核算，冷却水补水年均总用水量为5000m³，主要用于设备冷却水的补充损耗。

2.非传统水源利用比例与用量：按照评价条文高分值要求（比例不低于40%，得5分），确定冷却水补水非传统水源用水量占比为45%，年均非传统水源用水量为5000×45%=2250m³，采用深度处理后的再生水，可满足用量要求。

3.使用要求：冷却水补水采用再生水，补水前需检测水质，确保符合《冷却水用再生水水质标准》GB/T19923-2005；定期监测冷却水水质和水位，及时补充再生水，同时做好冷却水系统的防腐、防垢处理，延长设备使用寿命。

### 四、用量监测与管理

#### （一）用量监测

在各用水场景的非传统水源输送管道上安装智能水表，实时监测非传统水源用水量和总用水量，每月统计用水量数据，核算非传统水源使用比例，形成监测报告，确保比例达标；同时在储存设施上安装液位监测装置，实时监控储水量，及时补充非传统水源，保障用水需求。

#### （二）日常管理

1.成立专项管理小组，负责非传统水源利用的日常管理工作，明确各岗位责任，定期对非传统水源的收集、处理、储存、输送、使用等环节进行检查，及时发现并解决问题。

2.定期对处理设施、储存设施、输送管道进行维护和保养，确保设施正常运行，避免出现故障导致非传统水源无法正常供应；每季度对处理后的非传统水源进行水质检测，确保水质达标。

3.建立用水统计台账，详细记录每月各用水场景的总用水量、非传统水源用水量、使用比例等数据，台账留存至少3年，可作为相关评价的核查依据。

### 五、方案可行性分析

1.技术可行性：本次采用的雨水处理、再生水深度处理工艺成熟、可靠，符合国家相关标准，处理后的水质可满足各用水场景的使用要求；储存、输送系统设计合理，可确保非传统水源稳定供应，技术上完全可行。

2.经济可行性：非传统水源（雨水、再生水）获取成本低于传统自来水，采用本方案可降低项目用水成本，同时减少传统水资源消耗，符合节水环保要求，长期运行经济性良好。

3.评分适配性：本方案各用水场景的非传统水源使用比例均达到评价条文高分值要求，可累计获取15分（5分+5分+5分），完全适配相关评价评分规则，可作为评价的有效佐证材料。

### 六、应急保障措施

1.非传统水源供应不足时：当雨水收集量不足、再生水供应中断时，启动应急补水方案，采用传统自来水补充，确保各用水场景正常用水；同时调整非传统水源使用计划，优先保障核心用水场景（冲厕、冷却水补水）的用量，确保使用比例不低于评分最低要求。

2.水质异常时：若检测发现非传统水源水质不达标，立即停止使用该批次非传统水源，排查处理设施故障，对储存的非传统水源进行处理，直至水质达标后再恢复使用；同时留存水质检测记录，分析异常原因，防止类似问题再次发生。

## 第二部分当地相关主管部门的许可

许可文号：XXX水许〔2026〕X号

许可单位：XXX市（区/县）水资源管理局（当地相关主管部门，加盖公章）

申请单位：XXX

申请日期：2026年X月X日

许可日期：2026年X月X日

### 一、许可依据

根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国节约能源法》《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010、《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2016等相关法律法规及标准规范，结合申请单位提交的《非传统水源利用方案》《非传统水源处理技术可行性报告》《水质检测报告》等相关材料，经我局审核，符合非传统水源利用相关规定，具备非传统水源利用条件。

### 二、许可内容

1.同意申请单位采用雨水、再生水作为非传统水源，用于绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水、冲厕用水、冷却水补水等用水场景，非传统水源年利用总量不低于14450m³（7800m³+4400m³+2250m³）。

2.同意申请单位采用“格栅过滤→沉淀池→砂滤→消毒”的雨水处理工艺和“超滤→消毒”的再生水深度处理工艺，处理后的非传统水源水质需符合对应用水场景的国家相关标准，定期向我局提交水质检测报告和用水量统计报告。

3.许可申请单位按照提交的《非传统水源利用方案》，规范开展非传统水源的收集、处理、储存、输送、使用及维护工作，确保各用水场景非传统水源使用比例达标，严格执行用水监测与管理要求，做好台账记录。

4.本许可有效期为3年，自许可日期起计算，有效期内若申请单位调整非传统水源利用方案，需提前向我局提交变更申请，经审核同意后方可实施。

### 三、许可要求

1.申请单位需严格按照本许可及提交的《非传统水源利用方案》开展工作，加强非传统水源利用各环节的管理，确保设施正常运行，水质达标、用量达标。

2.申请单位需每季度向我局提交非传统水源用水量统计报告、水质检测报告，每年提交非传统水源利用工作总结报告，接受我局的监督检查。

3.若申请单位违反本许可要求，未按方案执行、水质不达标或用量比例未达到相关要求，我局将依法撤销本许可，并责令其整改，整改合格后方可重新申请许可。

### 四、其他说明

1.本许可仅适用于申请单位提交的《非传统水源利用方案》中明确的用水场景及非传统水源利用方式，不得擅自扩大使用范围、改变非传统水源类型。

2.本许可有效期满前3个月，申请单位需向我局提交许可延续申请，经审核合格后，方可延续许可有效期。

3.本许可一式两份，申请单位一份，我局留存一份，具有同等法律效力。

许可单位（盖章）：XXX市（区/县）水资源管理局

负责人签字：XXX

日期：2026年X月X日

## 附件

1.非传统水源利用方案相关佐证材料（用水定额核算报告、水质检测报告等）；

2.非传统水源处理设施设计方案及可行性报告；

3.申请单位相关资质证明材料；

4.当地污水处理厂再生水供应证明。