非传统水源水质检测报告

## 一、检测依据

### （一）检测标准依据

1.《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）；

2.《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T18921-2020）；

3.《雨水利用工程技术规范》（GB50400-2016）；

4.相关用水场景非传统水源使用水质控制要求。

### （二）检测相关依据

1.非传统水源（雨水、再生水）处理工艺说明及运行记录；

2.绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水、冲厕用水、冷却水补水三大用水场景水质需求标准；

3.季度非传统水源用水量监测记录。

## 二、基础信息说明

1.非传统水源类型：本次检测涵盖雨水、再生水两种非传统水源，其中雨水经“格栅过滤→沉淀池→砂滤→消毒”工艺处理后储存于雨水蓄水池，再生水经“超滤→消毒”深度处理后输送至各用水管网，两种水源均独立输送、独立计量，无交叉污染；

2.检测频次：按季度开展检测，每季度末月25-30日取样检测，全年共完成4次检测，分别为3月、6月、9月、12月，确保水质检测的连续性和时效性；

3.取样地点：雨水取样点为雨水蓄水池出口，再生水取样点为再生水输送管网出口，同步在三大用水场景末端随机取样，确保样品代表性；

4.检测目的：验证非传统水源水质是否符合各用水场景使用要求，保障非传统水源安全、合规使用，为相关评价提供水质达标佐证。

## 三、检测项目及检测方法

| 检测项目 | 检测方法 | 适用场景 | 检测标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | 所有用水场景 | 6.5-8.5 |
| 悬浮物（SS） | 重量法 | 所有用水场景 | ≤20mg/L |
| 五日生化需氧量（BOD₅） | 稀释与接种法 | 所有用水场景 | ≤10mg/L |
| 化学需氧量（COD） | 重铬酸钾法 | 所有用水场景 | ≤50mg/L |
| 细菌总数 | 平板计数法 | 冲厕用水、洗车用水 | ≤1000CFU/mL |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | 冲厕用水、洗车用水 | ≤3个/L |
| 余氯 | N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 | 所有用水场景 | 0.2-1.0mg/L |
| 硬度 | EDTA滴定法 | 冷却水补水 | ≤450mg/L（以CaCO₃计） |

## 四、季度水质检测结果汇总

说明：本次检测数据单位均按相关标准执行，“检测结果”均为3组平行样品的平均值，“判定结果”以检测标准限值为依据，合格标注“达标”，不合格标注“不达标”，全年检测无不合格项。

### （一）第一季度检测结果

| 检测项目 | 雨水检测结果 | 再生水检测结果 | 标准限值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 7.2 | 7.3 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 悬浮物（SS） | 12mg/L | 10mg/L | ≤20mg/L | 达标 |
| 五日生化需氧量（BOD₅） | 6mg/L | 5mg/L | ≤10mg/L | 达标 |
| 化学需氧量（COD） | 32mg/L | 28mg/L | ≤50mg/L | 达标 |
| 细菌总数 | 320CFU/mL | 280CFU/mL | ≤1000CFU/mL | 达标 |
| 总大肠菌群 | 1个/L | 0个/L | ≤3个/L | 达标 |
| 余氯 | 0.5mg/L | 0.6mg/L | 0.2-1.0mg/L | 达标 |
| 硬度 | 320mg/L | 300mg/L | ≤450mg/L | 达标 |

### （二）第二季度检测结果

| 检测项目 | 雨水检测结果 | 再生水检测结果 | 标准限值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 7.4 | 7.5 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 悬浮物（SS） | 11mg/L | 9mg/L | ≤20mg/L | 达标 |
| 五日生化需氧量（BOD₅） | 5mg/L | 4mg/L | ≤10mg/L | 达标 |
| 化学需氧量（COD） | 30mg/L | 26mg/L | ≤50mg/L | 达标 |
| 细菌总数 | 300CFU/mL | 260CFU/mL | ≤1000CFU/mL | 达标 |
| 总大肠菌群 | 1个/L | 0个/L | ≤3个/L | 达标 |
| 余氯 | 0.6mg/L | 0.7mg/L | 0.2-1.0mg/L | 达标 |
| 硬度 | 310mg/L | 290mg/L | ≤450mg/L | 达标 |

### （三）第三季度检测结果

| 检测项目 | 雨水检测结果 | 再生水检测结果 | 标准限值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 7.3 | 7.4 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 悬浮物（SS） | 13mg/L | 11mg/L | ≤20mg/L | 达标 |
| 五日生化需氧量（BOD₅） | 7mg/L | 6mg/L | ≤10mg/L | 达标 |
| 化学需氧量（COD） | 35mg/L | 30mg/L | ≤50mg/L | 达标 |
| 细菌总数 | 350CFU/mL | 300CFU/mL | ≤1000CFU/mL | 达标 |
| 总大肠菌群 | 2个/L | 1个/L | ≤3个/L | 达标 |
| 余氯 | 0.7mg/L | 0.8mg/L | 0.2-1.0mg/L | 达标 |
| 硬度 | 330mg/L | 310mg/L | ≤450mg/L | 达标 |

### （四）第四季度检测结果

| 检测项目 | 雨水检测结果 | 再生水检测结果 | 标准限值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 7.1 | 7.2 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 悬浮物（SS） | 10mg/L | 8mg/L | ≤20mg/L | 达标 |
| 五日生化需氧量（BOD₅） | 5mg/L | 4mg/L | ≤10mg/L | 达标 |
| 化学需氧量（COD） | 28mg/L | 25mg/L | ≤50mg/L | 达标 |
| 细菌总数 | 280CFU/mL | 250CFU/mL | ≤1000CFU/mL | 达标 |
| 总大肠菌群 | 0个/L | 0个/L | ≤3个/L | 达标 |
| 余氯 | 0.5mg/L | 0.6mg/L | 0.2-1.0mg/L | 达标 |
| 硬度 | 300mg/L | 280mg/L | ≤450mg/L | 达标 |

## 五、检测结果分析与评价适配说明

### （一）检测结果分析

1.全年4次季度检测中，雨水、再生水的各项检测指标均符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》《城市污水再生利用工业用水水质》及雨水利用相关标准要求，无任何指标超标情况，水质稳定；

2.pH值维持在7.1-7.5之间，呈中性，符合所有用水场景水质需求，不会对绿化植物、设备管道造成腐蚀或损伤；

3.悬浮物（SS）、五日生化需氧量（BOD₅）、化学需氧量（COD）指标均处于较低水平，说明非传统水源经处理后，水体洁净度良好，无明显污染物，可满足绿化灌溉、冲洗、冲厕等场景使用；

4.细菌总数、总大肠菌群指标均远低于标准限值，余氯含量控制在0.2-1.0mg/L的合理范围，说明消毒工艺有效，可保障冲厕、洗车等与人体间接接触场景的用水安全；

5.冷却水补水相关的硬度指标均≤330mg/L，低于450mg/L的标准限值，可有效减少设备结垢，保障冷却系统正常运行。

### （二）评价适配说明

1.本报告检测的非传统水源（雨水、再生水）水质均达标，可稳定供应绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水、冲厕用水、冷却水补水三大核心场景使用，为非传统水源利用比例达标提供基础保障；

2.结合相关评价条文要求，绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水非传统水源利用比例65.0%、冲厕用水55.0%、冷却水补水45.0%，均满足高分值要求，本水质检测报告可作为该三项指标达标评分的有效佐证材料；

3.全年水质检测数据连续、真实、准确，完整留存检测原始记录及样品留存凭证，可配合非传统水源用水量记录，共同支撑相关评价评分工作，确保相关评价累计获取15分。

## 六、检测管理要求

1.本报告所有检测数据均为原始检测结果，由检测人员签字确认、审核人员审核把关，严禁涂改、伪造、篡改，确保检测结果的真实性和权威性；

2.季度检测原始记录、样品留存凭证、检测仪器校验报告等相关佐证材料，需与本报告统一整理归档，留存期限不少于3年，便于相关核查；

3.若检测过程中发现水质指标异常，需立即停止非传统水源使用，排查处理工艺故障，重新取样检测，直至指标达标后方可恢复使用，并详细记录异常情况及处理过程；

4.检测人员需具备相应检测资质，检测仪器需定期校验，确保检测方法规范、检测数据准确；

5.本报告仅适用于本次检测周期内的非传统水源水质评价，有效期至2027年12月31日，到期后需重新开展全年水质检测工作。

## 附件

1.季度水质检测原始记录；

2.检测样品留存凭证；

3.检测仪器校验报告；

4.非传统水源处理工艺运行记录；

5.检测人员资质证明。