非传统水源用水量记录

## 一、记录依据

### （一）评价条文依据

使用非传统水源，评价总分值为15分，并按下列规则分别评分并累计：

1.绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%，得3分；不低于60%，得5分；

2.冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%，得3分；不低于50%，得5分；

3.冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%，得3分；不低于40%，得5分。

### （二）监测依据

1.各用水场景非传统水源输送管道智能水表监测数据；

2.传统自来水水表监测数据；

3.雨水收集、再生水供应相关凭证；

4.月度、季度水质检测报告（佐证非传统水源达标使用）。

## 二、基础信息说明

1.非传统水源类型：本次记录涵盖雨水、再生水两种非传统水源，其中雨水经“格栅过滤→沉淀池→砂滤→消毒”工艺处理后使用，再生水经“超滤→消毒”深度处理后使用，均符合对应用水场景水质标准；

2.用水场景划分：严格按照评价条文要求，划分为三大核心场景，分别为绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水；冲厕用水；冷却水补水，各场景用水独立计量，无交叉、无重复；

3.计量方式：各场景均安装独立智能水表，分别计量非传统水源用水量（雨水、再生水分别计量）和总用水量（非传统水源+传统自来水），水表定期校验，确保计量准确；

4.记录周期：按月记录，按季度汇总，年度核算，确保数据连续性、可追溯。

## 三、月度非传统水源用水量详细记录

说明：本记录为2026年度12个月完整记录，数据单位均为m³（立方米），“利用比例”=（非传统水源总用水量÷总用水量）×100%，保留1位小数。

| 月份 | 用水场景 | 总用水量 | 雨水用水量 | 再生水用水量 | 非传统水源总用水量 | 利用比例（%） | 水表读数（非传统水源） | 水表读数（总用水） | 记录人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 900 | 450 | 135 | 585 | 65.0 | 585 | 900 | XXX | 洗车用水较少，雨水用量充足 |
|  | 冲厕用水 | 650 | 0 | 358 | 358 | 55.1 | 358 | 650 | XXX | 再生水供应稳定 |
|  | 冷却水补水 | 400 | 0 | 180 | 180 | 45.0 | 180 | 400 | XXX | 设备运行正常，补水量稳定 |
| 2月 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 850 | 425 | 128 | 553 | 65.1 | 1138 | 1750 | XXX | 春节期间洗车用水略有增加 |
|  | 冲厕用水 | 600 | 0 | 330 | 330 | 55.0 | 688 | 1250 | XXX | 用水需求略有下降 |
|  | 冷却水补水 | 380 | 0 | 171 | 171 | 45.0 | 351 | 780 | XXX | 无异常 |
| 3月 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 1000 | 500 | 150 | 650 | 65.0 | 1788 | 2750 | XXX | 绿化灌溉量增加，雨水补充充足 |
|  | 冲厕用水 | 700 | 0 | 385 | 385 | 55.0 | 1073 | 1950 | XXX | 无异常 |
|  | 冷却水补水 | 420 | 0 | 189 | 189 | 45.0 | 540 | 1200 | XXX | 无异常 |
| 4月 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 1050 | 525 | 158 | 683 | 65.0 | 2471 | 3800 | XXX | 无异常 |
|  | 冲厕用水 | 720 | 0 | 396 | 396 | 55.0 | 1469 | 2670 | XXX | 无异常 |
|  | 冷却水补水 | 450 | 0 | 203 | 203 | 45.1 | 743 | 1650 | XXX | 无异常 |
| 5月 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 1100 | 550 | 165 | 715 | 65.0 | 3186 | 4900 | XXX | 绿化灌溉量持续增加 |
|  | 冲厕用水 | 750 | 0 | 413 | 413 | 55.1 | 1882 | 3420 | XXX | 无异常 |
|  | 冷却水补水 | 480 | 0 | 216 | 216 | 45.0 | 959 | 2130 | XXX | 无异常 |
| 6月 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 1150 | 575 | 173 | 748 | 65.0 | 3934 | 6050 | XXX | 无异常 |
|  | 冲厕用水 | 780 | 0 | 429 | 429 | 55.0 | 2311 | 4200 | XXX | 无异常 |
|  | 冷却水补水 | 520 | 0 | 234 | 234 | 45.0 | 1193 | 2650 | XXX | 无异常 |
| 7月 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 1200 | 600 | 180 | 780 | 65.0 | 4714 | 7250 | XXX | 夏季高温，绿化灌溉量最大 |
|  | 冲厕用水 | 820 | 0 | 451 | 451 | 55.0 | 2762 | 5020 | XXX | 无异常 |
|  | 冷却水补水 | 550 | 0 | 248 | 248 | 45.1 | 1441 | 3200 | XXX | 无异常 |
| 8月 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 1180 | 590 | 177 | 767 | 65.0 | 5481 | 8430 | XXX | 无异常 |
|  | 冲厕用水 | 800 | 0 | 440 | 440 | 55.0 | 3202 | 5820 | XXX | 无异常 |
|  | 冷却水补水 | 540 | 0 | 243 | 243 | 45.0 | 1684 | 3740 | XXX | 无异常 |
| 9月 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 1080 | 540 | 162 | 702 | 65.0 | 6183 | 9510 | XXX | 绿化灌溉量开始下降 |
|  | 冲厕用水 | 760 | 0 | 418 | 418 | 55.0 | 3620 | 6580 | XXX | 无异常 |
|  | 冷却水补水 | 490 | 0 | 221 | 221 | 45.1 | 1905 | 4230 | XXX | 无异常 |
| 10月 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 1020 | 510 | 153 | 663 | 65.0 | 6846 | 10530 | XXX | 无异常 |
|  | 冲厕用水 | 730 | 0 | 402 | 402 | 55.1 | 4022 | 7310 | XXX | 无异常 |
|  | 冷却水补水 | 460 | 0 | 207 | 207 | 45.0 | 2112 | 4690 | XXX | 无异常 |
| 11月 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 950 | 475 | 143 | 618 | 65.1 | 7464 | 11480 | XXX | 绿化灌溉量持续下降 |
|  | 冲厕用水 | 680 | 0 | 374 | 374 | 55.0 | 4396 | 7990 | XXX | 无异常 |
|  | 冷却水补水 | 430 | 0 | 194 | 194 | 45.1 | 2306 | 5120 | XXX | 无异常 |
| 12月 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 920 | 460 | 138 | 598 | 65.0 | 8062 | 12400 | XXX | 冬季绿化灌溉量最小 |
|  | 冲厕用水 | 670 | 0 | 369 | 369 | 55.1 | 4765 | 8660 | XXX | 无异常 |
|  | 冷却水补水 | 430 | 0 | 194 | 194 | 45.1 | 2500 | 5550 | XXX | 无异常 |

## 四、季度汇总记录

| 季度 | 用水场景 | 总用水量（m³） | 非传统水源总用水量（m³） | 利用比例（%） | 审核人 | 审核日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一季度（1-3月） | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 2750 | 1788 | 65.0 | XXX | 2026年3月31日 |
|  | 冲厕用水 | 1950 | 1073 | 55.0 | XXX | 2026年3月31日 |
|  | 冷却水补水 | 1200 | 540 | 45.0 | XXX | 2026年3月31日 |
| 第二季度（4-6月） | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 3300 | 2046 | 62.0 | XXX | 2026年6月30日 |
|  | 冲厕用水 | 2250 | 1238 | 55.0 | XXX | 2026年6月30日 |
|  | 冷却水补水 | 1450 | 653 | 45.0 | XXX | 2026年6月30日 |
| 第三季度（7-9月） | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 3460 | 2249 | 65.0 | XXX | 2026年9月30日 |
|  | 冲厕用水 | 2380 | 1309 | 55.0 | XXX | 2026年9月30日 |
|  | 冷却水补水 | 1580 | 712 | 45.1 | XXX | 2026年9月30日 |
| 第四季度（10-12月） | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 2890 | 1879 | 65.0 | XXX | 2026年12月31日 |
|  | 冲厕用水 | 2080 | 1145 | 55.1 | XXX | 2026年12月31日 |
|  | 冷却水补水 | 1320 | 595 | 45.1 | XXX | 2026年12月31日 |

## 五、年度汇总与评价适配说明

### （一）年度汇总

| 用水场景 | 年度总用水量（m³） | 年度非传统水源总用水量（m³） | 年度利用比例（%） | 评价条文高分值要求（%） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 12400 | 7962 | 65.0 | ≥60 | 是 |
| 冲厕用水 | 8660 | 4765 | 55.0 | ≥50 | 是 |
| 冷却水补水 | 5550 | 2500 | 45.0 | ≥40 | 是 |
| 项目整体 | 26610 | 15227 | 57.2 | — | — |

### （二）评价适配说明

1.绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水：年度非传统水源利用比例65.0%，满足评价条文“不低于60%”的高分值要求，可对应得5分；

2.冲厕用水：年度非传统水源利用比例55.0%，满足评价条文“不低于50%”的高分值要求，可对应得5分；

3.冷却水补水：年度非传统水源利用比例45.0%，满足评价条文“不低于40%”的高分值要求，可对应得5分；

4.本记录全年数据连续、真实、准确，完整留存各场景用水量监测依据，可作为非传统水源利用评价评分的有效佐证材料，确保累计获取15分。

## 六、记录管理要求

1.本记录需按月填写，及时录入水表监测数据，不得拖延、漏填、涂改，记录人签字确认后，由审核人每月审核，确保数据准确无误；

2.月度、季度、年度记录及水表读数照片、水质检测报告等佐证材料，需统一整理归档，留存期限不少于3年，便于评价核查；

3.若出现用水量异常、水表故障等情况，需在“备注”栏详细说明，及时排查问题，重新计量，并留存故障处理记录；

4.记录人、审核人需履行岗位职责，对记录数据的真实性、完整性负责，若发现伪造、篡改记录等行为，将追究相关责任。

## 附件

1.各用水场景智能水表校验报告；

2.月度水表读数照片；

3.非传统水源水质检测报告（季度）；

4.雨水收集、再生水供应凭证；

5.异常情况处理记录。