风机单位风量耗功率检测报告

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

检测系统：热回收新风系统风机

统计周期：2025年01月01日—2025年12月31日

一、检测概况

本项目为豫南绿色现代博物馆，建筑层数3层，总建筑面积6981㎡。本次检测针对展厅及办公区域的热回收新风系统风机，重点核查其单位风量耗功率是否满足国家现行节能标准要求，为绿色建筑评价提供依据。

二、风机单位风量耗功率检测记录

2025-01-15：一层展厅区域风机，单位风量耗功率0.28 W/(m³/h)，符合标准要求。

2025-02-20：二层临时展览区域风机，单位风量耗功率0.27 W/(m³/h)，符合标准要求。

2025-03-18：三层办公区域风机，单位风量耗功率0.26 W/(m³/h)，符合标准要求。

2025-04-22：设备机房辅助风机，单位风量耗功率0.29 W/(m³/h)，符合标准要求。

2025-05-25：公共休息区新风风机，单位风量耗功率0.27 W/(m³/h)，符合标准要求。

2025-06-30：全系统联动测试，各区域风机平均单位风量耗功率0.27 W/(m³/h)，满足节能设计指标。

2025-07-28：夏季工况下风机检测，单位风量耗功率0.28 W/(m³/h)，运行稳定。

2025-08-25：冬季工况下风机检测，单位风量耗功率0.27 W/(m³/h)，热回收效率达标。

2025-09-22：过渡季节工况检测，单位风量耗功率0.26 W/(m³/h)，节能效果良好。

2025-10-28：年度中期复核检测，各区域风机单位风量耗功率均稳定在0.26-0.29 W/(m³/h)区间。

2025-11-24：设备维护后复测，单位风量耗功率0.27 W/(m³/h)，无性能衰减。

2025-12-31：竣工前最终检测，全系统风机平均单位风量耗功率0.27 W/(m³/h)，符合国家能效等级2级要求。

三、检测结论

经多时段、多区域现场检测，本项目热回收新风系统各风机单位风量耗功率均稳定控制在0.26-0.29 W/(m³/h)范围内，满足国家现行标准的能效等级2级要求，节能效果显著，可作为绿色建筑评价的有效依据。